## 4.16 室内气流组织分析

### 4.16.1 项目概况

1 层平面

2 层平面

3 层平面

### 4.16.2 计算依据

本项目主要参照资料为：

7.    《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

8.    《绿色建筑评价技术细则》

9.    《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013

10.  委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

### 4.16.3 参考标准

室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中 控制项 5.1.2 条的要求，具体要求如下：

应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气 和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

### 4.16.4 技术措施

本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：

| 房间类型 | 措施 |
| --- | --- |
| 厨房 | 置于自然通风负压侧 |
|  | 设置可关闭的门 |
|  | 安装抽油烟机 |
|  | 设置竖向排风道 |
|  | 采用双烟道设计 |

|  | 排气道设计有利于排气通畅 |
| --- | --- |
|  | 安装止回排气阀、放倒灌风帽 |
|  | 风口位置合理，进排风无短路/无污染 |
|  | 排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区 |
| 卫生间 | 置于自然通风负压侧 |
|  | 设置可关闭的门 |
|  | 安装排气扇 |
|  | 设置竖向排风道 |
|  | 排气道设计有利于排气通畅 |
|  | 安装止回排气阀、放倒灌风帽 |
|  | 风口位置合理，进排风无短路/无污染 |
|  | 排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区 |
|  | 设置气窗 (公共卫生间、浴室) |
| 餐厅 | 设置可关闭的门 |
|  | 安装抽油烟机 |
|  | 设置负压排风系统 |
|  | 风口位置合理，进排风无短路/无污染 |
|  | 排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区 |
| 打印复印室 | 设置可关闭的门 |
|  | 设置负压机械排风 |
|  | 安装止回排气阀、放倒灌风帽 |
|  | 风口位置合理，无短路/无污染 |
|  | 排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区 |
| 地下车库 | 设置可关闭的门 |
|  | 设置负压机械排风 |
|  | 安装止回排气阀、放倒灌风帽 |
|  | 风口位置合理，无短路/无污染 |
|  | 排风系统独立 |
|  | 排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区 |
| 垃圾房 | 设置可关闭的门 |
|  | 设置负压机械排风 |
|  | 安装止回排气阀、放倒灌风帽 |
|  | 风口位置合理，无短路/无污染 |
|  | 排风系统独立 |
|  | 排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区 |

### 4.16.5 计算方法

本项目首先采用CFD 计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内 风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。

### (1) CFD 计算原理

湍流模型

湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动 应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿 色建筑评价技术细则》推荐的标准k- ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几 种工程流体中常见的湍流模型适用性：

表 1  常用湍流模型适用范围

| 常用湍流模型 | 特点和适用工况 |
| --- | --- |
| standard k- ε 模型 | 简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲 率流，适用于初始的参数研究 |
| RNG k- ε模型 | 适合包括快速应变的复杂剪切流、 中等旋涡流动、局部转捩流 如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空 气流动 |
| realizable k- ε 模型 | 旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类 似于 RNG |

边界条件

进风窗 口：采用压强边界条件；

排风窗 口：采用压强边界条件；

求解计算

1. 数学模型

本项目采用 CFD (计算流体力学) 方法对风场进行求解，即在所分析的计算 域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般 形式如下所示：

该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照

下表

表 5.1- 1 计算流体力学的控制方程

| 名称 | 变 量 | r 0 | 0 S |
| --- | --- | --- | --- |
| 连 续 性 方程 | 1 | 0 | 0 |
| x 速度 | u | pef = p + pt | - + pef ))¦ + pef ))¦ + pef ))¦ |

，

oT  = 0.85

，

| 名称 | 变 量 | r 0 | 0 S |
| --- | --- | --- | --- |
| y 速度 | v | pef = p + pt | - + pef ))¦¦ + pef ))¦¦ + pef ))¦¦ |
| z 速度 | w | pef = p + pt | - + pef ))¦ + pef ))¦ + pef ))¦ - pg |
| 湍流 动能 | k | ak pef | Gk + GB - pc |
| 湍流 耗散 | c | acpef | C1c (Gk + C3cGB )- C2cp - Rc |
| 温度 | T | + | S T |

上表中的常数如下：

pt    ?T oT   ?y

S =   2SijSij

Gk  = pt S 2

，

，

，

，

Sij   =   + ))||        GB  = bT g

k 2  pt   = pCp

v

u   + w

3c

2             2

C    = tanh

C   = 0.0845

p

c

C1c  = 1.42     C2c  = 1.68

，

，

，

，           ，

oC   = 0.7

，

ak   = ac

由

0.6321                                        0.3679

a - 1.3929          a + 2.3929

a0  - 1.3929         a0  + 2.3929

其中 a0   = 1.0 。如果 p << pef  ，

p

=

pef   计算

则 ak   = ac  如 1.393

Rpn(1n0 )〉 ，  其中 n = Sk / c ，

n0  = 4.38

b= 0.012

2. 差分格式

本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满 足一般流体模拟计算的要求。

### 4.16.6 结果分析

室内速度场分布

室内风速矢量图

流线图

### 4.16.7 结论

该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过 CFD 对室内进行气流组织分析， 确认气流组织合理，满足绿标 5.1.2 的要求。

## 4.17 建筑冷热负荷分析

建筑的冷热负荷可以为建筑设备的选型提供至关重要的参数，因此这里将主 要介绍该建筑的负荷指标。

以下是该建筑的冷负荷：

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 326825 | 3968.19 | 82.36 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2127.50 | 153.62 |

以下是该建筑的热负荷：

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 236577 | 3968.19 | 59.62 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3896 82 | 60 71 |

由于所设计建筑位于学校内，我们将其重点空间的功能设定为教室与活动空间， 让其可以为学生所使用。在计算时所设计算条件为假设该建筑在自然室温不舒适 时全天都使用空调制冷系统或采暖系统，即假设为最耗能情况，因此得到的负荷 指标较高。但在实际使用中，学生对建筑的使用时长较短，因此达到计算得出负 荷的可能性较小。