## 4.13 室内热舒适分析

### 4.13.1 计算依据

本项目主要参照资料为：

1.    《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2.    《绿色建筑评价技术细则》

3.    《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

4.    《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

5.    《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

6.   委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

### 4.13.2 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中有 关室内热湿环境 5.2.9 条第 1 款的要求，具体评分规则如下：

1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适 应性热舒适区域的时间比例，达到 30%, 得 2 分；每再增加 10%, 再得 1 分，最 高得 8 分；

2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内 热湿环境评价标准》GB/T50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价 II 级 的面积比例，达到 60%, 得 5 分；每再增加 10%, 再得 1 分，最高得 8 分。

### 4.13.3 计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和 计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见 下列小节：

#### (1) 参数定义

1) 复合通风：  自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

2) 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参 数。

#### (2) 计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环 境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒

适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

1. 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1) 当室内平均气流速度va≤0.3m/s 时，室内没有个性化送风装置，舒适温度 为下图中的阴影区间：

图 4.2- 1  自然通风或复合通风建筑

室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分 析专用气象数据集》。

2) 当室内气流平均速度va>0.3m/s 时，室内有风扇等个性化送风装置，采用

下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适

温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va (m/s) | 0.3＜va ≤ 0.6 | 0.6＜va ≤0.9 | 0.9＜va ≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度 Δ t (℃) | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于 25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的 上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法 1) 确定室内舒适 温度范围，使用该装置的房间采用方法 2) 确定，各房间风速及室内舒适温度表 详见第4 章。

2. 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

3. 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内时间

具体计算结果详见本报告书第 5 章。

#### (4) 计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》 中株洲的气象数据。

图 4.3- 1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度 (℃) | 室内热舒适温度范围 (℃) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.0 | 17.4~24.4 |
| 2 | 8.0 | 17.4~24.4 |
| 3 | 10.7 | 17.6~24.6 |
| 4 | 17 5 | 19 7~26 7 |
| 5 | 23.3 | 21.5~28.5 |
| 6 | 26.6 | 22.5~29.5 |
| 7 | 29 7 | 23 5~30 5 |
| 8 | 28.8 | 23.2~30.2 |
| 9 | 23.6 | 21.6~28.6 |
| 10 | 18 9 | 20 2~27 2 |
| 11 | 13.5 | 18.5~25.5 |
| 12 | 8.3 | 17.4~24.4 |

参评时间段

1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 围护结构热工性能参数

. -                        一

表 4 3  1 屋顶构造

| 材料名称 (由上到下) | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |

| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1 510 | 15 360 | 1 00 | 0 026 | 0 407 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (带表 皮) | 100 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.778 | 1.133 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0 930 | 11 370 | 1 00 | 0 022 | 0 245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ =700) | 30 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.167 | 0.517 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0 810 | 10 070 | 1 00 | 0 025 | 0 249 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.086 | 3.736 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数 K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

表 4.3- 2 外墙构造一

| 材料名称 (由外到内) | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 100 | 0.037 | 0.750 | 1.00 | 2.703 | 2.027 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气制品 (B05 级) 200 厚 | 200 | 0 180 | 2 730 | 1 00 | 1 111 | 3 033 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.882 | 5.798 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数 K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

表 4.3- 3 热桥柱构造一

| 材料名称 (由外到内) | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 100 | 0.037 | 0.750 | 1.00 | 2.703 | 2.027 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1 740 | 17 200 | 1 00 | 0 115 | 1 977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.885 | 4.742 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数 K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

表 4.3- 4 挑空楼板构造一

| 材料名称 (由上到下) | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板 | 50 | 0.037 | 0.750 | 1.00 | 1.351 | 1.014 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0 930 | 11 370 | 1 00 | 0 022 | 0 245 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.463 | 2.689 |
| 传热系数 K=1/(0.15+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |

表 4.3- 5 周边地面构造一

| 材料名称 (由上到下) | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (带表 皮) | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 1.667 | 0.567 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.757 | 1.997 |
| 传热系数 K=1/(0.11+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

表 4.3- 6 非周边地面构造一

| 材料名称 (由上到下) | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数 K=1/(0.11+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

表 4.3- 7 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190 六孔砖) | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |

| 传热系数 K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |
| --- | --- |

表 4.3- 8 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系 数 λ | 蓄热系 数 S | 修正 系数 | 热阻 R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K ) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气制品 (B05 级) 200 厚 | 120 | 0.180 | 2.730 | 1.00 | 0.667 | 1.820 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0 710 | 2 309 |
| 传热系数 K=1/(0.22+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |

表 4.3- 9 外门

| 构造名称 | 传热系数 K (W/㎡ K) |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |

表 4.3- 10 内门

| 构造名称 | 传热系数 K (W/㎡ K) |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3- 11 外窗

| 做法名称 | 传热系数 W/㎡ K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金 Low-E 中空钢化玻璃 6+9A+6 | 2.60 | 0.46 |

| 房间类型参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 过渡季 新风量 | 冬季新 风量 | 夏季新 风量 | 平均风速 (m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| 办公-会议室 | 10(次 /h) | 0.5(次 /h) | 10(次 /h) | ≤0.3 | 2.5(㎡/ 人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-其它 | 10(次 /h) | 0.5(次 /h) | 10(次 /h) | ≤0.3 | 20(㎡/ 人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公- 普通办公 室 | 10(次 /h) | 0.5(次 /h) | 10(次 /h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 10(次 /h) | 0.5(次 /h) | 10(次 /h) | ≤0.3 | 50(㎡/ 人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 10(次 /h) | 0.5(次 /h) | 10(次 /h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | 10(次 /h) | 0.5(次 /h) | 10(次 /h) | ≤0.3 | 50(㎡/ 人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

#### 1.1.1.1  工作 日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 - 会 议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 普 通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 走 廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商 场 - 一 般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作 日；下行：节假 日

#### 1.1.1.2  工作 日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 - 会 议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 普 通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 走 廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商 场 - 一 般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作 日；下行：节假 日

#### 1.1.1.3  工作 日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 - 会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

普通办公室

| 议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 - 其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 普 通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办 公 - 走 廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商 场 - 一 般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作 日；下行：节假 日

### 4.13.4 结果分析

#### (1) 室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层 号 | 房间编号 | 房间名称 |  | 面积 (㎡) | 满足热舒适区间的时间比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 层 | 1002 | 办公-普通办公室 |  | 234.7 | 35.87 |
|  | 1003 | 交流空间 |  | 158 7 | 35 91 |
|  | 1004 | 会议室 |  | 113.3 | 47.33 |
|  | 1009 | 自习室 |  | 70.6 | 35.53 |
|  | 1010 | 自习室 |  | 59.6 | 35.71 |
|  | 1017 | 超市 |  | 49.5 | 56.53 |
|  | 1018 | 自习室 |  | 34 4 | 35 89 |
|  | 1021 | 自习室 |  | 23.8 | 34.85 |
|  | 1026 | 自习室 |  | 16.8 | 33.63 |
|  | 1027 | 自习室 |  | 16.8 | 33.77 |
|  | 1047 | 自习室 |  | 7 3 | 36 80 |
|  | 1048 | 空房间 |  | 6.1 | 38.78 |
| 3 层 | 3001 | 办公-普通办公室 |  | 241.4 | 35.08 |
|  | 3008 | 办公 会议室 |  | 88.1 | 39.16 |
|  | 3013 | 办公 |  | 55 2 | 33 37 |
|  | 3015 | 办公-普通办公室 |  | 50.7 | 34.99 |
|  | 3016 | 办公-普通办公室 |  | 50.7 | 35.02 |
|  | 3019 | 空房间 |  | 33.3 | 35.06 |
|  | 3034 | 办公-其它 |  | 9.8 | 35.81 |

其它

普通办公室

其它

|  | 3039 | 办公 |  | 8 3 | 36 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3041 | 办公-其它 |  | 8.2 | 37.44 |
|  | 3042 | 办公-其它 |  | 8.2 | 37.44 |
|  | 3046 | 空房间 |  | 7.3 | 35.05 |
| 5 层 | 5006 | 办公 |  | 93 2 | 34 85 |
|  | 5012 | 办公-普通办公室 |  | 55.2 | 32.92 |
|  | 5014 | 办公-普通办公室 |  | 54.2 | 35.65 |
|  | 5035 | 办公 其它 |  | 9.8 | 35.54 |
|  | 5038 | 办公 |  | 8 3 | 36 88 |
|  | 5043 | 办公-其它 |  | 8.2 | 37.11 |
|  | 5045 | 空房间 |  | 7.3 | 34.78 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  |  | 37.02% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间 的计算值进行面积加权平均得出。

### 4.13.5 结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为 37.02%，根据绿标 5.2.9 的第 1 条，应得 2 分。