6 建筑物理
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	GB/T 50378 表3.2.8
	室内空气污染物浓度降低指标；住宅建筑隔声性能
	-
	-

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√


	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	0

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	0

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	0

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	0

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	0

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	0

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	0

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	0

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	0

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	0

	评分项合计
	95
	0

	加分项
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	0

	加分项合计
	40
	0


6.1 GB/T 50378 表3.2.8
室内空气污染物浓度降低指标；住宅建筑隔声性能
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	住宅建筑隔声性能
	/
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值
	

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%
	


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、评价要点
· 空气污染物浓度：
主要功能房间污染物浓度检测结果：
	房间类型
	氨
(mg/m3)
	甲醛
(mg/m3)
	苯
(mg/m3)
	TVOC

(mg/m3)
	氡
(Bq/m3)
	污染物浓度
是否超标

	
	标准值
≤0.20
	标准值
≤0.10
	标准值
≤0.11
	标准值
≤0.60
	标准值
≤400
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑及装修材料使用说明
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息
	预评价
	居建/公建

	
	污染物浓度预评估分析报告
	全装修建筑项目应体现室内甲醛、苯、总挥发性有机物3类进行浓度预评估，非全装修建筑项目符合现行国家标准的有关要求，视为达标
	预评价
	居建/公建

	
	禁止吸烟措施说明文件
	应明确公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域以及建筑出入口的禁烟要求
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
简要说明避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间，防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施。（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	污染源空间的通风设计说明及施工图
	应体现对污染源空间和其他空间之间的合理隔断，明确污染源设置在建筑单元自然通风负压侧；设置机械排风时，应明确其风口和排风口的位置
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	关键设备参数表等设计文件
	应体现关键设备的类型、型号和安装位置
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 室内噪声级：
简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）
	


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声级（dB(A)）
	允许噪声级（A声级，dB）

	
	
	低限要求
	高标准要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· 构件隔声性能：
简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）
	


主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：
	主要功能房间名称/构件名称
	空气声隔声量（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	低限要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：
	主要功能房间楼板部位
	撞击声隔声量（dB）
	单值评价量（dB）

	
	
	低限要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计平面图
	应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	声环境专项设计报告
	应重点审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况
	预评价
	居建/公建

	
	围护结构的构造说明、大样图纸
	应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
□集中供暖空调系统的建筑
· 暖通设计参数
主要功能房间室内设计温湿度：
	房间类型
	温度（℃）
	相对湿度（％）

	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季空调
	冬季采暖

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要功能房间室内设计新风量：
	房间类型
	人员密度（人/m2）
	新风量[m3/(h·人)]

	
	
	设计值
	标准值

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：对于设置分体空调、多联机的建筑或功能房间（一般应为建筑外区），如果具备开窗通风条件或设置了排气扇，不要求独立设置新风系统
□非集中供暖空调系统的建筑
对于采用非集中供暖空调系统的建筑，简要说明保障室内热环境的措施或预留条件。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价
	居建/公建

	
	暖通设计计算书
	应对集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.1.7围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 内表面结露：
项目所在地冬季室外计算温度：       ℃
简要说明防结露、防潮措施。（200字以内）
	


设计工况下围护结构内表面温度计算列表：
	围护结构类型
	设计工况下的内表面温度
（℃）
	室内空气露点温度
（℃）
	是否符合要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· 外表面冷凝：
简要说明防冷凝措施。（200字以内）
	


· 内表面温度：
简要说明隔热措施。（200字以内）
	


在自然通风条件下建筑物屋顶和东西外墙的内表面温度计算列表：
	围护结构类型
	自然通风条件下内表面
最高温度（℃）
	夏季室外计算温度
最高值（℃）
	是否符合要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应体现围护结构做法
	预评价
	居建/公建

	
	节点大样图
	应体现围护结构做法
	预评价
	居建/公建

	
	节能计算书
	应体现围护结构做法及性能指标
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑围护结构结露验算计算书
	应包括详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的明确结论
	预评价
	居建/公建

	
	建筑围护结构内部冷凝验算计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176对供暖建筑的屋面和外墙内部进行详细冷凝验算
	预评价
	居建/公建

	
	建筑围护结构隔热性能计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176对夏季屋顶和外墙进行隔热性能计算
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1、 达标自评
□达标    □不达标
1、 评价要点
· 空调末端调节：
简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）
	


主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：
	主要功能房间
	供暖、空调末端形式
	是否可独立调节
	备注说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


主要功能房间个数为：____个
空调末端可独立调节的房间个数为：____个
比例为：____%

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通空调设计
	应注明主要功能房间的末端形式，应对末端形式和主要功能房间的调节方式做详细说明
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 室外热环境
居住区夏季逐时湿球黑球温度：       ℃
居住区夏季平均热岛强度：       ℃
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	室外景观总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	乔木种植平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	建筑设计
	构筑物设计详图
	应包括构筑物投影面积值
	预评价
	居建/公建

	
	屋面做法详图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	道路铺装详图
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	场地热环境计算报告
	如为规定设计，应包括迎风面积比、遮阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应包括注释试求黑球温度和平均热岛强度
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度。（总分12分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的
	10%
	3
	　
　

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内 PM2.5 年均浓度不高于 25µg/m3, 且室内 PM10 年均浓度不高于 50µg/m3
	6
	　

	合计
	12
	　


2、 评价要点
· 空气污染物浓度：
主要功能房间污染物浓度检测结果：
	房间类型
	氨
(mg/m3)
	甲醛
(mg/m3)
	苯
(mg/m3)
	TVOC

(mg/m3)
	氡
(Bq/m3)
	污染物浓度是否超标

	
	标准值
≤0.20
	标准值
≤0.10
	标准值
≤0.11
	标准值
≤0.60
	标准值
≤400
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	房间类型
	室内 PM2.5 年均浓度(ug/m3)
	室内 PM10 年均浓度(ug/m3)
	污染物浓度是否超标

	
	标准值≤25
	标准值≤50
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑及装修材料使用说明
	应包括建筑及装修材料的种类、用量等信息
	预评价
	居建/公建

	
	污染物浓度预评估分析报告
	应包括室内甲醛、苯、总挥发性有机物等主要污染物浓度的评估分析
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.2选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（总分8分）
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	选用满足要求的装饰装修材料
	达到 3 类及以上
	5
	　

	
	
	达到 5 类及以上
	8
	

	合计
	8
	　


2、评价要点
· 满足要求的装饰装修材料
是否选用了满足要求的装饰装修材料：□是、□否
选用满足要求的装饰装修材料的种类及相应的名称：
	序号
	装饰装修材料名称

	
	

	
	

	
	

	
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	内装施工图、相关说明
	应体现所选用的装饰装修材料的使用部位
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	计算分析报告
	应体现所选用的装饰装修材料的中有害物质的散发对室内空气的影响
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	4
	　

	
	达到高要求标准限值
	8
	

	合计
	8
	　


2、 评价要点
· 室内噪声级：
简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）
	


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声级（dB(A)）
	允许噪声级（A声级，dB）

	
	
	低限要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	


3、证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计平面图
	应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置
	预评价
	居建/

公建

	其他材料
	声环境专项设计报告
	应重点审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.7主要功能房间的隔声性能良好。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	　

	
	达到高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	　

	
	达到高要求标准限值
	5
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点
· 构件隔声性能：
简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）
	


主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：
	主要功能房间名称/构件名称
	空气声隔声量（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	低限要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：
	主要功能房间楼板部位
	撞击声隔声量（dB）
	单值评价量（dB）

	
	
	低限要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	围护结构的构造说明
	应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应
	预评价
	居建/公建

	
	大样图纸
	应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.8充分利用天然光。（总分12分）
1、 得分自评
□住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑室内主要功能空间至少 60% 面积比例区域，其采光照度值不低于 300lx 的小时数平均不少于 8h/d
	9
	　

	合计
	9
	　


□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60%
	3
	　

	
	地下空间平均采光系数不小于 0.5% 的面积与地下室首层面积的比例达到 10% 以上
	3
	　

	
	室内主要功能空间至少 60% 面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d
	3
	　

	2
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	　

	合计
	9
	　


2、 评价要点
· 防眩光措施：
项目设计是否符合《建筑采光设计标准》中控制不舒适眩光的相关规定：□是、□否
概述改善室内防眩光采用的措施。（200字以内）
	


· 内区采光：
项目是否为住宅建筑：□是、□否
项目是否有内区：□是、□否

内区采光系数达标情况统计列表：
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	采光达标面积比例（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


· 地下室采光：
项目是否有地下室：□是、□否
地下室采光系数达标情况统计列表：
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	采光达标面积比例（%）

	
	
	
	


3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括建筑主要功能房间外窗的朝向设置说明
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	动态采光计算书
	应包括建筑主要功能房间的动态采光计算
	预评价
	居建/公建

	
	公共建筑内区和地下空间的采光系数计算书或检测报告
	应包括建筑主要功能房间的动态采光计算或检测
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.9具有良好的室内热湿环境。（总分8分）
1、 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用自然通风或复合通风的建筑
	建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到 30%
	2
	　

	
	每再增加 10%
	1
	

	采用人工冷热源的建筑
	主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》 GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价11 级的面积比例，达到 60%
	5
	

	
	每再增加 10%
	1
	

	合计
	8
	　


2、 评价要点
建筑类型：□采用自然通风的建筑、□采用复合通风的建筑、□采用人工冷热源的建筑
· 采用自然通风或复合通风
	主要功能房间
	室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间（min）
	比例（%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


· 采用人工冷热源
	主要功能房间
	房间面积（m2）
	室内热环境参数达到整体评价11 级的面积
	比例（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	施工图纸及设计说明
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告
	应以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以全年家拿住运行时间为评价范围，按主要功能房间或区域的面积加权计算满足舒适性热舒适区间的时间或百分比进行评分
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.10优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（总分8分）
1、 得分自评
□住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到 12%, 在夏热冬冷地区达到 8%, 在其他地区达到 5%
	5
	　

	
	每再增加 2%
	1
	

	合计
	8
	　


□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2次/h 的面积比例达到 70%
	5
	　

	
	每再增加 10%
	1
	

	合计
	8
	　


2、 评价要点
· 外窗可开启面积比例：
	建筑编号
	外窗编号
	外窗类型
	外窗尺寸
	数量（个）
	可开启面积比例（%）

	
	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	


注：当建筑层数大于18层时，仅统计18层及以下的外窗。
· 幕墙可开启面积比例：
	建筑编号
	幕墙编号
	幕墙类型
	幕墙尺寸
	数量（个）
	可开启面积比例（%）

	
	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	


注：当建筑层数大于18层时，仅统计18层及以下的外窗。
3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	施工图设计说明
	应体现门窗的类型、位置及尺寸
	预评价
	居建/公建

	
	平立剖面图
	应体现门窗的类型、位置及尺寸
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	门窗表
	应体现门窗的类型及尺寸
	预评价
	居建/公建

	
	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书
	　
	预评价
	居建/公建

	
	公共建筑室内自然通风模拟分析报告
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.11设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（总分9分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例 Sz
	25%≤Sz＜35%
	3
	　

	
	
	35%≤Sz＜45%
	5
	　

	
	
	45%≤Sz＜55%
	7
	　

	
	
	Sz≥55%
	9
	　

	合计
	9
	　


2、 评价要点
· 可调节遮阳：
有阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积为：____m2
其中有可控遮阳调节措施的面积为：____m2，比例为：____%

外窗采取可控遮阳的面积统计列表：
	编号
	朝向
	尺寸
	数量（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	


透明幕墙采取可控遮阳的面积统计列表：
	编号
	朝向
	尺寸
	数量（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	


简要说明所采用的可控遮阳技术及使用位置。（200字以内）
	


3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包含可调节遮阳设施的类型、位置及朝向说明
	预评价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应体现可调节遮阳设施的类型、位置及朝向
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	遮阳装置图纸
	应体现可调节遮阳设施的类型
	预评价
	居建/公建

	
	遮阳产品说明书
	应体现可调节遮阳设施的类型、最大遮阳面积
	预评价
	居建/公建

	
	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书
	应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调节遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计
	预评价
	居建/公建

	
	门窗表
	应体现门窗的类型及尺寸
	预评价
	居建/公建

	
	招标文件
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于或等于 3 类声环境功能区标准限值
	5
	　

	2
	环境噪声值小于或等于 2 类声环境功能区标准限值
	10
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点
· 场地噪声：
场地位于《声环境质量标准》中类声环境功能区：
环境噪声检测情况



单位：dB（A）
	序号
	监测点
	环境噪声标准值
	环境噪声测试值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	景观园林总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	规划验收报告
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	环评报告
	应包括现场噪声检测的测点布置、检测数据和噪声预测分析的相关内容。如果环评中没有提及上述内容，则需提供：1）噪声影响评估报告（应包括场地噪声现状检测数据，如上位规划或环境评价报告对项目的场地噪声有明确要求的，应提供相关证明材料；如没有，应按照《声环境质量标准》对不同声环境功能区的场地噪声等级要求进行评价和控制）
	预评价
	居建/公建

	
	
	2）噪声预测分析报告（应包括项目运行后噪声预测情况）。若上述报告书（表等）中的环境噪声测试值或预测值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施后进行模拟计算，满足标准规定值。并提供噪声模拟计算文件及报告（应包括采取相关措施后场地噪声的计算值）
	
	

	
	室外噪声模拟分析报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	室外声环境优化报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	场地交通组织
	　
	预评价
	居建/公建

	
	道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑物周围人行区距地高 1. Sm 处风速小于 5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s, 且室外风速放大系数小于 2
	3
	　

	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa
	2
	　

	2
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	　

	
	50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa
	2
	　

	合计
	10
	　


2、 评价要点
· 冬季典型风速和风向条件下室外风环境：
建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为：       m/s,风速放大系数为：       
场地内只有一排建筑：□是□否
除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面最大风压差为：       Pa

· 过渡季、夏季典型风速和风向条件下室外风环境：
场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□是□否
可开启外窗中，室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例：       %

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	项目总平面图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	景观绿化及含园建筑总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	室外风环境模拟计算分析报告
	应包括边界条件设置、模拟工况、模拟结果等内容，如有不利结果，尚需要提供改善措施的效果分析。模拟分析内容应包括冬季典型风速和风向条件下，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；如果有半下沉室外空间，也需要进行上述分析
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（总分40分）
1、 自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益
	10分/项
	

	合计
	40
	


2、 评价要点
创新设计针对以下哪些方面：□节约能源资源、□保护生态环境、□保障安全健康、□智慧友好运行、□传承历史文化、□其他      
简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	创新设计内容相关设计图纸及文件，创新设计内容的分析论证报告
	应包括创新内容及创新程度（例如新技术、新工艺、新装置、新材料或关键技术的集成创新等）、应用规模，难易复杂程度，及技术先进性（应有对国内外现状的综述与对比）；经济、社会、环境效益，发展前景与推广价值（如对推动行业技术进步、引导绿色建筑发展的作用）。
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


