## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年03月01日
场地信息
地点 | 深圳 | 经纬度 | 北纬22°33′ 东经114°7′
标准辐照 | 11901.8KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 334 | 总装机量 | 33.4kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角10.0°(南偏东)倾角19°
逆变器效率 | 99% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 0.99% | 材料表面污染效率 | 0.95%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 96.12%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 78.5 | 2.5209 | 7.5
2月 | 69 | 2.2154 | 6.6
3月 | 59 | 1.8941 | 5.6
4月 | 66.7 | 2.141 | 6.3
5月 | 93.5 | 3.0001 | 8.9
6月 | 80.9 | 2.5982 | 7.7
7月 | 104.1 | 3.3409 | 9.9
8月 | 89.2 | 2.8633 | 8.5
9月 | 101.6 | 3.2612 | 9.6
10月 | 118.7 | 3.8092 | 11.3
11月 | 97.6 | 3.1332 | 9.3
12月 | 94.7 | 3.0402 | 9
全年 | 1053.4 | 33.8177 | 100
年总发电量 | 33.8MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)