[image: image121.png]




室内温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	大学生活动中心

	工程地点
	汉中

	设计编号
	

	建设单位
	陕西理工大学土木工程与建筑学院

	设计单位
	陕西理工大学土木工程与建筑学院

	设 计 人
	苏义

	校 对 人
	李锋超

	审 核 人
	李锋超

	审 定 人
	李锋超

	设计日期
	2022年12月26日


目  录
31
项目概况


41.1
平面图


71.2
三维视图


82
计算依据


83
参考标准


84
计算方法


84.1
参数定义


84.2
计算流程


94.3
计算参数


94.3.1
室外月平均温度


104.3.2
室内热舒适温度


104.3.3
围护结构热工性能参数


155
结果分析


155.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计


186
结论


197
附录





1 项目概况
1.1 平面图

[image: image1.wmf]
-1层平面
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
[image: image6.wmf]
5层平面
1.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image7.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image9.png]ERREARGEX 8 H [
BRALETT N




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中汉中的气象数据。
 [image: image10.png]BEC

300

250

200

100

5.0

0.0

5 AR

10

1

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	2.0
	17.4~24.4

	2
	5.6
	17.4~24.4

	3
	9.9
	17.4~24.4

	4
	15.2
	19.0~26.0

	5
	20.5
	20.6~27.6

	6
	23.8
	21.7~28.7

	7
	25.6
	22.2~29.2

	8
	24.6
	21.9~28.9

	9
	20.4
	20.6~27.6

	10
	14.9
	18.9~25.9

	11
	8.6
	17.4~24.4

	12
	3.7
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段

1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	SBS改性沥青卷材防水
	4
	0.170
	3.330
	1.00
	0.024
	0.078

	水泥砂浆
	25
	0.930
	11.370
	1.00
	0.027
	0.306

	憎水膨胀珍珠岩板
	150
	0.068
	1.475
	1.20
	1.838
	3.254

	1:6水泥焦渣找坡层
	30
	0.560
	7.203
	1.00
	0.054
	0.386

	预制钢筋混凝土空心板
	120
	0.990
	14.570
	1.00
	0.121
	1.766

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	15
	0.870
	10.750
	1.00
	0.017
	0.185

	各层之和∑
	344
	－
	－
	－
	2.081
	5.975

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.52

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	130
	1.740
	17.200
	1.00
	0.075
	1.285

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	憎水膨胀珍珠岩板
	200
	0.068
	1.475
	1.20
	2.451
	4.338

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	2.579
	6.235

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.37


表 4.3‑3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	SBS改性沥青卷材防水
	4
	0.170
	3.330
	1.00
	0.024
	0.078

	水泥砂浆
	25
	0.930
	11.370
	1.00
	0.027
	0.306

	憎水膨胀珍珠岩板
	150
	0.068
	1.475
	1.20
	1.838
	3.254

	1:6水泥焦渣找坡层
	30
	0.560
	7.203
	1.00
	0.054
	0.386

	预制钢筋混凝土空心板
	120
	0.990
	14.570
	1.00
	0.121
	1.766

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	15
	0.870
	10.750
	1.00
	0.017
	0.185

	各层之和∑
	344
	－
	－
	－
	2.081
	5.975

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.00
	2.000
	0.640

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	90
	1.740
	17.200
	1.00
	0.052
	0.890

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	2.082
	1.957

	传热系数K
	0.45


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180)
	40
	0.048
	0.770
	1.00
	0.833
	0.642

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	0.944
	2.378

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.36


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180)
	30
	0.048
	0.770
	1.00
	0.625
	0.481

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.735
	2.217

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.25


表 4.3‑7 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	150
	0.140
	2.256
	1.20
	0.893
	2.417

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	0.942
	2.914

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.86


表 4.3‑8 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	15
	0.060
	1.020
	1.00
	0.250
	0.255

	各层之和∑
	185
	－
	－
	－
	0.360
	1.991

	传热系数K
	1.96


表 4.3‑9 塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	1.90

	
	


表 4.3‑10 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	双层实体木制外门
	1.30


表 4.3‑11 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑12外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)
	1.90
	0.33


表 4.3‑13天窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)
	1.90
	0.33


表 4.3‑14内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)
	1.90
	0.33


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-其它
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	11(W/㎡)
	20(W/㎡)

	办公-走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


4.3.5.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5 结果分析

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	X001
	走道
	328.3
	54.93

	
	X002
	办公-前台服务大厅
	49.4
	41.16

	
	X004
	配电
	15.1
	34.69

	
	X005
	办公-展示区
	311.0
	48.07

	
	X009
	教育-卫生间
	10.6
	43.92

	
	X010
	教育-卫生间
	24.4
	47.63

	
	X011
	房间
	131.0
	43.89

	
	X013
	办公-普通办公室
	17.5
	44.47

	
	X014
	办公-普通办公室
	17.5
	40.94

	
	X017
	教育-卫生间
	21.0
	52.00

	
	X018
	教育-卫生间
	21.0
	49.90

	
	X019
	准备
	10.8
	42.71

	
	X020
	控制 
	10.8
	44.97

	
	X022
	教育-餐厅
	339.7
	51.95

	
	X023
	教育-餐厅
	297.8
	52.84

	
	X024
	教育-阅览室
	268.4
	52.96

	
	X025
	教育-书店
	159.4
	53.37

	
	X027
	教育-卫生间
	46.8
	56.46

	
	X028
	办公-收发室
	68.0
	54.47

	
	X029
	办公-文印间
	60.8
	54.77

	
	X030
	办公-开水间
	55.9
	54.69

	
	X031
	商场-普通超市
	116.6
	53.42

	
	X033
	房间
	21.4
	57.42

	
	X034
	前台接待
	70.0
	56.76

	
	X035
	办公-普通办公室
	58.3
	55.57

	
	X036
	教育-卫生间
	43.7
	57.39

	
	X038
	办公-电子信息机房
	111.8
	54.67

	2
	X001
	房间
	349.9
	51.38

	
	X002
	房间
	179.1
	45.05

	
	X003
	活动室
	60.4
	44.60

	
	X004
	活动室
	60.4
	44.67

	
	X006
	变配电室
	15.2
	39.16

	
	X007
	房间
	184.2
	49.55

	
	X008
	教育-舞蹈教室
	139.7
	48.42

	
	X009
	休息室
	33.5
	45.48

	
	X011
	房间
	8.1
	44.51

	
	X012
	教育-舞蹈教室
	133.9
	44.62

	
	X013
	教育-卫生间
	10.6
	53.18

	
	X014
	教育-卫生间
	12.2
	50.02

	
	X015
	教育-卫生间
	12.2
	52.26

	
	X017
	普通办公室
	17.5
	47.05

	
	X018
	办公-普通办公室
	39.5
	47.75

	
	X019
	活动室
	100.0
	44.29

	
	X020
	普通办公室
	17.5
	43.90

	
	X021
	教育-健身活动室
	135.4
	45.06

	
	X022
	房间
	33.2
	50.48

	
	X023
	教育-音乐教室
	129.7
	43.97

	
	X026
	教育-卫生间
	21.0
	50.94

	
	X027
	教育-卫生间
	21.0
	50.98

	
	X028
	房间
	33.8
	45.74

	
	X029
	普通办公室
	17.5
	39.62

	
	X030
	房间
	622.2
	51.19

	
	X031
	办公-普通办公室
	117.4
	47.77

	
	X032
	办公-普通办公室
	117.4
	48.86

	
	X033
	办公-普通办公室
	100.6
	49.33

	
	X034
	办公-普通办公室
	100.7
	49.24

	
	X035
	房间
	302.0
	48.04

	
	X036
	办公-会议室
	192.9
	48.05

	
	X037
	办公-会议室
	118.8
	50.16

	
	X038
	房间
	40.6
	51.27

	
	X039
	办公-普通办公室
	58.3
	50.92

	
	X040
	办公室
	58.3
	50.94

	
	X042
	教育-卫生间
	46.8
	53.54

	
	X043
	办公-普通办公室
	68.0
	50.29

	
	X044
	办公室
	58.4
	50.74

	
	X045
	办公-普通办公室
	58.3
	50.39

	
	X047
	房间
	11.6
	54.65

	
	X048
	教育-卫生间
	43.7
	54.03

	
	X050
	办公-会议室
	145.3
	48.01

	
	X052
	房间
	9.8
	57.04

	3
	3002
	房间
	302.0
	33.21

	
	3003
	房间
	21.4
	54.98

	
	X001
	教育-活动室
	149.7
	46.97

	
	X003
	教育-活动室
	60.4
	45.48

	
	X004
	教育-活动室
	60.4
	45.76

	
	X006
	变配电室
	15.2
	39.00

	
	X007
	房间
	184.2
	50.64

	
	X008
	教育-活动室
	139.7
	49.28

	
	X009
	休息室
	33.5
	47.25

	
	X012
	教育-活动室
	133.9
	48.44

	
	X013
	教育-卫生间
	10.6
	52.13

	
	X014
	教育-卫生间
	12.2
	48.09

	
	X015
	教育-卫生间
	12.2
	50.30

	
	X018
	衣帽间
	39.5
	47.19

	
	X019
	教育-活动室
	100.0
	44.42

	
	X021
	教育-活动室
	146.4
	46.47

	
	X023
	教育-活动室
	135.4
	48.00

	
	X024
	教育-活动室
	64.9
	47.65

	
	X025
	教育-活动室
	129.7
	46.10

	
	X029
	教育-卫生间
	21.0
	43.69

	
	X030
	教育-卫生间
	21.0
	45.17

	
	X032
	房间
	528.2
	53.63

	
	X033
	教育-办公室
	117.4
	48.64

	
	X034
	教育-办公室
	117.4
	51.47

	
	X035
	教育-办公室
	96.5
	52.17

	
	X036
	教育-办公室
	100.7
	52.27

	
	X037
	教育-办公室
	100.7
	51.84

	
	X039
	办公-会议室
	192.9
	51.70

	
	X040
	办公-会议室
	118.8
	53.89

	
	X041
	多人办公室
	40.6
	54.46

	
	X043
	教育-卫生间
	46.8
	53.25

	
	X044
	教育-办公室
	68.0
	51.27

	
	X045
	教育-办公室
	58.3
	51.88

	
	X046
	教育-办公室
	55.9
	51.95

	
	X047
	教育-办公室
	58.3
	51.80

	
	X048
	教育-办公室
	58.3
	50.96

	
	X051
	教育-卫生间
	43.7
	54.55

	
	X053
	办公-会议室
	145.3
	50.02

	5
	5001
	办公-普通办公室
	24.8
	38.62

	
	5002
	办公-普通办公室
	22.4
	38.80

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	49.53%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为49.53%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。
7 附录
7.1 走道[X001]
[image: image11.png]a0

ES

30

I\HM\‘M‘W]

WW“W —

25

20

15

BEC

10

10
1A18 2A1H sA1B A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A1H 10A1H ufiA 12A18

— FEAE — THATEE —RHERMEE —AGEREEE —2





X001房间全年逐时温度图
7.2 办公-前台服务大厅[X002]
[image: image12.png]BEC

a0

ES

AARIZI

i

10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X002房间全年逐时温度图
7.3 配电[X004]
[image: image13.png]BEC

a0

ES

AARIZI

i

10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X004房间全年逐时温度图
7.4 办公-展示区[X005]
[image: image14.png]AAEIAIHELE
a0

35

30

'NMHM“‘M

WH‘UI\IW

25

20

Iy
‘“nmwwww Al

W‘ Y

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FEAE — THATEE —RHERMEE —AGEREEE —2





X005房间全年逐时温度图
7.5 教育-卫生间[X009]
[image: image15.png]BEC

a0

AARIZI

i

10

1AiR

— FEAE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X009房间全年逐时温度图
7.6 教育-卫生间[X010]
[image: image16.png]BEC

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X010房间全年逐时温度图
7.7 房间[X011]
[image: image17.png]BEC

a0

AAEIRIILE

-10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— =N ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1A AR

— ARERERE —2





X011房间全年逐时温度图
7.8 办公-普通办公室[X013]
[image: image18.png]AAEBIHRE
20

ES

30

L

I
25 !
A

20

15

BEC

10

10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A1H ufiA 12A1H

—— BEEE — DATOEE —AGERKEE —AGERSEE — 2R




X013房间全年逐时温度图
7.9 办公-普通办公室[X014]
[image: image19.png]BEC

AAEBIHRE
20

ES

30

i

2 ] h
20
15

10

10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATEE —WFERMEE —NOERERE  —2E




X014房间全年逐时温度图
7.10 教育-卫生间[X017]
[image: image20.png]a0

ES

M‘NWWI,WW ]

25
20

15

BEC

10

10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1A 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X017房间全年逐时温度图
7.11 教育-卫生间[X018]
[image: image21.png]BEC

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X018房间全年逐时温度图
7.12 准备[X019]
[image: image22.png]BEC

a0

L

ES

10

1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

— FEERE

— = ATIIRE

618 7A1B sAiH

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

BE

— T




X019房间全年逐时温度图
7.13 控制[X020]
[image: image23.png]BEC

a0

ES

10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X020房间全年逐时温度图
7.14 教育-餐厅[X022]
[image: image24.png]BEC

AARIBIN RIS

fm WWMW

L
T

i

I
[T
T

I
I

-10

1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

— FEERE

— = ATIIRE

618 7A1B sAiH

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— NEPERERE

— ZiFHTE




X022房间全年逐时温度图
7.15 教育-餐厅[X023]
[image: image25.png]‘’EC

AR

Vil

J

I

T MW‘L “
‘ L

il

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X023房间全年逐时温度图
7.16 教育-阅览室[X024]
[image: image26.png]BEC

AAEIRIILE

R
[

i o

"

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2





X024房间全年逐时温度图
7.17 教育-书店[X025]
[image: image27.png]BEC

a0

35

AARIBIN RIS

30

25

i
. MMMLW i

I

15

10

i

i

I
A

W\MHM

iy,
I

e
I%WMIL

H

0

-5

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1A ufiA 12A18

— FERE — THATHEE — WFERMEE —NOERERE  —2E




X025房间全年逐时温度图
7.18 教育-卫生间[X027]
[image: image28.png]BEC

10

1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

— FEERE

— = ATIIRE

618 7A1B sAiH

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NEPERERE

— ZiFHTE




X027房间全年逐时温度图
7.19 办公-收发室[X028]
[image: image29.png]AARIRIN RIS
2

35

30

25 i \

“’N‘MNM

20

al
IIWM”.

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2E




X028房间全年逐时温度图
7.20 办公-文印间[X029]
[image: image30.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

Wi

[
7o

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X029房间全年逐时温度图
7.21 办公-开水间[X030]
[image: image31.png]AARIRIN RIS
2

35

30

2 M\L

20

a
IIW‘M”.

15

BEC

10

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2E




X030房间全年逐时温度图
7.22 商场-普通超市[X031]
[image: image32.png]AAEIAIHELE
a0

35

30

25

2

T A
[

15

BEC

10

Ty

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE —WFERMEE —NOEREREE  —2E




X031房间全年逐时温度图
7.23 房间[X033]
[image: image33.png]BEC

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— ARERERE —2





X033房间全年逐时温度图
7.24 前台接待[X034]
[image: image34.png]BEC

a0

4o
.

BN LI

1“1WWMW MWWM i

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— ARERERE  —— 2




X034房间全年逐时温度图
7.25 办公-普通办公室[X035]
[image: image35.png]BEC

AARIBIN RIS
20

35

30

T
Fa

WWMM !

25

20

15

| Ml“‘mlWWW

i
i

10

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2E




X035房间全年逐时温度图
7.26 教育-卫生间[X036]
[image: image36.png]AARIZIELIE
a0

SRR
W‘ i

BEC

10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WFERMEE —NOPERERE  —2EE




X036房间全年逐时温度图
7.27 办公-电子信息机房[X038]
[image: image37.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X038房间全年逐时温度图
7.28 房间[X001]
[image: image38.png]AARIRIN RIS

\"MIN‘M

WN‘UI

BEC
&

‘W\
MMW

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X001房间全年逐时温度图
7.29 房间[X002]
[image: image39.png]A AEIBIHEIE
a0

35

30

T

25
20

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOPERERE  —2EE




X002房间全年逐时温度图
7.30 活动室[X003]
[image: image40.png]AARIRIN RIS
2

35

30

‘W i

25

20

15

BEC

A

il
”‘\

10

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1A 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE — WHERMEE —NOERERE  —2EE




X003房间全年逐时温度图
7.31 活动室[X004]
[image: image41.png]BEC

AARIRIN RIS

\WNM i

WH‘UIW

Wdlw‘w_wmuuw
h

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WFERMEE —NOERERE  —2E




X004房间全年逐时温度图
7.32 变配电室[X006]
[image: image42.png]BEC

a0

ES

10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X006房间全年逐时温度图
7.33 房间[X007]
[image: image43.png]BEC

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9M18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X007房间全年逐时温度图
7.34 教育-舞蹈教室[X008]
[image: image44.png]BEC

AARIBIN LI

[ ”‘M“MH

|

J

i

ML
N‘WL““””‘ B
N

1
HW"‘“‘W“

i

i

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WFERMEE —NOERERE  —2E




X008房间全年逐时温度图
7.35 休息室[X009]
[image: image45.png]BEC

AARIRIN RIS

i i Ja

-10

1AiR

FiERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H uAi1A AR

— ARERERE  —— 2




X009房间全年逐时温度图
7.36 房间[X011]
[image: image46.png]BEC

a0

AARIZI

i

10

AR

— FEEAE

2M18 3AiIR

2f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

Rt

sHi1R

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X011房间全年逐时温度图
7.37 教育-舞蹈教室[X012]
[image: image47.png]BEC

AARIBI L

AL

i

i

i mm‘w I

AL
LCLUABAR /.

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE —RFEREEE —NPERERE  — 2




X012房间全年逐时温度图
7.38 教育-卫生间[X013]
[image: image48.png]BEC

a0

AARIZI

i

10

AR

— FEEAE

2M18 3AiIR

2f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

Rt

sHi1R

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

a8




X013房间全年逐时温度图
7.39 教育-卫生间[X014]
[image: image49.png]BEC

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X014房间全年逐时温度图
7.40 教育-卫生间[X015]
[image: image50.png]a0

ES

30

2 WMWMW ] “ l —
8 &

20

15

’EC

10

10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A1R 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOEREEE  —2E




X015房间全年逐时温度图
7.41 普通办公室[X017]
[image: image51.png]BEC

AARIRIN RIS
2

35

30

25

20

15

Mvwﬂ‘ﬂw i

10

Wu

I
L

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2E




X017房间全年逐时温度图
7.42 办公-普通办公室[X018]
[image: image52.png]AARIRIN RIS

W\IW Y

AT

M\

ﬂ

BEC
&

-10
1A18 2A1H AR 2A18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WFERMEE —NOERERE  —2EE




X018房间全年逐时温度图
7.43 活动室[X019]
[image: image53.png]BEC

AARIRIN RIS
2

35

30

T
IM U W \\Hm“

25
20
15

10

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WFERMEE —NOERERE  —2E




X019房间全年逐时温度图
7.44 普通办公室[X020]
[image: image54.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X020房间全年逐时温度图
7.45 教育-健身活动室[X021]
[image: image55.png]’EC

AAEEIHILIE

. I

WWHW““MV‘”““L'W i ‘"MWW

Tl

‘wmmw” i

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X021房间全年逐时温度图
7.46 房间[X022]
[image: image56.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X022房间全年逐时温度图
7.47 教育-音乐教室[X023]
[image: image57.png]BEC

AARIRIN RIS
2

35

30

25

]‘\1|mwuu M“\Ll\ il WMWM‘

WH‘UK\IW
0

I U
|I\‘WMIM

NG

m

2

!w‘!WW‘!WW I

I

15

10

-10

1A18 2A1H sA1B 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A1A 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOPERERE  —2EE




X023房间全年逐时温度图
7.48 教育-卫生间[X026]
[image: image58.png]BEC

a0

AARIZI

i

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

a8




X026房间全年逐时温度图
7.49 教育-卫生间[X027]
[image: image59.png]AARIZIELIE

a0

ES

30

25

20

mM

15

BEC

10

10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATEE —WFERMEE —NOERERE  —2E




X027房间全年逐时温度图
7.50 房间[X028]
[image: image60.png]BEC

a0

AAEIAIHELE

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9M18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE —2





X028房间全年逐时温度图
7.51 普通办公室[X029]
[image: image61.png]AARIZIELIE
a0

ES

30

NIy

M

NMH !

25

20

15

BEC

10

10
1A18 2A1H sA1B A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A1H 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X029房间全年逐时温度图
7.52 房间[X030]
[image: image62.png]AT E

LY
MLW’M\ “ Jiki

I
‘WWH\ ‘

i

BEC
5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE —RFEREEE —NPERERE  — 2




X030房间全年逐时温度图
7.53 办公-普通办公室[X031]
[image: image63.png]BEC

AAEIRIILE

il H“HEW““““‘M“TIM m

ML M&W e

Y
-

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOPERERE  —2EE




X031房间全年逐时温度图
7.54 办公-普通办公室[X032]
[image: image64.png]’EC

ARAEIEIELE

M‘ ‘ W]\W1‘\““\1“‘\!\“\!\Wﬁmmm

wmwmw e
i

“ |}wmw

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2





X032房间全年逐时温度图
7.55 办公-普通办公室[X033]
[image: image65.png]BEC

AARIRIN RIS

W‘\I\Wm T

il WMMWW e - ‘“Nuwwu‘

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE —RFEREEE —NPERERE  — 2





X033房间全年逐时温度图
7.56 办公-普通办公室[X034]
[image: image66.png]BEC

AARIBIN LI

! M T L
N JM\MMW%WMW”Wmmﬂuww
15 ‘w “‘HW‘W“‘

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOPERERE  —2EE




X034房间全年逐时温度图
7.57 房间[X035]
[image: image67.png]BEC

AARIRIN RIS

R

i il
il

MMHNWW1”“” AN
L

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE —RFEREEE —NPERERE  — 2





X035房间全年逐时温度图
7.58 办公-会议室[X036]
[image: image68.png]BEC

AAEIRIILE

i \WWWWU

L MMW I
-

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X036房间全年逐时温度图
7.59 办公-会议室[X037]
[image: image69.png]BEC

AARIBIN LI

NWM“M‘N

M
1

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X037房间全年逐时温度图
7.60 房间[X038]
[image: image70.png]BEC

AARIBIN LI

W“‘LIWW “I’WI‘W{“‘
i

NM

AT

R

i 7l

ity

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A1H ufiA 12A1H

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  —2E




X038房间全年逐时温度图
7.61 办公-普通办公室[X039]
[image: image71.png]AARIRIN RIS

LY

‘u w —
N\’I‘NWWH\

BEC
&

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FEEE — EHATHEE — MOERREE —AOERSEE  —oweE




X039房间全年逐时温度图
7.62 办公室[X040]
[image: image72.png]BEC

AARIBI L

LY

b
N\M‘MWMH

‘m “

-10
1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

FEERE  — ENATERE

6A18 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A1H

— AEEREEE —NFERERE — 2R




X040房间全年逐时温度图
7.63 教育-卫生间[X042]
[image: image73.png]BEC

AAEIRIILE
20

35

30

i
"

25

il
sl

15 T b il ‘W“ Lk

10

—

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— EEAE  — TIATOAE —MEREAE  —MPEREAE  — 2




X042房间全年逐时温度图
7.64 办公-普通办公室[X043]
[image: image74.png]AARIRIN RIS

i S
‘ WH‘UILIW
mm‘wwmw il

LY

BEC
&

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X043房间全年逐时温度图
7.65 办公室[X044]
[image: image75.png]AARIBIN LI

g
il

BEC
&

m ‘
i
i

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X044房间全年逐时温度图
7.66 办公-普通办公室[X045]
[image: image76.png]ARAEIEIELE

P "w

‘ il mw
i “\ i

ML l“‘1‘"ﬂ

BEC
&

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X045房间全年逐时温度图
7.67 房间[X047]
[image: image77.png]’EC

a0

AAEIEIN

eni

il

Y

I WW ik

10

1A1H

— BERE

A8 A8

aF1R sEiE

— AR

6H1H

7A1H

sA1H

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— MEEREAE  — 2




X047房间全年逐时温度图
7.68 教育-卫生间[X048]
[image: image78.png]AARIRIN RIS
2

35

30

= Il m

LS
I

2

15

LY
il H

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X048房间全年逐时温度图
7.69 办公-会议室[X050]
[image: image79.png]BEC

AAEIRIILE

!

I
fl

WWINWW —

I
‘m L

m

ik

1

%lw‘l
\

Ll

I i

I
Il

-10

1A18 2A1H AR 2A18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATHEE —WHERMEE —NOEREREE  —2EE




X050房间全年逐时温度图
7.70 房间[X052]
[image: image80.png]AARIZIELIE
a0

ES

30

25

20

i

15

y \ I
‘m m

BEC

10

10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X052房间全年逐时温度图
7.71 房间[3002]
[image: image81.png]BEC

AARIBI L

MMMMHWHMHMWI\M\MMW" i
1 w ,” H \mw e

“‘mvuummwwM\MMWH

-10

1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

FEERE  — ENATERE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H uAi1A AR

— ARERERE  —— 2




3002房间全年逐时温度图
7.72 房间[3003]
[image: image82.png]BEC

a0

AARIZI

i

10

1AiR

— FEAE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

a8




3003房间全年逐时温度图
7.73 教育-活动室[X001]
[image: image83.png]BEC

AARIBIN LI

MMW I “‘]wwm I

T

H\‘M‘MIK i

‘ﬂ

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X001房间全年逐时温度图
7.74 教育-活动室[X003]
[image: image84.png]BEC

AAEIAIHELE
a0

35

30

wmmw ww ‘

I
™

25

20

15

10

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FEAE — THATERE —RHERMEE —AGEREEE —2





X003房间全年逐时温度图
7.75 教育-活动室[X004]
[image: image85.png]BEC

AARIRIN RIS
2

35

30

. T 7

10

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A1A 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE — WHERMEE —NOERERE  —2E




X004房间全年逐时温度图
7.76 变配电室[X006]
[image: image86.png]BEC

a0

ES

10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X006房间全年逐时温度图
7.77 房间[X007]
[image: image87.png]BEC

a0

4o
.

BN LI

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— ARERERE  —— 2




X007房间全年逐时温度图
7.78 教育-活动室[X008]
[image: image88.png]AARIRIN RIS

“NWN n

BEC
&

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2E




X008房间全年逐时温度图
7.79 休息室[X009]
[image: image89.png]BEC

AARIRIN RIS
2

35

30

25

2

15

T

10

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X009房间全年逐时温度图
7.80 教育-活动室[X012]
[image: image90.png]BEC

AARIBIN LI

i ‘m il

Ll %

“NM“M

WHU\ 1

"

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1H 10A1H ufiA AR

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  —2E




X012房间全年逐时温度图
7.81 教育-卫生间[X013]
[image: image91.png]BEC

10

AR

— FEAE

2M18 3AiIR

2f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

Rt

sHi1R

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X013房间全年逐时温度图
7.82 教育-卫生间[X014]
[image: image92.png]BEC

a0

ES

10

AR

— FEAE

2M18 3AiIR

2f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

Rt

sHi1R

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X014房间全年逐时温度图
7.83 教育-卫生间[X015]
[image: image93.png]BEC

a0

AARIZI

i

10

1AiR

— FEAE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




X015房间全年逐时温度图
7.84 衣帽间[X018]
[image: image94.png]BEC

a0

ES

30

25

2

15

10

i

i

i

10

1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

— FEERE

— = ATIIRE

618 7A1B sAiH

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NEPERERE

2





X018房间全年逐时温度图
7.85 教育-活动室[X019]
[image: image95.png]AARIRIN RIS
2

35

30

M

- ‘1
MW i

2

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H sA1B 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1A 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2E




X019房间全年逐时温度图
7.86 教育-活动室[X021]
[image: image96.png]BEC

AARIBIN LI

“‘m W
WW

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X021房间全年逐时温度图
7.87 教育-活动室[X023]
[image: image97.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

A8

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1A AR

— ARERERE  —— 2




X023房间全年逐时温度图
7.88 教育-活动室[X024]
[image: image98.png]BEC

a0

35

AAEIAIHELE

30

25

2

15

10

1L
i

-10

1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

— FEERE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1H

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— NEPERERE

18]




X024房间全年逐时温度图
7.89 教育-活动室[X025]
[image: image99.png]BEC

AARIBIN LI

W
m.w

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1H 10A1H ufiA AR

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  — 2




X025房间全年逐时温度图
7.90 教育-卫生间[X029]
[image: image100.png]AAEIAIHELE
a0

35

30

25

W |

2

W‘ L

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X029房间全年逐时温度图
7.91 教育-卫生间[X030]
[image: image101.png]BEC

AAEIAIHELE

a0

35

30

25

2

MM L

15

10

-10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A1B 10A1H ufiA 12A18

— FEAE — THATEE —RHERMEE —AGEREEE —2





X030房间全年逐时温度图
7.92 房间[X032]
[image: image102.png]BEC

AARIRIN RIS
2

35

30

» I

10

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1A 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE — WHERMEE —NOEREREE  —2E




X032房间全年逐时温度图
7.93 教育-办公室[X033]
[image: image103.png]BEC

AARIRIN RIS

i I

w‘“ ‘ ‘\\

i w MMIW lU

wHMN

L

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X033房间全年逐时温度图
7.94 教育-办公室[X034]
[image: image104.png]BEC

AARIBI L

‘WNMW “ W‘]‘M\‘W‘LN\’M\

“NM T

-10

1AiR

FiERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

A8

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X034房间全年逐时温度图
7.95 教育-办公室[X035]
[image: image105.png]AEIIILE

il wu‘m

il HMMWWW\

’EC
5

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  —2E




X035房间全年逐时温度图
7.96 教育-办公室[X036]
[image: image106.png]BEC

AARIBIN LI

“I‘M“HEM

-10

1AiR

FiERE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9M18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X036房间全年逐时温度图
7.97 教育-办公室[X037]
[image: image107.png]BEC

AARIBIN LI

L]

h‘ll” Il
“ i

-10

1AiR

FiERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1A AR

— ARERERE  —— 2




X037房间全年逐时温度图
7.98 办公-会议室[X039]
[image: image108.png]BEC

AAEIRIILE

u HMWW ‘ ‘]H WWW\“‘

L!N\

!

L NMMM A

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1A 10A1H ufiA 12A18

— EEAE  — TIATOAE —MEREAE —MPEREAE  — 2




X039房间全年逐时温度图
7.99 办公-会议室[X040]
[image: image109.png]BEC

a0

AARIBIN RIS

-10

1A18 2A18 A8 2A1H sAIR

— FEERE

— = ATIIRE

618 7A1B sAiH

— PEPERIGRE

9M18 10A1H ufi1H AR

— NEPERERE

— ZiFHTE




X040房间全年逐时温度图
7.100 多人办公室[X041]
[image: image110.png]BEC

AARIZIELIE
a0

ES

30

25

- FY

0 i
i

15

10

10

1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A1R 10A1H ufiA 12A1H

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X041房间全年逐时温度图
7.101 教育-卫生间[X043]
[image: image111.png]BEC

a0

AARIZI

i

10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

a8




X043房间全年逐时温度图
7.102 教育-办公室[X044]
[image: image112.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

T |

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9M18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X044房间全年逐时温度图
7.103 教育-办公室[X045]
[image: image113.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9M18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X045房间全年逐时温度图
7.104 教育-办公室[X046]
[image: image114.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

sA18

— PEPERIGRE

9M18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X046房间全年逐时温度图
7.105 教育-办公室[X047]
[image: image115.png]AARIRIN RIS
2

35

30

. L
.

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X047房间全年逐时温度图
7.106 教育-办公室[X048]
[image: image116.png]BEC

a0

AARIRIN RIS

-10

1AiR

— FEERE

2A18 3AiIR

4f18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

A8

— PEPERIGRE

9A18 10A1H ufi1H AR

— ARERERE  —— 2




X048房间全年逐时温度图
7.107 教育-卫生间[X051]
[image: image117.png]AARIZIELIE

a0

ES

30

25

2

i

15

WMW
i

BEC

10

10
1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

— FERE — THATIEE —WHERMEE —NOERERE  —2EE




X051房间全年逐时温度图
7.108 办公-会议室[X053]
[image: image118.png]BEC

AARIBIN LI

Ry

i

-10

1A18 2A1H AR 2Ai18 sAiR eA1B 7A1H sAiH 9A:1B 10A1H ufiA 12A18

FERE — ENATMEE — RFEREEE —APERERE  —2E




X053房间全年逐时温度图
7.109 办公-普通办公室[5001]
[image: image119.png]BEC

a0

ES

10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

2f1H sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




5001房间全年逐时温度图
7.110 办公-普通办公室[5002]
[image: image120.png]BEC

a0

ES

AARIZI

i

10

1AiR

— FEEAE

2A18 3AiIR

af18 sAiIR

— = ATIIRE

sH1R

718

s

— PEPERIGRE

9A1H 10A18 ufA1H AR

— NPERERE  —

PR E]




5002房间全年逐时温度图
	http://www.gbsware.cn/
	第2页 共9页
	ITES2022



[image: image121.png]