**室内有机挥发物浓度**

**报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 社区医院 |
| **工程地点** | 广州 |
| **设计编号** |  |
| **建设单位** |  |
| **设计单位** |  |
| **设 计 人** |  |
| **校 对 人** |  |
| **审 核 人** |  |
| **审 定 人** |  |
| **设计日期** | 2020年12月10日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N99EFEE993A7B4587 |

目录

[1. 项目概况 3](#_Toc58506857)

[1.1 建筑基本信息 3](#_Toc58506858)

[1.2 建筑平面图 3](#_Toc58506859)

[1.3 建筑三维轴测图 10](#_Toc58506860)

[2 参考标准 11](#_Toc58506861)

[3 评价标准 11](#_Toc58506862)

[4 计算原理 12](#_Toc58506863)

[5 计算参数 13](#_Toc58506864)

[5.1 渗透风量 13](#_Toc58506865)

[5.2 室内装修信息 13](#_Toc58506866)

[6 计算结果 19](#_Toc58506867)

[7 结论 22](#_Toc58506868)

# 项目概况

## 建筑基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑用途** |  社区医院 | **地区** | 广州 |
| **建筑面积** | 28500.96m2 | **层高** | 5000mm |
| **项目周期** |   | **交付状态** |   |

## 建筑平面图



**-3层平面**

****

**-2层平面**

****

**-1层平面**



**1层平面**

****

**2层平面**



**3层平面**

## 建筑三维轴测图

|  |
| --- |
|  |

# 参考标准

* + 1. 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019
		2. 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436
		3. 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
		4. 《室内空气质量标准》GB/T 18883
		5. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
		6. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
		7. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** |
| 技术要求3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

**说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。**

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** | **PM10** |
| 1小时均值 （mg/m3） | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

**说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。**

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **星级** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** | **PM10**  |
| 1小时均值（mg/m3） | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |

# 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：



 **图4-1 计算流程图**

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

$$V\frac{dC\_{a}}{dt}=\sum\_{}^{}AE-QC\_{a}$$

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

# 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

## 渗透风量

渗透风量可通过**门窗气密性**或者**换气次数**计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内装修信息

**表5.2-1 材料污染物释放率mg/（m2·h）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **材质** | **释放率等级** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 瓷砖2 | 瓷砖 | F2 | 0.013 | 0.02 | 0.063 |
| 胶合板1 | 木材 | F2 | 0.013 | 0.017 | 0.042 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |

**表5.2-2 装修方案清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **装修方案** | **材料材质** | **材料名称** | **面积㎡** |
| 4~8 | 4025 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 72.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 36.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 36.3 |
| 4037 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.1 |
| 4042 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 34.9 |
| 木材 | 胶合板1 | 34.9 |
| 4069 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 25.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 25.3 |
| 4115 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 35.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 17.9 |
| 木材 | 胶合板1 | 17.9 |
| 4126 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 4133 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 30.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 15.4 |
| 4150 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 12.6 |
| 4176 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.2 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.2 |
| 9~10 | 9027 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 72.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 36.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 36.3 |
| 9035 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.1 |
| 9043 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 34.9 |
| 木材 | 胶合板1 | 34.9 |
| 9067 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 25.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 25.3 |
| 9112 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.0 |
| 木材 | 胶合板1 | 18.0 |
| 9128 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 9135 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 30.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 15.4 |
| 9151 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 12.6 |
| 9178 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.2 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.2 |
| 12~15 | 12026 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 72.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 36.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 36.3 |
| 12034 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.1 |
| 12044 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 34.9 |
| 木材 | 胶合板1 | 34.9 |
| 12068 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 25.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 25.3 |
| 12111 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.0 |
| 木材 | 胶合板1 | 18.0 |
| 12127 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 12134 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 30.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 15.4 |
| 12148 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 12.6 |
| 12175 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.2 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.2 |
| 16~20 | 16028 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 72.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 36.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 36.3 |
| 16033 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.1 |
| 16041 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 34.9 |
| 木材 | 胶合板1 | 34.9 |
| 16065 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 25.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 25.3 |
| 16113 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.0 |
| 木材 | 胶合板1 | 18.0 |
| 16129 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 16132 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 30.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 15.4 |
| 16152 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 12.6 |
| 16177 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.2 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.2 |
| 22~27 | 22029 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 72.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 36.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 36.3 |
| 22036 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.1 |
| 22040 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 34.9 |
| 木材 | 胶合板1 | 34.9 |
| 22066 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.6 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 25.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 25.3 |
| 22114 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.0 |
| 木材 | 胶合板1 | 18.0 |
| 22130 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 22131 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 30.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 15.4 |
| 22149 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 12.6 |
| 22179 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.4 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.2 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.2 |
| 28~30 | 28022 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 74.5 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 37.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 37.3 |
| 28030 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.5 |
| 28038 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.1 |
| 28109 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.3 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 18.1 |
| 28122 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.6 |
| 28137 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 31.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 28138 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 29.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 14.5 |
| 28147 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.3 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 12.6 |
| 28156 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 10.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 10.5 |
| 28169 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.4 |
| 32~40 | 32023 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 74.5 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 37.3 |
| 木材 | 胶合板1 | 37.3 |
| 32031 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.9 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.5 |
| 32039 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 70.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 35.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 35.1 |
| 32110 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.3 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.1 |
| 木材 | 胶合板1 | 18.1 |
| 32121 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.6 |
| 32136 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 31.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 32139 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 29.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 14.5 |
| 32146 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.3 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 12.6 |
| 32155 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.1 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 10.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 10.5 |
| 32171 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.4 |
| 41 | 41011 | 会议室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 109.0 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 54.5 |
| 木材 | 胶合板1 | 54.5 |
| 41015 | 会议室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 89.3 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 44.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 44.6 |
| 41072 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 43.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 21.9 |
| 木材 | 胶合板1 | 21.9 |
| 41118 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.6 |
| 41124 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 16.4 |
| 41140 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 13.6 |
| 41144 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 木材 | 胶合板1 | 13.6 |
| 41173 | 办公室 | （公建）办公室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.8 |
| 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.4 |
| 木材 | 胶合板1 | 5.4 |

# 计算结果

 本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

**表6.1 有机挥发物标准限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 1小时均值(mg/ m3） | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 | 0.9 | 0.10 | 0.50 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
| 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

 本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

**表6.2 各房间有机挥发物达标判定**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** | **控制项** | **评分项** |
| 4~8 | 4025 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4037 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4042 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4069 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4115 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4126 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4133 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4150 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 4176 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9~10 | 9027 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9035 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9043 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9067 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9112 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9128 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9135 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9151 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 9178 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12~15 | 12026 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12034 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12044 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12068 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12111 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12127 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12134 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12148 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 12175 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16~20 | 16028 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16033 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16041 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16065 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16113 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16129 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16132 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16152 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 16177 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22~27 | 22029 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22036 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22040 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22066 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22114 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22130 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22131 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22149 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 22179 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28~30 | 28022 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28030 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28038 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28109 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28122 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28137 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28138 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28147 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28156 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 28169 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32~40 | 32023 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32031 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32039 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32110 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32121 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32136 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32139 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32146 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32155 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 32171 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41 | 41011 | 会议室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41015 | 会议室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41072 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41118 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41124 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41140 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41144 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |
| 41173 | 办公室 | 0.035 | 0.043 | 0.172 | **达标** | **6** |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3



 **图6-1 达标统计图**

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **标准要求** | **计算结果** | **结论** | **得分** |
| **控制项****5.1.1** | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 | 所有房间均达标 | **满足** | **/** |
| **评分项****5.2.1** | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | **/** | **6分** |
| 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3