设计说明

一、设计依据

2．1 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

2．2 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254-50259-96

2．3 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2000

2．4 《建筑智能化系统工程设计标准》 DB32/181-1998

2．5  幼儿园项目相关设计图纸

- 设计原则

1.有用性和先进性 本工程楼宇自控系统依据智能建筑设计标准的甲级标准进行设计，系统的设置既强调先进性也留意有用性，以实现功能和经济的优化设计。

2.标准化和结构化 系统设计依照国家有关标准外，还依据系统的功能要求，作到系统的标准化和结构化，能综合表达出当今的先进技术。

3.集成性和可扩展性 系统设计遵循全面规划的原那么，并有充分的余量，以适应将来进展的必要。

保证建筑设备自控系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性。

三、具体说明

A.仪表与设备的设计说明

1)仪表测点的开孔位置应按照设计图纸的规定选择，无具体规定时按照下

列规定进行：

仪表测孔位置应选择在管道的直线端上，测孔应避开阀门、插头、三通、

大小头、挡板、手孔等局部构件。

安装取源部件时，不得在焊缝及其边缘上开孔和焊接。

压力测孔与温度测孔在同一管段上时，压力测孔应选择在温度测孔上游

侧。

测量仪表应安装在最能代表被测介质的参数位置。

2)仪表及设备在安装和使用前应进行调教。

3)仪表和设备应安装在便于检修的位置，尽量避免安装在振动、潮湿、易

受机械损伤、有强磁场干扰和有强腐蚀性气体的地方。如无法避免时，应有相应

的防护措施。

4)仪表的接线盒口宜朝下。

5)安装的仪表和设备不能使其承受外来机械应力。

6)仪表和设备安装时，不应承受冲击及振动，安装应牢固，标牌上的文字

及端子编号等朝向应易于观察。

7)仪表外壳上的箭头方向应与被测介质的流向一致。

8)仪表应与建筑设备同时安装。在建筑设备的水系统清洗时，先将仪表拆

下。但在进行压力实验时，应将仪表和建筑设备水系统一齐进行试验。

B.温、湿度传感器

1)室外型温、湿度传感器不应安装在阳光直射的位置，远离有较强振动、

电磁干扰的区域，其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性，室外温、湿度传

感器应有防风防雨护罩。

2)室内型温、湿度传感器应尽可能远离窗、门和空调出风口的位置，如无

法避开则与之距离不应小于2M。

3)并列安装的室内型温、湿度传感器，距地高度应一致，高度差不应大于

1mm，同一区域内高度差不应大于5mm。

4)风管型温、湿度传感器应安装在风速平稳，能反映风温和湿度的位置。

安装位置应避开风管死角的位置和蒸汽放空口位置。

5)风管型温、湿度传感器应在风管保温层完成之后安装。安装位置应选择

在便于调试、维修的地方

6)水管型温度传感器的开孔与焊接工作，必须在工艺管道的防腐、衬里、

吹扫和压力前进行。其安装位置应避免在焊缝及其边缘上开孔和焊接。

7)水管型温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时，可安装在管道

的顶部。如感温段小于管道口径二分之一时，应安装在管道的侧面或底部。

8)温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求，应尽量减少因接线引起

的误差，对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω。1KΩ铂温度传感器的接线总

电阻应小于1Ω。

C.压力、压差传感器及压差开关

1)风管型压力、压差传感器应在风管的直管段，如不能安装在直管段，则

应避开风管内通风死角和蒸汽放空口的位置。安装位置应便于调试、维修。

2)风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。

3)水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装开孔与焊接工作必须在工艺管

道的防腐、村里、吹扫和压力试验前进行。传感器不宜安装在管道焊缝及其边缘

上，开孔及焊接处。

4)水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时

可安装在管道顶部，小于管道口径三分之二时可安装在侧面或底部和水流流束稳

定的位置，不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。

5)当同一位置需安装温度或湿度传感器时，压力、压差传感器应安装在温、

湿度传感器的上游侧。

6)安装压差开关时，宜将薄膜处于垂直于平面的位置。

7)风压压差开关的安装应在风管保温层完成之后。安装位置应便于调试、

维修，并避开蒸汽放空口。

8)风压压差开关不应影响空调器本体的密封性。压差开关线路应通过软管

与压差开关连接。

D.流量仪表及水流开关

1)测量及压力仪表的测孔应选择在介质流速稳定、管道截面速度均匀处。

安装位置应便于维修并避免管道振动。

2)差压计或差压变送器正、负压室与测量管路的连接必须正确。

3)水管电磁流量变送器上游侧应有直管段，长度为介质管道管径的10倍，

下游直管长度不少于5倍管径。若变送器前后有阀门和管道缩径、弯管等影响流

量平稳的设备，则直管段的长度还需相应增加

4)当水管流质可能产生逆流时，流量变送器后面装设止逆阀。

5)当安装位置附近有测压点或测温点时，流量变送器应装距测压点(3．5

—5．5)D的位置；测温应设置在下游侧，距流量传感器(6—8)D。

6)电磁流量计的安装应符合下列规定：

流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位，并应接地；

在垂直的工艺管道上安装时，被测介质的流向应自下而上，在水平和倾

斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不应在工艺管道的正上方和正下方位置；

口径大于300毫米时，应有专用的支架支撑；

周围有强磁场时，应采取防干扰措施。

7)水流开关的安装开孔与焊接工作，必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫

和压力试验前进行。

8)水流开关不宜安装在焊缝及其边缘上，开孔和焊接处。水流开关应安装

在水平管段上，不应安装在垂直管上。安装位置应便于调试、维修。

9)电量传感器

10)电量传感器裸导体之间或者与其它裸导体之间的距离不应小于4mm，

当无法满足时，相互间应绝缘。电压互感器输入端不允许短路，电流互感器输出

端不允许开路。

E.液位仪表

1)浮筒液面计的安装应使浮筒呈垂直状态。其安装高度宜使仪表全量程的

处为正常液位。

2)用差压计或差压变送器测量液位时，仪表，安装高度不应高于下部取压

口。

F.电动调节阀

1)阀体上箭头的指向应与介质流动的方向一致。当有特殊要求时，应根据

阀体设备安装说明进行。

2)安装用螺纹连接的小口径调节阀时，必须装有可拆卸的活动连接件。

3)执行机构应固定牢固，操作手轮应处在便于操作的位置。有阀位指示装

置的电动阀，阀位指示装置应面向便于观察的位置。

4)执行机构机械传动应灵活，无松动和卡涩现象。当调节机构能随同工艺

管道产生热位移时，执行机构的安装方式应能保证其和调节机构的相对位置保持

不变。

5)电动阀的口径与管道通径不一致时，应采用渐缩管件；同时电动阀口径

一般不应低于管道口径二个等级，并满足设计要求。

6)电动阀应垂直安装于水平管道上，尤其对大口径电动阀不能有倾斜。电

动阀一般安装在回水管上。

7)安装于室外的电动阀应适当加防晒、防雨措施。

8)电动调节阀安装时，应避免给调节阀带来附加压力，当调节阀安装在管

道较长的地方时．应安装支架和采取避震措施。

G.电动风阀控制器

1)风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢。机械机构开闭应灵活，无松动

或卡涩现象。

2)风阀控制器安装后，风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际状况一致，

风阀控制器宜面向便于观察的位置。

3)风阀控制器应与风阀门轴垂直安装，垂直角度不小于85度。

4)风阀控制器的输出力矩必须与风阀所需要的相配，符合设计要求。

5)风阀控制器不能直接与风门挡板轴相连接时，则可通过附件与挡板轴相

连，但其附件装置必须保证风阀控制器旋转角度的调整范围。

水平方向的倾斜度允许偏差为3毫米。

6)单独的仪表盘（操作台）的安装应符合下列要求：

应垂直、平正、牢固；

--------------------------------------------------------

作者：njcaijq

链接：https://wenku.baidu.com/view/56e33f65f5335a8102d220ca

来源：百度文库

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。