环境设备监控系统设计方案

1.设计规范

安全防范工程程序与要求                 GA/T75-94

安全防范系统通用图形符号               GA/T74-94

安全防范工程费用概预算编制办法         GA/T70-94

电子设备安装工程费用定额               HYD41-01-1999

风险等级和防护级别的规定               GA/T38-92

民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范   GB50198-94

防盗报警控制器通用技术条件             GB12663-90

民用建筑电气设计规范                   JGJ/T16-92

中国电气装置安装工程施工及验收规范     GBJ232-82

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范   CECS 72.95

系统接地的型式及安全技术要求           GB14050-93

2.系统设计指导思想

2.1合法性：方案设计和图纸符合国家、行业的有关规定和公安部门有关安全技术防范

要求；

2.2实用性：方案设计满足招标文件要求，充分考虑到中国电信通信指挥中心的使用要

求，使系统的功能尽可能的完善并充分加以利用。

2.3可靠性：系统设计、设备选型、调试、安装等环节都将严格贯彻质量条例，完全符

合标书和国家、行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范要求，达到如下指标：

（1）计算机平均无故障时间MTBF大于20000小时。

（2）监视器符合UL认证标准和FCC的A等级限制规定。

（3）摄像机符合UL1409安全标准和FCC的A等级辐射标准。

（4）探测器符合UL认证标准并通过中国公安部标准检测。

（5）控制箱符合UL 1076安全标准和FCC的AA级认证。

（6）监视图像质量按“五级损伤标准”评定不低于4级。

（7）报警系统漏报率为零，误报率≤2%。

2.4先进性：在系统设计中，我们充分考虑安防领域技术的发展，参考目前安防设备的

发展水平，确保系统在国内处于领先地位。

2.5 可扩充性：无论任何一个工程，我们都将本着长远的观点，使系统可扩展、容量可

扩充，根据中国移动通信指挥中心的特点，结合工程要求，以及今后的变更，有较

大的扩充余地（不低于10%）；

2.6在确保系统性能有效、稳定可靠的基础上，考虑系统的先进性的同时，在满足中国

移动通信指挥中心安全防范级别的要求前提下，尽量降低系统造价，以达到最佳的

性能价格比；

2.7系统由多媒体计算机进行集中管理，信号的采集和指令的执行采用模块结构：灵活

组合、随时升级换代。

2.8应用计算机集中控制技术、系统集成技术，也即充分应用4C技术：计算机技术、

控制技术、通讯技术、图形显示技术，在以电视监控系统为主体的基础上，对各子

系统的功能进行集成，在充分发挥子系统功能特点的前提下，使各子系统有机结合，

并最终达到综合管理要求。上位机通过总线通讯控制外围设备，完成系统的报警功

能和联动功能，系统所有操作、执行指令、故障信息、报警信息都能存储、汇总、

打印输出。计算机管理系统具有良好的人机界面；

2.9前端电视监控及防盗报警设备的布设应充分考虑整体环境和其它环境因素，以物防

的薄弱环节为重点防范区域合理设置适合环境场所的技术防范警戒线；

2.10在强调技防措施分层次周密考虑的前提下，积极认真地结合保卫部门制定的各项

人防、物防措施和规章制度，建议和提醒增强重要场所的物防手段，使技防、人防、

物防三者有机结合，确保建立一个完整的安全防范体系。

3.系统设计的范畴

建立安全防范系统最主要的三个目的：一是报警，及时发现警情，提示值班人员按

预案进行及时处理；二是取证，提供接警后分析的依据并备案；三是及时发现并阻止人

为的破坏活动。

3.1系统防范的内容

（1）出入口及通道的报警及监控防范；

（2）重点部位的报警及监控防范；

3.2系统取证的内容

（1）系统登录操作人员资料、时间、操作指令、布撤防记录等；

（2）报警的地址、时间、性质等；

（3）报警区域即时的现场及周边场所的图像、声音；

（4）日常监控状态图像及同步录像资料；

3.3 系统联动的内容

（1）报警的音响与灯光指示；

（2）计算机报警平面及部位显示；

（3）夜间照明设备的开启；

（4）重要场所图像监控点、声音复核点的自动跟踪、自动定位；

（5）取证设备的接警后自动切换、启动、记录、音像合成；

（6）其它需要联动的安防设备的启动。

4.设备选型

系统设备的设计、制造、安装、测试和调试运行，适应在北京地区气候条件下长期

工作。

温度：-25℃~ +45℃相对湿度：0% ~ 95% 电源：交流50Hz，220V+10%

为更加符合环境条件和实际技术应用的要求，选用符合国际UL标准或FCC标准，

并经国家质量认证的名牌优质产品，系统关键部位等设备和技术都采用目前世界上最先

进的产品和成熟技术。前端设备与机房工作环境相适应，与装修风格的美观浑然一体，

系统所需材料、设备的性能价格比适宜中国国情。

(1) 选用目前国际流行、性能先进、技术成熟的名牌产品。

(2) 器材选用系列化强，配套性高的进口系列产品，利于保养维修，且更换方便。

(3) 现场设备外型美观、工艺考究、使用舒适，设备与建筑装修协调一致。

(4) 技术上简洁、直观，整套系统尽可能功能齐全、视频图像清晰度高。

(5) 采用数字化硬盘录像机对重点部位实现不间断录像，为将来发生事故时提供详

实资料。

5.系统主要技术指标

监视器符合UL认证标准和FCC的A等级限制规定。

摄像机符合UL1409安全标准和FCC的A等级辐射标准。

系统采用PAL制式，符合中国现行的电视系统制式。

在摄像机的标准照度下，闭路监视系统图像质量和系统技术指标符合下列要求：

监视图像质量按“五级损伤标准”评定不低于4级。

视频信号输出幅度1Vp-p±3dB，信噪比≥40 dB，灰度≥8级。

图像画面的灰度不低于八级。

电视监控系统图像质量的彩色图像水平分辨率≥280线。

系统在低照度使用时，监视画面达到可用图像，其系统信噪比不低于25dB。

系统以INTRANET、INGTERNET为网络结构，可实现网上浏览、网上控制、网上报警。

系统将电视监控子系统、门禁子系统、报警子系统有机融合，自动报警联动。

系统应用模块（软件、硬件）技术，便于扩展升级。

系统采用多媒体技术，引入电子地图，便于观察控制。

系统图像监控清晰可靠，易于观察，有效取证。

系统显示可以单画面、多画面、时序滚动、报警自动显示。

系统图像标记清楚，汉字场景标识、时间日期标识。

系统数字录像灵活方便，历史查询回放便捷可靠，保存期长。

系统监控布点合理，可以保证安防有效。

报警系统满足使用要求，控制灵活，保障可靠。