都市农业植物工坊

冷负荷计算书

| 工程名称 | 都市农业植物工坊 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 中国农业大学水利与土木工程学院 |
| 设计单位 | 中国农业大学水利与土木工程学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年1月20日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15896749525 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温房间楼板构造一	8

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	非周边地面构造一	9

8	窗构造	9

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	14

13	房间冷负荷详细表	18

建筑概况

概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 都市农业植物工坊 |  |
| 建筑面积 | 地上 19169.74 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 24.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 8 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 43 | 108 | 159 | 177 | 159 | 108 | 43 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | SE | 直射 | 144 | 265 | 341 | 363 | 322 | 222 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | E | 直射 | 330 | 462 | 488 | 430 | 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | NE | 直射 | 300 | 361 | 312 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | N | 直射 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | H | 直射 | 48 | 177 | 336 | 484 | 599 | 666 | 689 | 666 | 599 | 484 | 336 | 177 | 48 |
|  |  | 散射 | 58 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 58 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100020 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1804247 | 19169.74 | 94.12 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 15321.84 | 117.76 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X001[房间] | 412.08 | 18 | 72430 | 49754 | 22676 | 32.52 | 19478 | 175.77 |
|  | X002[房间] | 106.78 | 13 | 23009 | 17133 | 5876 | 8.43 | 5047 | 215.49 |
|  | X003[房间] | 85.92 | 13 | 17522 | 12794 | 4728 | 6.78 | 4061 | 203.94 |
|  | X004[房间] | 85.79 | 18 | 17102 | 12381 | 4721 | 6.77 | 4055 | 199.35 |
|  | X005[房间] | 77.33 | 10 | 18195 | 13940 | 4255 | 6.10 | 3655 | 235.30 |
|  | X006[房间] | 77.33 | 16 | 23172 | 18916 | 4255 | 6.10 | 3655 | 299.65 |
|  | X007,X008[房间] | 56.66 | 13 | 12062 | 8944 | 3118 | 4.47 | 2678 | 212.88 |
|  | X009[房间] | 56.69 | 13 | 12066 | 8946 | 3119 | 4.47 | 2679 | 212.85 |
|  | X010,X011[房间] | 56.66 | 18 | 11084 | 7966 | 3118 | 4.47 | 2678 | 195.60 |
|  | X012,X013[房间] | 56.66 | 18 | 11319 | 8201 | 3118 | 4.47 | 2678 | 199.75 |
|  | X014,X015,X017,X018,X020,X026[房间] | 48.31 | 9 | 11517 | 8859 | 2659 | 3.81 | 2284 | 238.39 |
|  | X016[房间] | 48.37 | 17 | 13036 | 10374 | 2661 | 3.82 | 2286 | 269.53 |
|  | X019,X029[房间] | 48.31 | 10 | 13525 | 10867 | 2659 | 3.81 | 2284 | 279.95 |
|  | X021[房间] | 48.39 | 17 | 13039 | 10377 | 2663 | 3.82 | 2287 | 269.47 |
|  | X022[房间] | 48.29 | 17 | 13024 | 10367 | 2657 | 3.81 | 2283 | 269.70 |
|  | X023,X024[房间] | 48.31 | 17 | 13027 | 10369 | 2659 | 3.81 | 2284 | 269.65 |
|  | X025[房间] | 48.31 | 18 | 9863 | 7205 | 2659 | 3.81 | 2284 | 204.16 |
|  | X027[房间] | 48.31 | 13 | 10679 | 8021 | 2659 | 3.81 | 2284 | 221.05 |
|  | X028[房间] | 48.31 | 19 | 8195 | 5537 | 2659 | 3.81 | 2284 | 169.64 |
|  | X030[房间] | 27.43 | 17 | 10270 | 8760 | 1510 | 2.17 | 1297 | 374.37 |
|  | X031,X032[卫生间] | 23.32 | 17 | 5633 | 4350 | 1283 | 1.84 | 1102 | 241.55 |
|  | X033,X034[卫生间] | 23.26 | 18 | 4556 | 3277 | 1280 | 1.84 | 1099 | 195.92 |
|  | X035[楼梯间] | 19.08 | 18 | 3828 | 2779 | 1050 | 1.51 | 902 | 200.65 |
|  | X036[楼梯间] | 19.08 | 17 | 4890 | 3840 | 1050 | 1.51 | 902 | 256.28 |
|  | X037[房间] | 7.55 | 19 | 1292 | 876 | 416 | 0.60 | 357 | 171.01 |
|  | X038[电梯间] | 7.55 | 17 | 1905 | 1489 | 415 | 0.60 | 357 | 252.41 |
|  | 整层 | 2188.83 | 17 | 468596 | 348149 | 120447 | 172.75 | 103460 | 214.08 |
| 2层 | X001@2[房间] | 412.08 | 18 | 33851 | 22513 | 11338 | 16.26 | 9739 | 82.15 |
|  | X002@2[房间] | 106.78 | 13 | 10975 | 8037 | 2938 | 4.21 | 2523 | 102.79 |
|  | X003@2[房间] | 85.92 | 12 | 8304 | 5940 | 2364 | 3.39 | 2031 | 96.65 |
|  | X004@2[房间] | 85.79 | 17 | 8194 | 5834 | 2360 | 3.39 | 2027 | 95.52 |
|  | X005@2[房间] | 77.33 | 10 | 8702 | 6574 | 2128 | 3.05 | 1828 | 112.53 |
|  | X006@2[房间] | 77.33 | 16 | 11185 | 9057 | 2128 | 3.05 | 1828 | 144.64 |
|  | X007@2,X008@2[房间] | 56.66 | 13 | 5746 | 4187 | 1559 | 2.24 | 1339 | 101.41 |
|  | X009@2[房间] | 56.69 | 13 | 5748 | 4188 | 1560 | 2.24 | 1340 | 101.40 |
|  | X010@2,X011@2,X012@2,X013@2[房间] | 56.66 | 17 | 5339 | 3780 | 1559 | 2.24 | 1339 | 94.22 |
|  | X014@2,X015@2,X017@2,X018@2,X020@2,X026@2[房间] | 48.31 | 9 | 5506 | 4177 | 1329 | 1.91 | 1142 | 113.98 |
|  | X016@2[房间] | 48.37 | 17 | 6250 | 4919 | 1331 | 1.91 | 1143 | 129.22 |
|  | X019@2,X029@2[房间] | 48.31 | 10 | 6512 | 5183 | 1329 | 1.91 | 1142 | 134.80 |
|  | X021@2[房间] | 48.39 | 17 | 6252 | 4920 | 1331 | 1.91 | 1144 | 129.20 |
|  | X022@2[房间] | 48.29 | 17 | 6244 | 4916 | 1329 | 1.91 | 1141 | 129.30 |
|  | X023@2,X024@2[房间] | 48.31 | 17 | 6246 | 4917 | 1329 | 1.91 | 1142 | 129.28 |
|  | X025@2[房间] | 48.31 | 17 | 4663 | 3334 | 1329 | 1.91 | 1142 | 96.52 |
|  | X027@2[房间] | 48.31 | 13 | 5095 | 3766 | 1329 | 1.91 | 1142 | 105.47 |
|  | X028@2[房间] | 48.31 | 19 | 3797 | 2468 | 1329 | 1.91 | 1142 | 78.60 |
|  | X030@2[房间] | 27.43 | 17 | 4979 | 4224 | 755 | 1.08 | 648 | 181.49 |
|  | X031@2,X032@2[卫生间] | 23.32 | 17 | 2683 | 2041 | 642 | 0.92 | 551 | 115.03 |
|  | X033@2,X034@2[卫生间] | 23.26 | 17 | 2137 | 1497 | 640 | 0.92 | 550 | 91.90 |
|  | X035@2[楼梯间] | 19.08 | 17 | 1799 | 1274 | 525 | 0.75 | 451 | 94.30 |
|  | X036@2[楼梯间] | 19.08 | 17 | 2333 | 1808 | 525 | 0.75 | 451 | 122.29 |
|  | X037@2[房间] | 7.55 | 19 | 594 | 386 | 208 | 0.30 | 178 | 78.60 |
|  | X038@2[电梯间] | 7.55 | 17 | 906 | 698 | 208 | 0.30 | 178 | 120.04 |
|  | 整层 | 2188.83 | 17 | 222609 | 162385 | 60223 | 86.38 | 51730 | 101.70 |
| 3层 | X001@3[房间] | 412.08 | 18 | 33851 | 22513 | 11338 | 16.26 | 9739 | 82.15 |
|  | X002@3[房间] | 106.78 | 13 | 10975 | 8037 | 2938 | 4.21 | 2523 | 102.79 |
|  | X003@3[房间] | 85.92 | 12 | 8304 | 5940 | 2364 | 3.39 | 2031 | 96.65 |
|  | X004@3[房间] | 85.79 | 17 | 8194 | 5834 | 2360 | 3.39 | 2027 | 95.52 |
|  | X005@3[房间] | 77.33 | 10 | 8702 | 6574 | 2128 | 3.05 | 1828 | 112.53 |
|  | X006@3[房间] | 77.33 | 16 | 11185 | 9057 | 2128 | 3.05 | 1828 | 144.64 |
|  | X007@3,X008@3[房间] | 56.66 | 13 | 5746 | 4187 | 1559 | 2.24 | 1339 | 101.41 |
|  | X009@3[房间] | 56.69 | 13 | 5748 | 4188 | 1560 | 2.24 | 1340 | 101.40 |
|  | X010@3,X011@3,X012@3,X013@3[房间] | 56.66 | 17 | 5339 | 3780 | 1559 | 2.24 | 1339 | 94.22 |
|  | X014@3,X015@3,X017@3,X018@3,X020@3,X026@3[房间] | 48.31 | 9 | 5506 | 4177 | 1329 | 1.91 | 1142 | 113.98 |
|  | X016@3[房间] | 48.37 | 17 | 6250 | 4919 | 1331 | 1.91 | 1143 | 129.22 |
|  | X019@3,X029@3[房间] | 48.31 | 10 | 6512 | 5183 | 1329 | 1.91 | 1142 | 134.80 |
|  | X021@3[房间] | 48.39 | 17 | 6252 | 4920 | 1331 | 1.91 | 1144 | 129.20 |
|  | X022@3[房间] | 48.29 | 17 | 6244 | 4916 | 1329 | 1.91 | 1141 | 129.30 |
|  | X023@3,X024@3[房间] | 48.31 | 17 | 6246 | 4917 | 1329 | 1.91 | 1142 | 129.28 |
|  | X025@3[房间] | 48.31 | 17 | 4663 | 3334 | 1329 | 1.91 | 1142 | 96.52 |
|  | X027@3[房间] | 48.31 | 13 | 5095 | 3766 | 1329 | 1.91 | 1142 | 105.47 |
|  | X028@3[房间] | 48.31 | 19 | 3797 | 2468 | 1329 | 1.91 | 1142 | 78.60 |
|  | X030@3[房间] | 27.43 | 17 | 4979 | 4224 | 755 | 1.08 | 648 | 181.49 |
|  | X031@3,X032@3[卫生间] | 23.32 | 17 | 2683 | 2041 | 642 | 0.92 | 551 | 115.03 |
|  | X033@3,X034@3[卫生间] | 23.26 | 17 | 2137 | 1497 | 640 | 0.92 | 550 | 91.90 |
|  | X035@3[楼梯间] | 19.08 | 17 | 1799 | 1274 | 525 | 0.75 | 451 | 94.30 |
|  | X036@3[楼梯间] | 19.08 | 17 | 2333 | 1808 | 525 | 0.75 | 451 | 122.29 |
|  | X037@3[房间] | 7.55 | 19 | 594 | 386 | 208 | 0.30 | 178 | 78.60 |
|  | X038@3[电梯间] | 7.55 | 17 | 906 | 698 | 208 | 0.30 | 178 | 120.04 |
|  | 整层 | 2188.83 | 17 | 222609 | 162385 | 60223 | 86.38 | 51730 | 101.70 |
| 4层 | X001@4[房间] | 412.08 | 18 | 33851 | 22513 | 11338 | 16.26 | 9739 | 82.15 |
|  | X002@4[房间] | 106.78 | 13 | 10975 | 8037 | 2938 | 4.21 | 2523 | 102.79 |
|  | X003@4[房间] | 85.92 | 13 | 8335 | 5971 | 2364 | 3.39 | 2031 | 97.02 |
|  | X004@4[房间] | 85.79 | 17 | 8194 | 5834 | 2360 | 3.39 | 2027 | 95.52 |
|  | X005@4[房间] | 77.33 | 10 | 8702 | 6574 | 2128 | 3.05 | 1828 | 112.53 |
|  | X006@4[房间] | 77.33 | 16 | 11185 | 9057 | 2128 | 3.05 | 1828 | 144.64 |
|  | X007@4,X008@4[房间] | 56.66 | 13 | 5746 | 4187 | 1559 | 2.24 | 1339 | 101.41 |
|  | X009@4[房间] | 56.69 | 13 | 5748 | 4188 | 1560 | 2.24 | 1340 | 101.40 |
|  | X010@4,X011@4,X012@4,X013@4[房间] | 56.66 | 17 | 5339 | 3780 | 1559 | 2.24 | 1339 | 94.22 |
|  | X014@4,X015@4,X017@4,X018@4,X020@4,X026@4[房间] | 48.31 | 9 | 5506 | 4177 | 1329 | 1.91 | 1142 | 113.98 |
|  | X016@4[房间] | 48.37 | 17 | 6250 | 4919 | 1331 | 1.91 | 1143 | 129.22 |
|  | X019@4,X029@4[房间] | 48.31 | 10 | 6512 | 5183 | 1329 | 1.91 | 1142 | 134.80 |
|  | X021@4[房间] | 48.39 | 17 | 6252 | 4920 | 1331 | 1.91 | 1144 | 129.20 |
|  | X022@4[房间] | 48.29 | 17 | 6244 | 4916 | 1329 | 1.91 | 1141 | 129.30 |
|  | X023@4,X024@4[房间] | 48.31 | 17 | 6246 | 4917 | 1329 | 1.91 | 1142 | 129.28 |
|  | X025@4[房间] | 48.31 | 17 | 4663 | 3334 | 1329 | 1.91 | 1142 | 96.52 |
|  | X027@4[房间] | 48.31 | 13 | 5095 | 3766 | 1329 | 1.91 | 1142 | 105.47 |
|  | X028@4[房间] | 48.31 | 19 | 3797 | 2468 | 1329 | 1.91 | 1142 | 78.60 |
|  | X030@4[房间] | 27.43 | 17 | 4979 | 4224 | 755 | 1.08 | 648 | 181.49 |
|  | X031@4,X032@4[卫生间] | 23.32 | 17 | 2683 | 2041 | 642 | 0.92 | 551 | 115.03 |
|  | X033@4,X034@4[卫生间] | 23.26 | 17 | 2137 | 1497 | 640 | 0.92 | 550 | 91.90 |
|  | X035@4[楼梯间] | 19.08 | 17 | 1799 | 1274 | 525 | 0.75 | 451 | 94.30 |
|  | X036@4[楼梯间] | 19.08 | 17 | 2333 | 1808 | 525 | 0.75 | 451 | 122.29 |
|  | X037@4[房间] | 7.55 | 19 | 594 | 386 | 208 | 0.30 | 178 | 78.60 |
|  | X038@4[电梯间] | 7.55 | 17 | 906 | 698 | 208 | 0.30 | 178 | 120.04 |
|  | 整层 | 2188.83 | 17 | 222609 | 162385 | 60223 | 86.38 | 51730 | 101.70 |
| 5层 | X001@5[房间] | 412.08 | 18 | 33851 | 22513 | 11338 | 16.26 | 9739 | 82.15 |
|  | X002@5[房间] | 106.78 | 13 | 10975 | 8037 | 2938 | 4.21 | 2523 | 102.79 |
|  | X003@5[房间] | 85.92 | 13 | 8335 | 5971 | 2364 | 3.39 | 2031 | 97.02 |
|  | X004@5[房间] | 85.79 | 17 | 8194 | 5834 | 2360 | 3.39 | 2027 | 95.52 |
|  | X005@5[房间] | 77.33 | 10 | 8702 | 6574 | 2128 | 3.05 | 1828 | 112.53 |
|  | X006@5[房间] | 77.33 | 16 | 11185 | 9057 | 2128 | 3.05 | 1828 | 144.64 |
|  | X007@5,X008@5[房间] | 56.66 | 13 | 5746 | 4187 | 1559 | 2.24 | 1339 | 101.41 |
|  | X009@5[房间] | 56.69 | 13 | 5748 | 4188 | 1560 | 2.24 | 1340 | 101.40 |
|  | X010@5,X011@5,X012@5,X013@5[房间] | 56.66 | 17 | 5339 | 3780 | 1559 | 2.24 | 1339 | 94.22 |
|  | X014@5,X015@5,X017@5,X018@5,X020@5,X026@5[房间] | 48.31 | 9 | 5506 | 4177 | 1329 | 1.91 | 1142 | 113.98 |
|  | X016@5[房间] | 48.37 | 17 | 6250 | 4919 | 1331 | 1.91 | 1143 | 129.22 |
|  | X019@5,X029@5[房间] | 48.31 | 10 | 6512 | 5183 | 1329 | 1.91 | 1142 | 134.80 |
|  | X021@5[房间] | 48.39 | 17 | 6252 | 4920 | 1331 | 1.91 | 1144 | 129.20 |
|  | X022@5[房间] | 48.29 | 17 | 6244 | 4916 | 1329 | 1.91 | 1141 | 129.30 |
|  | X023@5,X024@5[房间] | 48.31 | 17 | 6246 | 4917 | 1329 | 1.91 | 1142 | 129.28 |
|  | X025@5[房间] | 48.31 | 17 | 4663 | 3334 | 1329 | 1.91 | 1142 | 96.52 |
|  | X027@5[房间] | 48.31 | 13 | 5095 | 3766 | 1329 | 1.91 | 1142 | 105.47 |
|  | X028@5[房间] | 48.31 | 19 | 3797 | 2468 | 1329 | 1.91 | 1142 | 78.60 |
|  | X030@5[房间] | 27.43 | 17 | 4979 | 4224 | 755 | 1.08 | 648 | 181.49 |
|  | X031@5,X032@5[卫生间] | 23.32 | 17 | 2683 | 2041 | 642 | 0.92 | 551 | 115.03 |
|  | X033@5,X034@5[卫生间] | 23.26 | 17 | 2137 | 1497 | 640 | 0.92 | 550 | 91.90 |
|  | X035@5[楼梯间] | 19.08 | 17 | 1799 | 1274 | 525 | 0.75 | 451 | 94.30 |
|  | X036@5[楼梯间] | 19.08 | 17 | 2333 | 1808 | 525 | 0.75 | 451 | 122.29 |
|  | X037@5[房间] | 7.55 | 19 | 594 | 386 | 208 | 0.30 | 178 | 78.60 |
|  | X038@5[电梯间] | 7.55 | 17 | 906 | 698 | 208 | 0.30 | 178 | 120.04 |
|  | 整层 | 2188.83 | 17 | 222609 | 162385 | 60223 | 86.38 | 51730 | 101.70 |
| 6层 | X001@6[房间] | 412.08 | 18 | 33851 | 22513 | 11338 | 16.26 | 9739 | 82.15 |
|  | X002@6[房间] | 106.78 | 13 | 10975 | 8037 | 2938 | 4.21 | 2523 | 102.79 |
|  | X003@6[房间] | 85.92 | 13 | 8363 | 5999 | 2364 | 3.39 | 2031 | 97.34 |
|  | X004@6[房间] | 85.79 | 17 | 8194 | 5834 | 2360 | 3.39 | 2027 | 95.52 |
|  | X005@6[房间] | 77.33 | 10 | 8702 | 6574 | 2128 | 3.05 | 1828 | 112.53 |
|  | X006@6[房间] | 77.33 | 16 | 11185 | 9057 | 2128 | 3.05 | 1828 | 144.64 |
|  | X007@6,X008@6[房间] | 56.66 | 13 | 5746 | 4187 | 1559 | 2.24 | 1339 | 101.41 |
|  | X009@6[房间] | 56.69 | 13 | 5748 | 4188 | 1560 | 2.24 | 1340 | 101.40 |
|  | X010@6,X011@6,X012@6,X013@6[房间] | 56.66 | 17 | 5339 | 3780 | 1559 | 2.24 | 1339 | 94.22 |
|  | X014@6,X015@6,X017@6,X018@6,X020@6,X026@6[房间] | 48.31 | 9 | 5506 | 4177 | 1329 | 1.91 | 1142 | 113.98 |
|  | X016@6[房间] | 48.37 | 17 | 6250 | 4919 | 1331 | 1.91 | 1143 | 129.22 |
|  | X019@6,X029@6[房间] | 48.31 | 10 | 6512 | 5183 | 1329 | 1.91 | 1142 | 134.80 |
|  | X021@6[房间] | 48.39 | 17 | 6252 | 4920 | 1331 | 1.91 | 1144 | 129.20 |
|  | X022@6[房间] | 48.29 | 17 | 6244 | 4916 | 1329 | 1.91 | 1141 | 129.30 |
|  | X023@6,X024@6[房间] | 48.31 | 17 | 6246 | 4917 | 1329 | 1.91 | 1142 | 129.28 |
|  | X025@6[房间] | 48.31 | 17 | 4663 | 3334 | 1329 | 1.91 | 1142 | 96.52 |
|  | X027@6[房间] | 48.31 | 13 | 5095 | 3766 | 1329 | 1.91 | 1142 | 105.47 |
|  | X028@6[房间] | 48.31 | 19 | 3797 | 2468 | 1329 | 1.91 | 1142 | 78.60 |
|  | X030@6[房间] | 27.43 | 17 | 4979 | 4224 | 755 | 1.08 | 648 | 181.49 |
|  | X031@6,X032@6[卫生间] | 23.32 | 17 | 2683 | 2041 | 642 | 0.92 | 551 | 115.03 |
|  | X033@6,X034@6[卫生间] | 23.26 | 17 | 2137 | 1497 | 640 | 0.92 | 550 | 91.90 |
|  | X035@6[楼梯间] | 19.08 | 17 | 1799 | 1274 | 525 | 0.75 | 451 | 94.30 |
|  | X036@6[楼梯间] | 19.08 | 17 | 2333 | 1808 | 525 | 0.75 | 451 | 122.29 |
|  | X037@6[房间] | 7.55 | 19 | 594 | 386 | 208 | 0.30 | 178 | 78.60 |
|  | X038@6[电梯间] | 7.55 | 17 | 906 | 698 | 208 | 0.30 | 178 | 120.04 |
|  | 整层 | 2188.83 | 17 | 222609 | 162385 | 60223 | 86.38 | 51730 | 101.70 |
| 7层 | X001@7[房间] | 412.08 | 18 | 33851 | 22513 | 11338 | 16.26 | 9739 | 82.15 |
|  | X002@7[房间] | 106.78 | 13 | 10975 | 8037 | 2938 | 4.21 | 2523 | 102.79 |
|  | X003@7[房间] | 85.92 | 13 | 8416 | 6052 | 2364 | 3.39 | 2031 | 97.95 |
|  | X004@7[房间] | 85.79 | 17 | 8194 | 5834 | 2360 | 3.39 | 2027 | 95.52 |
|  | X005@7[房间] | 77.33 | 10 | 8702 | 6574 | 2128 | 3.05 | 1828 | 112.53 |
|  | X006@7[房间] | 77.33 | 16 | 11185 | 9057 | 2128 | 3.05 | 1828 | 144.64 |
|  | X007@7,X008@7[房间] | 56.66 | 13 | 5746 | 4187 | 1559 | 2.24 | 1339 | 101.41 |
|  | X009@7[房间] | 56.69 | 13 | 5748 | 4188 | 1560 | 2.24 | 1340 | 101.40 |
|  | X010@7,X011@7,X012@7,X013@7[房间] | 56.66 | 17 | 5339 | 3780 | 1559 | 2.24 | 1339 | 94.22 |
|  | X014@7,X015@7,X017@7,X018@7,X020@7,X026@7[房间] | 48.31 | 9 | 5506 | 4177 | 1329 | 1.91 | 1142 | 113.98 |
|  | X016@7[房间] | 48.37 | 17 | 6250 | 4919 | 1331 | 1.91 | 1143 | 129.22 |
|  | X019@7,X029@7[房间] | 48.31 | 10 | 6512 | 5183 | 1329 | 1.91 | 1142 | 134.80 |
|  | X021@7[房间] | 48.39 | 17 | 6252 | 4920 | 1331 | 1.91 | 1144 | 129.20 |
|  | X022@7[房间] | 48.29 | 17 | 6244 | 4916 | 1329 | 1.91 | 1141 | 129.30 |
|  | X023@7,X024@7[房间] | 48.31 | 17 | 6246 | 4917 | 1329 | 1.91 | 1142 | 129.28 |
|  | X025@7[房间] | 48.31 | 17 | 4663 | 3334 | 1329 | 1.91 | 1142 | 96.52 |
|  | X027@7[房间] | 48.31 | 13 | 5095 | 3766 | 1329 | 1.91 | 1142 | 105.47 |
|  | X028@7[房间] | 48.31 | 19 | 3797 | 2468 | 1329 | 1.91 | 1142 | 78.60 |
|  | X030@7[房间] | 27.43 | 17 | 4979 | 4224 | 755 | 1.08 | 648 | 181.49 |
|  | X031@7,X032@7[卫生间] | 23.32 | 17 | 2683 | 2041 | 642 | 0.92 | 551 | 115.03 |
|  | X033@7,X034@7[卫生间] | 23.26 | 17 | 2137 | 1497 | 640 | 0.92 | 550 | 91.90 |
|  | X035@7[楼梯间] | 19.08 | 17 | 1799 | 1274 | 525 | 0.75 | 451 | 94.30 |
|  | X036@7[楼梯间] | 19.08 | 17 | 2333 | 1808 | 525 | 0.75 | 451 | 122.29 |
|  | X037@7[房间] | 7.55 | 19 | 594 | 386 | 208 | 0.30 | 178 | 78.60 |
|  | X038@7[电梯间] | 7.55 | 17 | 906 | 698 | 208 | 0.30 | 178 | 120.04 |
|  | 整层 | 2188.83 | 17 | 222609 | 162385 | 60223 | 86.38 | 51730 | 101.70 |
| 建筑 |  | 15321.84 | 17 | 1804247 | 1322460 | 481787 | 691.02 | 413839 | 117.76 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X001[房间] | 412.08 | 3090.62 | 19478 | 6156 | 13322 | 18.51 | 47.27 |
|  | X002[房间] | 106.78 | 800.82 | 5047 | 1595 | 3452 | 4.80 | 47.27 |
|  | X003[房间] | 85.92 | 644.38 | 4061 | 1284 | 2778 | 3.86 | 47.27 |
|  | X004[房间] | 85.79 | 643.41 | 4055 | 1282 | 2773 | 3.85 | 47.27 |
|  | X005,X006[房间] | 77.33 | 579.96 | 3655 | 1155 | 2500 | 3.47 | 47.27 |
|  | X007,X008,X010,X011,X012,X013[房间] | 56.66 | 424.98 | 2678 | 847 | 1832 | 2.55 | 47.27 |
|  | X009[房间] | 56.69 | 425.14 | 2679 | 847 | 1833 | 2.55 | 47.27 |
|  | X014,X015,X017,X018,X019,X020,X023,X024,X025,X026,X027,X028,X029[房间] | 48.31 | 362.34 | 2284 | 722 | 1562 | 2.17 | 47.27 |
|  | X016[房间] | 48.37 | 362.75 | 2286 | 723 | 1564 | 2.17 | 47.27 |
|  | X021[房间] | 48.39 | 362.91 | 2287 | 723 | 1564 | 2.17 | 47.27 |
|  | X022[房间] | 48.29 | 362.18 | 2283 | 721 | 1561 | 2.17 | 47.27 |
|  | X030[房间] | 27.43 | 205.74 | 1297 | 410 | 887 | 1.23 | 47.27 |
|  | X031,X032[卫生间] | 23.32 | 174.91 | 1102 | 348 | 754 | 1.05 | 47.27 |
|  | X033,X034[卫生间] | 23.26 | 174.42 | 1099 | 347 | 752 | 1.04 | 47.27 |
|  | X035,X036[楼梯间] | 19.08 | 143.10 | 902 | 285 | 617 | 0.86 | 47.27 |
|  | X037[房间] | 7.55 | 56.64 | 357 | 113 | 244 | 0.34 | 47.27 |
|  | X038[电梯间] | 7.55 | 56.59 | 357 | 113 | 244 | 0.34 | 47.27 |
|  | 合计 | 2189 | 16416.25 | 103460 | 32699 | 70760 | 98.33 | 47.27 |
| 2层 | X001@2[房间] | 412.08 | 3090.62 | 9739 | 3078 | 6661 | 9.26 | 23.63 |
|  | X002@2[房间] | 106.78 | 800.82 | 2523 | 798 | 1726 | 2.40 | 23.63 |
|  | X003@2[房间] | 85.92 | 644.38 | 2031 | 642 | 1389 | 1.93 | 23.63 |
|  | X004@2[房间] | 85.79 | 643.41 | 2027 | 641 | 1387 | 1.93 | 23.63 |
|  | X005@2,X006@2[房间] | 77.33 | 579.96 | 1828 | 578 | 1250 | 1.74 | 23.63 |
|  | X007@2,X008@2,X010@2,X011@2,X012@2,X013@2[房间] | 56.66 | 424.98 | 1339 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X009@2[房间] | 56.69 | 425.14 | 1340 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X014@2,X015@2,X017@2,X018@2,X019@2,X020@2,X023@2,X024@2,X025@2,X026@2,X027@2,X028@2,X029@2[房间] | 48.31 | 362.34 | 1142 | 361 | 781 | 1.09 | 23.63 |
|  | X016@2[房间] | 48.37 | 362.75 | 1143 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X021@2[房间] | 48.39 | 362.91 | 1144 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X022@2[房间] | 48.29 | 362.18 | 1141 | 361 | 781 | 1.08 | 23.63 |
|  | X030@2[房间] | 27.43 | 205.74 | 648 | 205 | 443 | 0.62 | 23.63 |
|  | X031@2,X032@2[卫生间] | 23.32 | 174.91 | 551 | 174 | 377 | 0.52 | 23.63 |
|  | X033@2,X034@2[卫生间] | 23.26 | 174.42 | 550 | 174 | 376 | 0.52 | 23.63 |
|  | X035@2,X036@2[楼梯间] | 19.08 | 143.10 | 451 | 143 | 308 | 0.43 | 23.63 |
|  | X037@2[房间] | 7.55 | 56.64 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | X038@2[电梯间] | 7.55 | 56.59 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | 合计 | 2189 | 16416.25 | 51730 | 16350 | 35380 | 49.17 | 23.63 |
| 3层 | X001@3[房间] | 412.08 | 3090.62 | 9739 | 3078 | 6661 | 9.26 | 23.63 |
|  | X002@3[房间] | 106.78 | 800.82 | 2523 | 798 | 1726 | 2.40 | 23.63 |
|  | X003@3[房间] | 85.92 | 644.38 | 2031 | 642 | 1389 | 1.93 | 23.63 |
|  | X004@3[房间] | 85.79 | 643.41 | 2027 | 641 | 1387 | 1.93 | 23.63 |
|  | X005@3,X006@3[房间] | 77.33 | 579.96 | 1828 | 578 | 1250 | 1.74 | 23.63 |
|  | X007@3,X008@3,X010@3,X011@3,X012@3,X013@3[房间] | 56.66 | 424.98 | 1339 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X009@3[房间] | 56.69 | 425.14 | 1340 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X014@3,X015@3,X017@3,X018@3,X019@3,X020@3,X023@3,X024@3,X025@3,X026@3,X027@3,X028@3,X029@3[房间] | 48.31 | 362.34 | 1142 | 361 | 781 | 1.09 | 23.63 |
|  | X016@3[房间] | 48.37 | 362.75 | 1143 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X021@3[房间] | 48.39 | 362.91 | 1144 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X022@3[房间] | 48.29 | 362.18 | 1141 | 361 | 781 | 1.08 | 23.63 |
|  | X030@3[房间] | 27.43 | 205.74 | 648 | 205 | 443 | 0.62 | 23.63 |
|  | X031@3,X032@3[卫生间] | 23.32 | 174.91 | 551 | 174 | 377 | 0.52 | 23.63 |
|  | X033@3,X034@3[卫生间] | 23.26 | 174.42 | 550 | 174 | 376 | 0.52 | 23.63 |
|  | X035@3,X036@3[楼梯间] | 19.08 | 143.10 | 451 | 143 | 308 | 0.43 | 23.63 |
|  | X037@3[房间] | 7.55 | 56.64 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | X038@3[电梯间] | 7.55 | 56.59 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | 合计 | 2189 | 16416.25 | 51730 | 16350 | 35380 | 49.17 | 23.63 |
| 4层 | X001@4[房间] | 412.08 | 3090.62 | 9739 | 3078 | 6661 | 9.26 | 23.63 |
|  | X002@4[房间] | 106.78 | 800.82 | 2523 | 798 | 1726 | 2.40 | 23.63 |
|  | X003@4[房间] | 85.92 | 644.38 | 2031 | 642 | 1389 | 1.93 | 23.63 |
|  | X004@4[房间] | 85.79 | 643.41 | 2027 | 641 | 1387 | 1.93 | 23.63 |
|  | X005@4,X006@4[房间] | 77.33 | 579.96 | 1828 | 578 | 1250 | 1.74 | 23.63 |
|  | X007@4,X008@4,X010@4,X011@4,X012@4,X013@4[房间] | 56.66 | 424.98 | 1339 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X009@4[房间] | 56.69 | 425.14 | 1340 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X014@4,X015@4,X017@4,X018@4,X019@4,X020@4,X023@4,X024@4,X025@4,X026@4,X027@4,X028@4,X029@4[房间] | 48.31 | 362.34 | 1142 | 361 | 781 | 1.09 | 23.63 |
|  | X016@4[房间] | 48.37 | 362.75 | 1143 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X021@4[房间] | 48.39 | 362.91 | 1144 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X022@4[房间] | 48.29 | 362.18 | 1141 | 361 | 781 | 1.08 | 23.63 |
|  | X030@4[房间] | 27.43 | 205.74 | 648 | 205 | 443 | 0.62 | 23.63 |
|  | X031@4,X032@4[卫生间] | 23.32 | 174.91 | 551 | 174 | 377 | 0.52 | 23.63 |
|  | X033@4,X034@4[卫生间] | 23.26 | 174.42 | 550 | 174 | 376 | 0.52 | 23.63 |
|  | X035@4,X036@4[楼梯间] | 19.08 | 143.10 | 451 | 143 | 308 | 0.43 | 23.63 |
|  | X037@4[房间] | 7.55 | 56.64 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | X038@4[电梯间] | 7.55 | 56.59 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | 合计 | 2189 | 16416.25 | 51730 | 16350 | 35380 | 49.17 | 23.63 |
| 5层 | X001@5[房间] | 412.08 | 3090.62 | 9739 | 3078 | 6661 | 9.26 | 23.63 |
|  | X002@5[房间] | 106.78 | 800.82 | 2523 | 798 | 1726 | 2.40 | 23.63 |
|  | X003@5[房间] | 85.92 | 644.38 | 2031 | 642 | 1389 | 1.93 | 23.63 |
|  | X004@5[房间] | 85.79 | 643.41 | 2027 | 641 | 1387 | 1.93 | 23.63 |
|  | X005@5,X006@5[房间] | 77.33 | 579.96 | 1828 | 578 | 1250 | 1.74 | 23.63 |
|  | X007@5,X008@5,X010@5,X011@5,X012@5,X013@5[房间] | 56.66 | 424.98 | 1339 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X009@5[房间] | 56.69 | 425.14 | 1340 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X014@5,X015@5,X017@5,X018@5,X019@5,X020@5,X023@5,X024@5,X025@5,X026@5,X027@5,X028@5,X029@5[房间] | 48.31 | 362.34 | 1142 | 361 | 781 | 1.09 | 23.63 |
|  | X016@5[房间] | 48.37 | 362.75 | 1143 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X021@5[房间] | 48.39 | 362.91 | 1144 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X022@5[房间] | 48.29 | 362.18 | 1141 | 361 | 781 | 1.08 | 23.63 |
|  | X030@5[房间] | 27.43 | 205.74 | 648 | 205 | 443 | 0.62 | 23.63 |
|  | X031@5,X032@5[卫生间] | 23.32 | 174.91 | 551 | 174 | 377 | 0.52 | 23.63 |
|  | X033@5,X034@5[卫生间] | 23.26 | 174.42 | 550 | 174 | 376 | 0.52 | 23.63 |
|  | X035@5,X036@5[楼梯间] | 19.08 | 143.10 | 451 | 143 | 308 | 0.43 | 23.63 |
|  | X037@5[房间] | 7.55 | 56.64 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | X038@5[电梯间] | 7.55 | 56.59 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | 合计 | 2189 | 16416.25 | 51730 | 16350 | 35380 | 49.17 | 23.63 |
| 6层 | X001@6[房间] | 412.08 | 3090.62 | 9739 | 3078 | 6661 | 9.26 | 23.63 |
|  | X002@6[房间] | 106.78 | 800.82 | 2523 | 798 | 1726 | 2.40 | 23.63 |
|  | X003@6[房间] | 85.92 | 644.38 | 2031 | 642 | 1389 | 1.93 | 23.63 |
|  | X004@6[房间] | 85.79 | 643.41 | 2027 | 641 | 1387 | 1.93 | 23.63 |
|  | X005@6,X006@6[房间] | 77.33 | 579.96 | 1828 | 578 | 1250 | 1.74 | 23.63 |
|  | X007@6,X008@6,X010@6,X011@6,X012@6,X013@6[房间] | 56.66 | 424.98 | 1339 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X009@6[房间] | 56.69 | 425.14 | 1340 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X014@6,X015@6,X017@6,X018@6,X019@6,X020@6,X023@6,X024@6,X025@6,X026@6,X027@6,X028@6,X029@6[房间] | 48.31 | 362.34 | 1142 | 361 | 781 | 1.09 | 23.63 |
|  | X016@6[房间] | 48.37 | 362.75 | 1143 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X021@6[房间] | 48.39 | 362.91 | 1144 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X022@6[房间] | 48.29 | 362.18 | 1141 | 361 | 781 | 1.08 | 23.63 |
|  | X030@6[房间] | 27.43 | 205.74 | 648 | 205 | 443 | 0.62 | 23.63 |
|  | X031@6,X032@6[卫生间] | 23.32 | 174.91 | 551 | 174 | 377 | 0.52 | 23.63 |
|  | X033@6,X034@6[卫生间] | 23.26 | 174.42 | 550 | 174 | 376 | 0.52 | 23.63 |
|  | X035@6,X036@6[楼梯间] | 19.08 | 143.10 | 451 | 143 | 308 | 0.43 | 23.63 |
|  | X037@6[房间] | 7.55 | 56.64 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | X038@6[电梯间] | 7.55 | 56.59 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | 合计 | 2189 | 16416.25 | 51730 | 16350 | 35380 | 49.17 | 23.63 |
| 7层 | X001@7[房间] | 412.08 | 3090.62 | 9739 | 3078 | 6661 | 9.26 | 23.63 |
|  | X002@7[房间] | 106.78 | 800.82 | 2523 | 798 | 1726 | 2.40 | 23.63 |
|  | X003@7[房间] | 85.92 | 644.38 | 2031 | 642 | 1389 | 1.93 | 23.63 |
|  | X004@7[房间] | 85.79 | 643.41 | 2027 | 641 | 1387 | 1.93 | 23.63 |
|  | X005@7,X006@7[房间] | 77.33 | 579.96 | 1828 | 578 | 1250 | 1.74 | 23.63 |
|  | X007@7,X008@7,X010@7,X011@7,X012@7,X013@7[房间] | 56.66 | 424.98 | 1339 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X009@7[房间] | 56.69 | 425.14 | 1340 | 423 | 916 | 1.27 | 23.63 |
|  | X014@7,X015@7,X017@7,X018@7,X019@7,X020@7,X023@7,X024@7,X025@7,X026@7,X027@7,X028@7,X029@7[房间] | 48.31 | 362.34 | 1142 | 361 | 781 | 1.09 | 23.63 |
|  | X016@7[房间] | 48.37 | 362.75 | 1143 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X021@7[房间] | 48.39 | 362.91 | 1144 | 361 | 782 | 1.09 | 23.63 |
|  | X022@7[房间] | 48.29 | 362.18 | 1141 | 361 | 781 | 1.08 | 23.63 |
|  | X030@7[房间] | 27.43 | 205.74 | 648 | 205 | 443 | 0.62 | 23.63 |
|  | X031@7,X032@7[卫生间] | 23.32 | 174.91 | 551 | 174 | 377 | 0.52 | 23.63 |
|  | X033@7,X034@7[卫生间] | 23.26 | 174.42 | 550 | 174 | 376 | 0.52 | 23.63 |
|  | X035@7,X036@7[楼梯间] | 19.08 | 143.10 | 451 | 143 | 308 | 0.43 | 23.63 |
|  | X037@7[房间] | 7.55 | 56.64 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | X038@7[电梯间] | 7.55 | 56.59 | 178 | 56 | 122 | 0.17 | 23.63 |
|  | 合计 | 2189 | 16416.25 | 51730 | 16350 | 35380 | 49.17 | 23.63 |
| 总计 |  | 15322 | 114913.78 | 413839 | 130798 | 283041 | 393.33 | 27.01 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001[房间] |  | 6.00 | 824.17 | 26 | 60 | 22267.1 | 18 | 72430.4 | 18 | 16.26 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 128.7 104.8 | 124.8 108.5 | 119.0 112.1 | 116.5 117.3 | 114.4 128.0 | 112.7 137.4 | 111.2 144.5 | 110.2 149.0 | 108.4 149.9 | 107.4 147.6 | 106.4 141.5 | 105.5 132.5 |
| 东外墙 | F=9.30 K=1.11 D=2.94 | 111.2 93.5 | 108.3 115.5 | 104.1 126.9 | 102.2 133.0 | 100.6 134.5 | 99.4 131.2 | 98.3 124.7 | 97.5 116.1 | 96.2 116.4 | 95.5 116.3 | 94.7 115.3 | 94.0 113.1 |
| 北外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 107.3 81.8 | 107.0 93.1 | 94.6 94.3 | 92.3 93.8 | 90.4 97.7 | 89.0 100.8 | 87.6 103.5 | 86.7 105.7 | 85.1 107.1 | 84.2 107.7 | 83.3 107.0 | 82.5 104.7 |
| 西外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 189.5 128.0 | 177.2 131.6 | 146.4 135.0 | 143.1 138.7 | 140.4 142.5 | 138.2 145.6 | 136.3 148.2 | 134.8 150.4 | 132.7 165.5 | 131.4 179.1 | 130.1 188.9 | 129.0 192.1 |
| 南外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 173.7 904.9 | 145.6 929.0 | 128.3 874.7 | 110.8 762.1 | 95.9 641.2 | 83.6 552.9 | 236.4 510.8 | 293.7 333.3 | 314.3 287.7 | 460.2 250.7 | 639.1 220.6 | 800.0 193.9 |
| 北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 160.7 532.0 | 133.9 552.7 | 117.8 561.1 | 101.3 548.5 | 87.4 503.8 | 75.9 541.8 | 262.4 514.4 | 317.0 311.3 | 316.6 267.8 | 389.0 232.8 | 445.1 204.5 | 492.0 179.5 |
| 西外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 230.3 546.9 | 196.5 783.8 | 174.2 1127.8 | 152.0 1422.5 | 133.0 1565.3 | 117.0 1565.0 | 266.5 1347.5 | 320.7 704.4 | 339.2 374.0 | 409.4 328.4 | 463.5 290.5 | 508.6 256.8 |
| 东外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 93.9 451.8 | 79.1 326.5 | 69.9 325.7 | 60.5 314.9 | 52.6 288.4 | 64.7 291.2 | 387.6 268.7 | 570.9 178.6 | 678.1 154.6 | 710.8 135.0 | 650.6 119.0 | 532.0 104.8 |
| 东外门 | F=6.00 K=1.97 | 19.5 78.1 | 11.5 85.2 | 8.9 88.7 | 5.3 87.9 | 2.7 80.8 | 0.9 77.2 | 6.2 67.4 | 17.7 55.0 | 31.9 42.6 | 45.3 33.7 | 56.8 27.5 | 68.3 22.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 5274.7 12527.3 | 4615.3 13021.8 | 3956.0 13516.3 | 3461.5 13846.0 | 3131.8 14175.7 | 2637.3 14505.3 | 2472.5 14670.2 | 6593.3 14999.8 | 8571.3 11043.8 | 10054.8 8901.0 | 11043.8 7417.5 | 11868.0 6263.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1994.5 7524.6 | 1631.8 7796.6 | 1359.9 7977.9 | 1178.6 8159.2 | 997.2 8249.9 | 815.9 8340.6 | 725.3 8431.2 | 3807.6 8521.9 | 5620.8 5439.5 | 6346.1 3535.7 | 6799.4 2901.1 | 7162.0 2357.1 |
| 人体 | 显热(W) | 2199.7 11257.3 | 1811.5 11516.1 | 1552.7 11774.9 | 1293.9 11904.3 | 1164.5 12033.7 | 905.8 12163.0 | 776.4 12292.4 | 6728.5 12421.8 | 9187.0 6340.3 | 9963.3 3881.8 | 10480.9 3105.5 | 10869.1 2587.9 |
|  | 全热(W) | 2199.7 20611.6 | 1811.5 20870.4 | 1552.7 21129.2 | 1293.9 21258.5 | 1164.5 21387.9 | 905.8 21517.3 | 776.4 21646.7 | 16082.8 21776.1 | 18541.3 6340.3 | 19317.6 3881.8 | 19835.2 3105.5 | 20223.4 2587.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.01 | 0.00 14.01 | 0.00 14.01 | 0.00 14.01 | 0.00 14.01 | 0.00 14.01 | 0.00 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 0.00 | 14.01 0.00 | 14.01 0.00 | 14.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6156.2 | 0.0 6156.2 | 0.0 6156.2 | 0.0 6156.2 | 0.0 6156.2 | 0.0 6156.2 | 0.0 6156.2 | 6156.2 6156.2 | 6156.2 0.0 | 6156.2 0.0 | 6156.2 0.0 | 6156.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 19478.0 | 0.0 19478.0 | 0.0 19478.0 | 0.0 19478.0 | 0.0 19478.0 | 0.0 19478.0 | 0.0 19478.0 | 19478.0 19478.0 | 19478.0 0.0 | 19478.0 0.0 | 19478.0 0.0 | 19478.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.51 | 0.00 18.51 | 0.00 18.51 | 0.00 18.51 | 0.00 18.51 | 0.00 18.51 | 0.00 18.51 | 18.51 18.51 | 18.51 0.00 | 18.51 0.00 | 18.51 0.00 | 18.51 0.00 |
| 屋顶 | F=453.60 K=0.77 D=3.69 | 5764.6 4304.3 | 5629.5 4275.7 | 5406.0 4251.3 | 5162.7 4231.1 | 4899.8 4435.2 | 4634.6 4688.3 | 4562.9 4974.7 | 4503.6 5260.8 | 4454.5 5495.6 | 4411.0 5669.8 | 4377.4 5782.6 | 4333.0 5811.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16448 67368 | 14772 68568 | 13238 69799 | 11981 70591 | 11011 71309 | 9775 72073 | 10130 72430 | 52415 72140 | 58768 29985 | 62041 23520 | 64203 20621 | 65876 18319 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16448 44692 | 14772 45892 | 13238 47123 | 11981 47915 | 11011 48633 | 9775 49397 | 10130 49754 | 29739 49464 | 36092 29985 | 39365 23520 | 41527 20621 | 43200 18319 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 | 32.52 32.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16448 47890 | 14772 49091 | 13238 50321 | 11981 51113 | 11011 51831 | 9775 52595 | 10130 52952 | 32937 52663 | 39290 29985 | 42563 23520 | 44725 20621 | 46398 18319 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16448 38535 | 14772 39736 | 13238 40967 | 11981 41759 | 11011 42476 | 9775 43240 | 10130 43598 | 23582 43308 | 29936 29985 | 33208 23520 | 35371 20621 | 37044 18319 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 14.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[房间] |  | 6.00 | 213.55 | 26 | 60 | 8037.3 | 13 | 23008.9 | 13 | 4.21 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=61.20 K=1.11 D=2.94 | 624.9 509.0 | 606.1 527.2 | 578.1 544.5 | 565.7 569.9 | 555.6 621.5 | 547.5 667.2 | 540.3 702.0 | 535.1 723.8 | 526.7 728.3 | 521.9 716.8 | 516.8 687.5 | 512.5 643.8 |
| 南外窗 | F=32.40 K=3.90 SC=0.75 | 1042.2 5429.3 | 873.5 5573.9 | 770.0 5248.1 | 664.6 4572.5 | 575.4 3847.1 | 501.7 3317.6 | 1418.5 3064.9 | 1762.0 2000.1 | 1885.7 1726.1 | 2761.0 1504.2 | 3834.3 1323.5 | 4799.7 1163.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1366.7 3246.0 | 1195.9 3374.1 | 1025.0 3502.3 | 896.9 3587.7 | 811.5 3673.1 | 683.4 3758.5 | 640.7 3801.2 | 1708.4 3886.6 | 2220.9 2861.6 | 2605.3 2306.4 | 2861.6 1922.0 | 3075.1 1623.0 |
| 照明 | 显热(W) | 516.8 1949.7 | 422.8 2020.2 | 352.4 2067.2 | 305.4 2114.2 | 258.4 2137.7 | 211.4 2161.1 | 187.9 2184.6 | 986.6 2208.1 | 1456.4 1409.4 | 1644.4 916.1 | 1761.8 751.7 | 1855.8 610.8 |
| 人体 | 显热(W) | 570.0 2916.9 | 469.4 2984.0 | 402.3 3051.0 | 335.3 3084.5 | 301.7 3118.1 | 234.7 3151.6 | 201.2 3185.1 | 1743.4 3218.7 | 2380.5 1642.9 | 2581.6 1005.8 | 2715.7 804.7 | 2816.3 670.6 |
|  | 全热(W) | 570.0 5340.7 | 469.4 5407.8 | 402.3 5474.8 | 335.3 5508.4 | 301.7 5541.9 | 234.7 5575.4 | 201.2 5608.9 | 4167.3 5642.5 | 4804.3 1642.9 | 5005.4 1005.8 | 5139.6 804.7 | 5240.1 670.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.63 | 0.00 3.63 | 0.00 3.63 | 0.00 3.63 | 0.00 3.63 | 0.00 3.63 | 0.00 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 0.00 | 3.63 0.00 | 3.63 0.00 | 3.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1595.1 | 0.0 1595.1 | 0.0 1595.1 | 0.0 1595.1 | 0.0 1595.1 | 0.0 1595.1 | 0.0 1595.1 | 1595.1 1595.1 | 1595.1 0.0 | 1595.1 0.0 | 1595.1 0.0 | 1595.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5047.0 | 0.0 5047.0 | 0.0 5047.0 | 0.0 5047.0 | 0.0 5047.0 | 0.0 5047.0 | 0.0 5047.0 | 5047.0 5047.0 | 5047.0 0.0 | 5047.0 0.0 | 5047.0 0.0 | 5047.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 0.00 | 4.80 0.00 | 4.80 0.00 | 4.80 0.00 |
| 屋顶 | F=112.32 K=0.77 D=3.69 | 1427.4 1065.8 | 1394.0 1058.7 | 1338.6 1052.7 | 1278.4 1047.7 | 1213.3 1098.2 | 1147.6 1160.9 | 1129.9 1231.8 | 1115.2 1302.7 | 1103.0 1360.8 | 1092.2 1404.0 | 1083.9 1431.9 | 1072.9 1438.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5548 22588 | 4962 23009 | 4467 22936 | 4046 22447 | 3716 21966 | 3326 21688 | 4118 21640 | 15322 20811 | 17044 9729 | 18677 7853 | 20245 6921 | 21603 6151 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5548 16712 | 4962 17133 | 4467 17061 | 4046 16572 | 3716 16091 | 3326 15812 | 4118 15765 | 9446 14935 | 11168 9729 | 12802 7853 | 14369 6921 | 15727 6151 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 | 8.43 8.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5548 17541 | 4962 17962 | 4467 17890 | 4046 17400 | 3716 16919 | 3326 16641 | 4118 16594 | 10275 15764 | 11997 9729 | 13630 7853 | 15198 6921 | 16556 6151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5548 15117 | 4962 15538 | 4467 15466 | 4046 14977 | 3716 14496 | 3326 14217 | 4118 14170 | 7851 13340 | 9573 9729 | 11206 7853 | 12774 6921 | 14132 6151 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003[房间] |  | 6.00 | 171.84 | 26 | 60 | 5940.0 | 12 | 17522.2 | 12 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=54.00 K=1.11 D=2.94 | 551.4 449.1 | 534.8 465.2 | 510.1 480.4 | 499.1 502.8 | 490.3 548.4 | 483.1 588.7 | 476.7 619.4 | 472.2 638.7 | 464.7 642.6 | 460.5 632.4 | 456.0 606.6 | 452.2 568.1 |
| 南外窗 | F=21.60 K=3.90 SC=0.75 | 694.8 3619.5 | 582.3 3448.9 | 513.4 3072.0 | 443.1 2715.0 | 383.6 2335.6 | 334.5 2211.7 | 945.7 2043.3 | 1174.7 1333.4 | 1257.1 1150.8 | 1840.7 1002.8 | 2556.2 882.3 | 3199.8 775.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1099.7 2611.9 | 962.3 2715.0 | 824.8 2818.1 | 721.7 2886.8 | 653.0 2955.6 | 549.9 3024.3 | 515.5 3058.7 | 1374.7 3127.4 | 1787.1 2302.6 | 2096.4 1855.8 | 2302.6 1546.5 | 2474.4 1305.9 |
| 照明 | 显热(W) | 415.8 1568.9 | 340.2 1625.6 | 283.5 1663.4 | 245.7 1701.2 | 207.9 1720.1 | 170.1 1739.0 | 151.2 1757.9 | 793.9 1776.8 | 1171.9 1134.1 | 1323.1 737.2 | 1417.6 604.9 | 1493.2 491.4 |
| 人体 | 显热(W) | 458.6 2347.1 | 377.7 2401.1 | 323.7 2455.0 | 269.8 2482.0 | 242.8 2509.0 | 188.8 2535.9 | 161.9 2562.9 | 1402.9 2589.9 | 1915.4 1321.9 | 2077.3 809.3 | 2185.2 647.5 | 2266.2 539.6 |
|  | 全热(W) | 458.6 4297.4 | 377.7 4351.4 | 323.7 4405.3 | 269.8 4432.3 | 242.8 4459.3 | 188.8 4486.3 | 161.9 4513.3 | 3353.2 4540.2 | 3865.8 1321.9 | 4027.6 809.3 | 4135.6 647.5 | 4216.5 539.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1283.5 | 0.0 1283.5 | 0.0 1283.5 | 0.0 1283.5 | 0.0 1283.5 | 0.0 1283.5 | 0.0 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 0.0 | 1283.5 0.0 | 1283.5 0.0 | 1283.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4061.1 | 0.0 4061.1 | 0.0 4061.1 | 0.0 4061.1 | 0.0 4061.1 | 0.0 4061.1 | 0.0 4061.1 | 4061.1 4061.1 | 4061.1 0.0 | 4061.1 0.0 | 4061.1 0.0 | 4061.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 0.00 | 3.86 0.00 | 3.86 0.00 | 3.86 0.00 |
| 屋顶 | F=90.72 K=0.77 D=3.69 | 1152.9 860.9 | 1125.9 855.1 | 1081.2 850.3 | 1032.5 846.2 | 980.0 887.0 | 926.9 937.7 | 912.6 994.9 | 900.7 1052.2 | 890.9 1099.1 | 882.2 1134.0 | 875.5 1156.5 | 866.6 1162.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4373 17469 | 3923 17522 | 3537 17351 | 3212 17145 | 2958 16967 | 2653 17049 | 3164 17048 | 12130 16530 | 13499 7651 | 14692 6172 | 15805 5444 | 16764 4843 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4373 12741 | 3923 12794 | 3537 12623 | 3212 12418 | 2958 12239 | 2653 12321 | 3164 12321 | 7403 11802 | 8771 7651 | 9964 6172 | 11077 5444 | 12036 4843 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4373 13408 | 3923 13461 | 3537 13289 | 3212 13084 | 2958 12906 | 2653 12988 | 3164 12987 | 8069 12469 | 9437 7651 | 10630 6172 | 11743 5444 | 12703 4843 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4373 11457 | 3923 11511 | 3537 11339 | 3212 11134 | 2958 10956 | 2653 11037 | 3164 11037 | 6119 10518 | 7487 7651 | 8680 6172 | 9793 5444 | 10752 4843 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X004[房间] |  | 6.00 | 171.58 | 26 | 60 | 5584.6 | 17 | 17101.6 | 17 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=51.30 K=1.11 D=2.94 | 436.8 333.1 | 435.7 379.2 | 385.1 384.1 | 375.7 382.1 | 368.2 397.7 | 362.2 410.5 | 356.8 421.2 | 353.0 430.4 | 346.4 435.9 | 342.9 438.5 | 339.0 435.8 | 335.7 426.5 |
| 北外窗 | F=24.30 K=3.90 SC=0.75 | 723.0 2394.2 | 602.4 2487.3 | 530.1 2525.2 | 455.7 2468.2 | 393.1 2266.9 | 341.7 2438.2 | 1181.0 2314.7 | 1426.6 1400.7 | 1424.5 1205.2 | 1750.5 1047.7 | 2003.0 920.2 | 2214.1 807.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1098.1 2608.0 | 960.8 2710.9 | 823.6 2813.8 | 720.6 2882.5 | 652.0 2951.1 | 549.0 3019.7 | 514.7 3054.1 | 1372.6 3122.7 | 1784.4 2299.1 | 2093.2 1853.0 | 2299.1 1544.2 | 2470.7 1304.0 |
| 照明 | 显热(W) | 415.2 1566.5 | 339.7 1623.1 | 283.1 1660.9 | 245.4 1698.6 | 207.6 1717.5 | 169.9 1736.3 | 151.0 1755.2 | 792.7 1774.1 | 1170.1 1132.4 | 1321.1 736.1 | 1415.5 603.9 | 1491.0 490.7 |
| 人体 | 显热(W) | 457.9 2343.6 | 377.1 2397.4 | 323.2 2451.3 | 269.4 2478.2 | 242.4 2505.2 | 188.6 2532.1 | 161.6 2559.1 | 1400.7 2586.0 | 1912.6 1319.9 | 2074.2 808.1 | 2181.9 646.5 | 2262.7 538.7 |
|  | 全热(W) | 457.9 4290.9 | 377.1 4344.8 | 323.2 4398.7 | 269.4 4425.6 | 242.4 4452.6 | 188.6 4479.5 | 161.6 4506.4 | 3348.1 4533.4 | 3859.9 1319.9 | 4021.6 808.1 | 4129.3 646.5 | 4210.1 538.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1281.6 | 0.0 1281.6 | 0.0 1281.6 | 0.0 1281.6 | 0.0 1281.6 | 0.0 1281.6 | 0.0 1281.6 | 1281.6 1281.6 | 1281.6 0.0 | 1281.6 0.0 | 1281.6 0.0 | 1281.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4054.9 | 0.0 4054.9 | 0.0 4054.9 | 0.0 4054.9 | 0.0 4054.9 | 0.0 4054.9 | 0.0 4054.9 | 4054.9 4054.9 | 4054.9 0.0 | 4054.9 0.0 | 4054.9 0.0 | 4054.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 0.00 | 3.85 0.00 | 3.85 0.00 | 3.85 0.00 |
| 屋顶 | F=90.72 K=0.77 D=3.69 | 1152.9 860.9 | 1125.9 855.1 | 1081.2 850.3 | 1032.5 846.2 | 980.0 887.0 | 926.9 937.7 | 912.6 994.9 | 900.7 1052.2 | 890.9 1099.1 | 882.2 1134.0 | 875.5 1156.5 | 866.6 1162.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4284 16108 | 3842 16455 | 3426 16688 | 3099 16758 | 2843 16728 | 2538 17077 | 3278 17102 | 12249 16368 | 13531 7492 | 14466 6017 | 15116 5307 | 15643 4730 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4284 11388 | 3842 11735 | 3426 11967 | 3099 12037 | 2843 12007 | 2538 12356 | 3278 12381 | 7528 11648 | 8811 7492 | 9746 6017 | 10396 5307 | 10922 4730 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4284 12054 | 3842 12400 | 3426 12633 | 3099 12703 | 2843 12673 | 2538 13022 | 3278 13047 | 8194 12313 | 9476 7492 | 10412 6017 | 11061 5307 | 11588 4730 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4284 10106 | 3842 10453 | 3426 10686 | 3099 10756 | 2843 10725 | 2538 11074 | 3278 11099 | 6246 10366 | 7529 7492 | 8464 6017 | 9114 5307 | 9641 4730 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005[房间] |  | 6.00 | 154.66 | 26 | 60 | 6574.1 | 10 | 18195.5 | 10 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=41.40 K=1.11 D=2.94 | 352.5 268.8 | 351.6 306.0 | 310.8 310.0 | 303.2 308.3 | 297.1 320.9 | 292.3 331.3 | 287.9 339.9 | 284.9 347.4 | 279.6 351.8 | 276.7 353.9 | 273.6 351.7 | 270.9 344.2 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 北外窗 | F=27.00 K=3.90 SC=0.75 | 803.3 2660.2 | 669.3 2763.7 | 589.0 2805.7 | 506.4 2742.4 | 436.8 2518.8 | 379.7 2709.1 | 1312.2 2571.9 | 1585.1 1556.4 | 1582.8 1339.1 | 1945.0 1164.2 | 2225.5 1022.5 | 2460.1 897.3 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 387.9 1747.3 | 2325.8 1612.1 | 3425.6 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 989.8 2350.8 | 866.1 2443.6 | 742.3 2536.4 | 649.6 2598.2 | 587.7 2660.1 | 494.9 2721.9 | 464.0 2752.9 | 1237.2 2814.7 | 1608.4 2072.4 | 1886.8 1670.3 | 2072.4 1391.9 | 2227.0 1175.4 |
| 照明 | 显热(W) | 374.3 1412.0 | 306.2 1463.0 | 255.2 1497.1 | 221.2 1531.1 | 187.1 1548.1 | 153.1 1565.1 | 136.1 1582.1 | 714.5 1599.1 | 1054.8 1020.7 | 1190.9 663.5 | 1275.9 544.4 | 1344.0 442.3 |
| 人体 | 显热(W) | 412.8 2112.4 | 339.9 2161.0 | 291.4 2209.6 | 242.8 2233.9 | 218.5 2258.1 | 170.0 2282.4 | 145.7 2306.7 | 1262.6 2331.0 | 1724.0 1189.8 | 1869.6 728.4 | 1966.8 582.7 | 2039.6 485.6 |
|  | 全热(W) | 412.8 3867.8 | 339.9 3916.4 | 291.4 3964.9 | 242.8 3989.2 | 218.5 4013.5 | 170.0 4037.8 | 145.7 4062.0 | 3018.0 4086.3 | 3479.3 1189.8 | 3625.0 728.4 | 3722.1 582.7 | 3794.9 485.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 1155.2 1155.2 | 1155.2 0.0 | 1155.2 0.0 | 1155.2 0.0 | 1155.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 3655.1 3655.1 | 3655.1 0.0 | 3655.1 0.0 | 3655.1 0.0 | 3655.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 屋顶 | F=82.08 K=0.77 D=3.69 | 1043.1 778.9 | 1018.7 773.7 | 978.2 769.3 | 934.2 765.6 | 886.6 802.6 | 838.6 848.4 | 825.7 900.2 | 814.9 951.9 | 806.0 994.4 | 798.2 1026.0 | 792.1 1046.4 | 784.1 1051.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4862 17976 | 4341 17616 | 3888 17861 | 3517 17865 | 3221 17640 | 3005 17997 | 5783 17838 | 15018 16420 | 16814 8234 | 17919 6754 | 18195 5988 | 18001 5354 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4862 13721 | 4341 13361 | 3888 13606 | 3517 13610 | 3221 13385 | 3005 13742 | 5783 13583 | 10763 12165 | 12559 8234 | 13664 6754 | 13940 5988 | 13746 5354 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4862 14321 | 4341 13961 | 3888 14206 | 3517 14210 | 3221 13985 | 3005 14342 | 5783 14183 | 11363 12765 | 13159 8234 | 14264 6754 | 14540 5988 | 14346 5354 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4862 12566 | 4341 12206 | 3888 12451 | 3517 12455 | 3221 12230 | 3005 12586 | 5783 12428 | 9608 11009 | 11403 8234 | 12509 6754 | 12785 5988 | 12591 5354 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006[房间] |  | 6.00 | 154.66 | 26 | 60 | 9056.9 | 16 | 23171.6 | 16 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 西外墙 | F=41.40 K=1.11 D=2.94 | 622.5 420.7 | 582.1 432.5 | 481.1 443.6 | 470.3 455.8 | 461.5 468.3 | 454.2 478.4 | 447.8 486.9 | 442.9 494.2 | 436.0 543.7 | 431.8 588.5 | 427.4 620.6 | 423.7 631.2 |
| 南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 521.1 2714.7 | 436.8 2786.9 | 385.0 2624.0 | 332.3 2286.3 | 287.7 1923.5 | 250.9 1658.8 | 709.3 1532.5 | 881.0 1000.0 | 942.8 863.1 | 1380.5 752.1 | 1917.2 661.7 | 2399.9 581.8 |
| 西外窗 | F=27.00 K=3.90 SC=0.75 | 1151.4 2734.6 | 982.5 3919.0 | 870.8 5639.0 | 760.1 7112.3 | 665.1 7826.3 | 585.2 7825.1 | 1332.5 6737.4 | 1603.7 3521.9 | 1696.1 1869.8 | 2047.1 1641.8 | 2317.4 1452.3 | 2542.8 1284.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 989.8 2350.8 | 866.1 2443.6 | 742.3 2536.4 | 649.6 2598.2 | 587.7 2660.1 | 494.9 2721.9 | 464.0 2752.9 | 1237.2 2814.7 | 1608.4 2072.4 | 1886.8 1670.3 | 2072.4 1391.9 | 2227.0 1175.4 |
| 照明 | 显热(W) | 374.3 1412.0 | 306.2 1463.0 | 255.2 1497.1 | 221.2 1531.1 | 187.1 1548.1 | 153.1 1565.1 | 136.1 1582.1 | 714.5 1599.1 | 1054.8 1020.7 | 1190.9 663.5 | 1275.9 544.4 | 1344.0 442.3 |
| 人体 | 显热(W) | 412.8 2112.4 | 339.9 2161.0 | 291.4 2209.6 | 242.8 2233.9 | 218.5 2258.1 | 170.0 2282.4 | 145.7 2306.7 | 1262.6 2331.0 | 1724.0 1189.8 | 1869.6 728.4 | 1966.8 582.7 | 2039.6 485.6 |
|  | 全热(W) | 412.8 3867.8 | 339.9 3916.4 | 291.4 3964.9 | 242.8 3989.2 | 218.5 4013.5 | 170.0 4037.8 | 145.7 4062.0 | 3018.0 4086.3 | 3479.3 1189.8 | 3625.0 728.4 | 3722.1 582.7 | 3794.9 485.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 0.0 1155.2 | 1155.2 1155.2 | 1155.2 0.0 | 1155.2 0.0 | 1155.2 0.0 | 1155.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 0.0 3655.1 | 3655.1 3655.1 | 3655.1 0.0 | 3655.1 0.0 | 3655.1 0.0 | 3655.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 屋顶 | F=82.08 K=0.77 D=3.69 | 1043.1 778.9 | 1018.7 773.7 | 978.2 769.3 | 934.2 765.6 | 886.6 802.6 | 838.6 848.4 | 825.7 900.2 | 814.9 951.9 | 806.0 994.4 | 798.2 1026.0 | 792.1 1046.4 | 784.1 1051.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5391 18159 | 4800 19623 | 4259 21370 | 3860 22645 | 3539 23172 | 3188 23085 | 4299 22019 | 12603 18443 | 13911 8875 | 15245 7387 | 16408 6603 | 17398 5936 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5391 13904 | 4800 15368 | 4259 17114 | 3860 18390 | 3539 18916 | 3188 18830 | 4299 17764 | 8348 14187 | 9656 8875 | 10990 7387 | 12152 6603 | 13142 5936 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5391 14504 | 4800 15968 | 4259 17715 | 3860 18990 | 3539 19517 | 3188 19430 | 4299 18364 | 8948 14788 | 10256 8875 | 11590 7387 | 12752 6603 | 13743 5936 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5391 12749 | 4800 14212 | 4259 15959 | 3860 17235 | 3539 17761 | 3188 17674 | 4299 16608 | 7193 13032 | 8501 8875 | 9835 7387 | 10997 6603 | 11987 5936 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007[房间] |  | 6.00 | 113.33 | 26 | 60 | 4187.1 | 13 | 12062.4 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=34.20 K=1.11 D=2.94 | 349.2 284.4 | 338.7 294.6 | 323.1 304.3 | 316.1 318.5 | 310.5 347.3 | 306.0 372.9 | 301.9 392.3 | 299.0 404.5 | 294.3 407.0 | 291.6 400.5 | 288.8 384.2 | 286.4 359.8 |
| 南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 521.1 2714.7 | 436.8 2786.9 | 385.0 2624.0 | 332.3 2286.3 | 287.7 1918.2 | 250.9 1658.8 | 709.3 1532.5 | 881.0 1000.0 | 942.8 863.1 | 1380.5 752.1 | 1917.2 661.7 | 2399.9 581.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 725.3 1722.6 | 634.6 1790.6 | 544.0 1858.6 | 476.0 1903.9 | 430.6 1949.2 | 362.6 1994.6 | 340.0 2017.2 | 906.6 2062.6 | 1178.6 1518.6 | 1382.6 1223.9 | 1518.6 1020.0 | 1631.9 861.3 |
| 照明 | 显热(W) | 274.3 1034.7 | 224.4 1072.1 | 187.0 1097.0 | 162.1 1121.9 | 137.1 1134.4 | 112.2 1146.9 | 99.7 1159.3 | 523.6 1171.8 | 772.9 748.0 | 872.6 486.2 | 935.0 398.9 | 984.8 324.1 |
| 人体 | 显热(W) | 302.5 1547.9 | 249.1 1583.5 | 213.5 1619.1 | 177.9 1636.9 | 160.1 1654.7 | 124.5 1672.5 | 106.8 1690.3 | 925.2 1708.1 | 1263.3 871.8 | 1370.0 533.8 | 1441.2 427.0 | 1494.6 355.8 |
|  | 全热(W) | 302.5 2834.2 | 249.1 2869.8 | 213.5 2905.4 | 177.9 2923.2 | 160.1 2941.0 | 124.5 2958.8 | 106.8 2976.6 | 2211.5 2994.4 | 2549.5 871.8 | 2656.3 533.8 | 2727.5 427.0 | 2780.8 355.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 846.5 846.5 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 2678.3 2678.3 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 |
| 屋顶 | F=60.48 K=0.77 D=3.69 | 768.6 573.9 | 750.6 570.1 | 720.8 566.8 | 688.4 564.1 | 653.3 591.4 | 618.0 625.1 | 608.4 663.3 | 600.5 701.4 | 593.9 732.7 | 588.1 756.0 | 583.7 771.0 | 577.7 774.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2941 11843 | 2634 12062 | 2373 12034 | 2153 11796 | 1979 11560 | 1774 11435 | 2166 11420 | 8101 11013 | 9010 5141 | 9850 4153 | 10649 3663 | 11340 3258 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2941 8725 | 2634 8944 | 2373 8916 | 2153 8678 | 1979 8442 | 1774 8317 | 2166 8301 | 4982 7895 | 5892 5141 | 6732 4153 | 7531 3663 | 8222 3258 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2941 9164 | 2634 9384 | 2373 9356 | 2153 9118 | 1979 8882 | 1774 8757 | 2166 8741 | 5422 8335 | 6332 5141 | 7172 4153 | 7971 3663 | 8662 3258 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2941 7878 | 2634 8098 | 2373 8070 | 2153 7832 | 1979 7595 | 1774 7471 | 2166 7455 | 4136 7048 | 5046 5141 | 5885 4153 | 6684 3663 | 7375 3258 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008[房间] |  | 6.00 | 113.33 | 26 | 60 | 4187.1 | 13 | 12062.4 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=34.20 K=1.11 D=2.94 | 349.2 284.4 | 338.7 294.6 | 323.1 304.3 | 316.1 318.5 | 310.5 347.3 | 306.0 372.9 | 301.9 392.3 | 299.0 404.5 | 294.3 407.0 | 291.6 400.5 | 288.8 384.2 | 286.4 359.8 |
| 南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 521.1 2714.7 | 436.8 2786.9 | 385.0 2624.0 | 332.3 2286.3 | 287.7 1779.2 | 250.9 1658.8 | 709.3 1532.5 | 881.0 1000.0 | 942.8 863.1 | 1380.5 752.1 | 1917.2 661.7 | 2399.9 581.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 725.3 1722.6 | 634.6 1790.6 | 544.0 1858.6 | 476.0 1903.9 | 430.6 1949.2 | 362.6 1994.6 | 340.0 2017.2 | 906.6 2062.6 | 1178.6 1518.6 | 1382.6 1223.9 | 1518.6 1020.0 | 1631.9 861.3 |
| 照明 | 显热(W) | 274.3 1034.7 | 224.4 1072.1 | 187.0 1097.0 | 162.1 1121.9 | 137.1 1134.4 | 112.2 1146.9 | 99.7 1159.3 | 523.6 1171.8 | 772.9 748.0 | 872.6 486.2 | 935.0 398.9 | 984.8 324.1 |
| 人体 | 显热(W) | 302.5 1547.9 | 249.1 1583.5 | 213.5 1619.1 | 177.9 1636.9 | 160.1 1654.7 | 124.5 1672.5 | 106.8 1690.3 | 925.2 1708.1 | 1263.3 871.8 | 1370.0 533.8 | 1441.2 427.0 | 1494.6 355.8 |
|  | 全热(W) | 302.5 2834.2 | 249.1 2869.8 | 213.5 2905.4 | 177.9 2923.2 | 160.1 2941.0 | 124.5 2958.8 | 106.8 2976.6 | 2211.5 2994.4 | 2549.5 871.8 | 2656.3 533.8 | 2727.5 427.0 | 2780.8 355.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 846.5 846.5 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 2678.3 2678.3 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 |
| 屋顶 | F=60.48 K=0.77 D=3.69 | 768.6 573.9 | 750.6 570.1 | 720.8 566.8 | 688.4 564.1 | 653.3 591.4 | 618.0 625.1 | 608.4 663.3 | 600.5 701.4 | 593.9 732.7 | 588.1 756.0 | 583.7 771.0 | 577.7 774.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2941 11843 | 2634 12062 | 2373 12034 | 2153 11796 | 1979 11421 | 1774 11435 | 2166 11420 | 8101 11013 | 9010 5141 | 9850 4153 | 10649 3663 | 11340 3258 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2941 8725 | 2634 8944 | 2373 8916 | 2153 8678 | 1979 8303 | 1774 8317 | 2166 8301 | 4982 7895 | 5892 5141 | 6732 4153 | 7531 3663 | 8222 3258 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2941 9164 | 2634 9384 | 2373 9356 | 2153 9118 | 1979 8743 | 1774 8757 | 2166 8741 | 5422 8335 | 6332 5141 | 7172 4153 | 7971 3663 | 8662 3258 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2941 7878 | 2634 8098 | 2373 8070 | 2153 7832 | 1979 7456 | 1774 7471 | 2166 7455 | 4136 7048 | 5046 5141 | 5885 4153 | 6684 3663 | 7375 3258 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009[房间] |  | 6.00 | 113.37 | 26 | 60 | 4188.1 | 13 | 12065.7 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=34.20 K=1.11 D=2.94 | 349.2 284.4 | 338.7 294.6 | 323.1 304.3 | 316.1 318.5 | 310.5 347.3 | 306.0 372.9 | 301.9 392.3 | 299.0 404.5 | 294.3 407.0 | 291.6 400.5 | 288.8 384.2 | 286.4 359.8 |
| 南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 521.1 2714.7 | 436.8 2786.9 | 385.0 2624.0 | 332.3 2074.4 | 287.7 1779.2 | 250.9 1658.8 | 709.3 1532.5 | 881.0 1000.0 | 942.8 863.1 | 1380.5 752.1 | 1917.2 661.7 | 2399.9 581.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 725.6 1723.2 | 634.9 1791.3 | 544.2 1859.3 | 476.2 1904.6 | 430.8 1950.0 | 362.8 1995.3 | 340.1 2018.0 | 907.0 2063.4 | 1179.1 1519.2 | 1383.1 1224.4 | 1519.2 1020.3 | 1632.5 861.6 |
| 照明 | 显热(W) | 274.4 1035.1 | 224.5 1072.5 | 187.1 1097.4 | 162.1 1122.4 | 137.2 1134.8 | 112.2 1147.3 | 99.8 1159.8 | 523.8 1172.3 | 773.2 748.2 | 873.0 486.4 | 935.3 399.1 | 985.2 324.2 |
| 人体 | 显热(W) | 302.6 1548.5 | 249.2 1584.1 | 213.6 1619.7 | 178.0 1637.5 | 160.2 1655.3 | 124.6 1673.1 | 106.8 1690.9 | 925.6 1708.7 | 1263.7 872.2 | 1370.5 534.0 | 1441.7 427.2 | 1495.1 356.0 |
|  | 全热(W) | 302.6 2835.3 | 249.2 2870.9 | 213.6 2906.5 | 178.0 2924.3 | 160.2 2942.1 | 124.6 2959.9 | 106.8 2977.7 | 2212.3 2995.5 | 2550.5 872.2 | 2657.3 534.0 | 2728.5 427.2 | 2781.9 356.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 846.8 | 0.0 846.8 | 0.0 846.8 | 0.0 846.8 | 0.0 846.8 | 0.0 846.8 | 0.0 846.8 | 846.8 846.8 | 846.8 0.0 | 846.8 0.0 | 846.8 0.0 | 846.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2679.4 | 0.0 2679.4 | 0.0 2679.4 | 0.0 2679.4 | 0.0 2679.4 | 0.0 2679.4 | 0.0 2679.4 | 2679.4 2679.4 | 2679.4 0.0 | 2679.4 0.0 | 2679.4 0.0 | 2679.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 |
| 屋顶 | F=60.48 K=0.77 D=3.69 | 768.6 573.9 | 750.6 570.1 | 720.8 566.8 | 688.4 564.1 | 653.3 591.4 | 618.0 625.1 | 608.4 663.3 | 600.5 701.4 | 593.9 732.7 | 588.1 756.0 | 583.7 771.0 | 577.7 774.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2941 11846 | 2635 12066 | 2374 12038 | 2153 11588 | 1980 11424 | 1774 11439 | 2166 11423 | 8103 11016 | 9013 5142 | 9853 4153 | 10652 3664 | 11343 3258 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2941 8727 | 2635 8946 | 2374 8918 | 2153 8468 | 1980 8305 | 1774 8319 | 2166 8304 | 4984 7897 | 5894 5142 | 6734 4153 | 7533 3664 | 8224 3258 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2941 9167 | 2635 9386 | 2374 9358 | 2153 8908 | 1980 8745 | 1774 8759 | 2166 8744 | 5424 8337 | 6334 5142 | 7174 4153 | 7973 3664 | 8664 3258 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2941 7880 | 2635 8100 | 2374 8072 | 2153 7622 | 1980 7458 | 1774 7473 | 2166 7457 | 4137 7050 | 5047 5142 | 5887 4153 | 6686 3664 | 7377 3258 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X010[房间] |  | 6.00 | 113.33 | 26 | 60 | 3533.7 | 18 | 11083.7 | 18 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  | X011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.90 K=1.11 D=2.94 | 314.2 239.6 | 313.4 272.7 | 277.0 276.3 | 270.2 274.8 | 264.8 286.1 | 260.5 295.2 | 256.6 303.0 | 253.9 309.6 | 249.2 313.6 | 246.6 315.4 | 243.8 313.5 | 241.5 306.8 |
| 北外窗 | F=13.50 K=3.90 SC=0.75 | 401.7 1330.1 | 334.7 1381.9 | 294.5 1402.9 | 253.2 1371.2 | 218.4 1259.4 | 189.8 1354.5 | 656.1 1286.0 | 792.6 778.2 | 791.4 669.6 | 972.5 582.1 | 1112.8 511.2 | 1230.1 448.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 725.3 1722.6 | 634.6 1790.6 | 544.0 1858.6 | 476.0 1903.9 | 430.6 1949.2 | 362.6 1994.6 | 340.0 2017.2 | 906.6 2062.6 | 1178.6 1518.6 | 1382.6 1223.9 | 1518.6 1020.0 | 1631.9 861.3 |
| 照明 | 显热(W) | 274.3 1034.7 | 224.4 1072.1 | 187.0 1097.0 | 162.1 1121.9 | 137.1 1134.4 | 112.2 1146.9 | 99.7 1159.3 | 523.6 1171.8 | 772.9 748.0 | 872.6 486.2 | 935.0 398.9 | 984.8 324.1 |
| 人体 | 显热(W) | 302.5 1547.9 | 249.1 1583.5 | 213.5 1619.1 | 177.9 1636.9 | 160.1 1654.7 | 124.5 1672.5 | 106.8 1690.3 | 925.2 1708.1 | 1263.3 871.8 | 1370.0 533.8 | 1441.2 427.0 | 1494.6 355.8 |
|  | 全热(W) | 302.5 2834.2 | 249.1 2869.8 | 213.5 2905.4 | 177.9 2923.2 | 160.1 2941.0 | 124.5 2958.8 | 106.8 2976.6 | 2211.5 2994.4 | 2549.5 871.8 | 2656.3 533.8 | 2727.5 427.0 | 2780.8 355.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 846.5 846.5 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 2678.3 2678.3 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 |
| 屋顶 | F=60.48 K=0.77 D=3.69 | 768.6 573.9 | 750.6 570.1 | 720.8 566.8 | 688.4 564.1 | 653.3 591.4 | 618.0 625.1 | 608.4 663.3 | 600.5 701.4 | 593.9 732.7 | 588.1 756.0 | 583.7 771.0 | 577.7 774.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2787 10413 | 2507 10635 | 2237 10785 | 2028 10838 | 1864 10840 | 1668 11053 | 2068 11084 | 7967 10696 | 8814 4854 | 9397 3897 | 9800 3442 | 10125 3071 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2787 7295 | 2507 7517 | 2237 7667 | 2028 7719 | 1864 7722 | 1668 7935 | 2068 7966 | 4849 7578 | 5696 4854 | 6279 3897 | 6682 3442 | 7007 3071 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2787 7735 | 2507 7957 | 2237 8107 | 2028 8159 | 1864 8161 | 1668 8375 | 2068 8405 | 5289 8018 | 6136 4854 | 6719 3897 | 7121 3442 | 7447 3071 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2787 6449 | 2507 6671 | 2237 6821 | 2028 6873 | 1864 6875 | 1668 7089 | 2068 7119 | 4002 6732 | 4849 4854 | 5433 3897 | 5835 3442 | 6161 3071 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X012[房间] |  | 6.00 | 113.33 | 26 | 60 | 3779.8 | 17 | 11318.8 | 17 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  | X013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=34.20 K=1.11 D=2.94 | 291.2 222.1 | 290.5 252.8 | 256.7 256.1 | 250.4 254.7 | 245.4 265.1 | 241.4 273.6 | 237.8 280.8 | 235.3 286.9 | 231.0 290.6 | 228.6 292.3 | 226.0 290.5 | 223.8 284.3 |
| 北外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 482.0 1596.1 | 401.6 1658.2 | 353.4 1683.4 | 303.8 1645.4 | 262.1 1511.3 | 227.8 1625.4 | 787.3 1543.2 | 951.1 933.8 | 949.7 803.5 | 1167.0 698.5 | 1335.3 613.5 | 1476.1 538.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 725.3 1722.6 | 634.6 1790.6 | 544.0 1858.6 | 476.0 1903.9 | 430.6 1949.2 | 362.6 1994.6 | 340.0 2017.2 | 906.6 2062.6 | 1178.6 1518.6 | 1382.6 1223.9 | 1518.6 1020.0 | 1631.9 861.3 |
| 照明 | 显热(W) | 274.3 1034.7 | 224.4 1072.1 | 187.0 1097.0 | 162.1 1121.9 | 137.1 1134.4 | 112.2 1146.9 | 99.7 1159.3 | 523.6 1171.8 | 772.9 748.0 | 872.6 486.2 | 935.0 398.9 | 984.8 324.1 |
| 人体 | 显热(W) | 302.5 1547.9 | 249.1 1583.5 | 213.5 1619.1 | 177.9 1636.9 | 160.1 1654.7 | 124.5 1672.5 | 106.8 1690.3 | 925.2 1708.1 | 1263.3 871.8 | 1370.0 533.8 | 1441.2 427.0 | 1494.6 355.8 |
|  | 全热(W) | 302.5 2834.2 | 249.1 2869.8 | 213.5 2905.4 | 177.9 2923.2 | 160.1 2941.0 | 124.5 2958.8 | 106.8 2976.6 | 2211.5 2994.4 | 2549.5 871.8 | 2656.3 533.8 | 2727.5 427.0 | 2780.8 355.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 846.5 846.5 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 0.0 2678.3 | 2678.3 2678.3 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 | 2678.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 |
| 屋顶 | F=60.48 K=0.77 D=3.69 | 768.6 573.9 | 750.6 570.1 | 720.8 566.8 | 688.4 564.1 | 653.3 591.4 | 618.0 625.1 | 608.4 663.3 | 600.5 701.4 | 593.9 732.7 | 588.1 756.0 | 583.7 771.0 | 577.7 774.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2844 10662 | 2551 10892 | 2275 11046 | 2059 11092 | 1889 11071 | 1687 11303 | 2180 11319 | 8107 10829 | 8954 4965 | 9574 3991 | 10004 3521 | 10354 3139 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2844 7544 | 2551 7774 | 2275 7928 | 2059 7974 | 1889 7953 | 1687 8185 | 2180 8201 | 4989 7711 | 5836 4965 | 6456 3991 | 6886 3521 | 7235 3139 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2844 7984 | 2551 8214 | 2275 8367 | 2059 8413 | 1889 8392 | 1687 8624 | 2180 8640 | 5429 8151 | 6276 4965 | 6895 3991 | 7326 3521 | 7675 3139 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2844 6697 | 2551 6927 | 2275 7081 | 2059 7127 | 1889 7106 | 1687 7338 | 2180 7354 | 4142 6865 | 4989 4965 | 5609 3991 | 6040 3521 | 6389 3139 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X014[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 11517.1 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 285.4 1747.3 | 1827.2 1612.1 | 3425.6 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 10525 | 2377 9954 | 2144 10089 | 1945 10115 | 1788 10048 | 1615 10149 | 3100 10072 | 9612 9604 | 10978 4569 | 11517 3709 | 11380 3283 | 10846 2935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7867 | 2377 7296 | 2144 7431 | 1945 7456 | 1788 7390 | 1615 7490 | 3100 7414 | 6953 6946 | 8320 4569 | 8859 3709 | 8721 3283 | 8187 2935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 8242 | 2377 7671 | 2144 7806 | 1945 7831 | 1788 7765 | 1615 7865 | 3100 7789 | 7328 7321 | 8694 4569 | 9233 3709 | 9096 3283 | 8562 2935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7145 | 2377 6574 | 2144 6709 | 1945 6734 | 1788 6668 | 1615 6768 | 3100 6692 | 6232 6224 | 7598 4569 | 8137 3709 | 8000 3283 | 7465 2935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 11517.1 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 275.8 1747.3 | 1647.7 1612.1 | 2539.5 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 10525 | 2377 9954 | 2144 10089 | 1945 10115 | 1788 10048 | 1605 10149 | 2920 10072 | 8726 9604 | 10978 4569 | 11517 3709 | 11380 3283 | 10846 2935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7867 | 2377 7296 | 2144 7431 | 1945 7456 | 1788 7390 | 1605 7490 | 2920 7414 | 6067 6946 | 8320 4569 | 8859 3709 | 8721 3283 | 8187 2935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 8242 | 2377 7671 | 2144 7806 | 1945 7831 | 1788 7765 | 1605 7865 | 2920 7789 | 6442 7321 | 8694 4569 | 9233 3709 | 9096 3283 | 8562 2935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7145 | 2377 6574 | 2144 6709 | 1945 6734 | 1788 6668 | 1605 6768 | 2920 6692 | 5345 6224 | 7598 4569 | 8137 3709 | 8000 3283 | 7465 2935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X016[房间] |  | 6.00 | 96.73 | 26 | 60 | 4919.3 | 17 | 13035.8 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 406.0 274.4 | 379.7 282.0 | 313.7 289.3 | 306.7 297.2 | 301.0 305.4 | 296.2 312.0 | 292.0 317.5 | 288.9 322.3 | 284.4 354.6 | 281.6 383.8 | 278.8 404.7 | 276.3 411.7 |
| 西外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 690.8 1640.8 | 589.5 2351.4 | 522.5 3383.4 | 456.0 4267.4 | 399.1 4695.8 | 351.1 4695.0 | 799.5 4042.4 | 962.2 2113.1 | 1017.7 1121.9 | 1228.3 985.1 | 1390.5 871.4 | 1525.7 770.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 619.1 1470.3 | 541.7 1528.4 | 464.3 1586.4 | 406.3 1625.1 | 367.6 1663.8 | 309.5 1702.5 | 290.2 1721.8 | 773.9 1760.5 | 1006.0 1296.2 | 1180.1 1044.7 | 1296.2 870.6 | 1392.9 735.2 |
| 照明 | 显热(W) | 234.1 883.2 | 191.5 915.1 | 159.6 936.4 | 138.3 957.6 | 117.0 968.3 | 95.8 978.9 | 85.1 989.6 | 446.9 1000.2 | 659.7 638.4 | 744.8 415.0 | 798.0 340.5 | 840.6 276.7 |
| 人体 | 显热(W) | 258.2 1321.3 | 212.6 1351.6 | 182.2 1382.0 | 151.9 1397.2 | 136.7 1412.4 | 106.3 1427.6 | 91.1 1442.8 | 789.7 1457.9 | 1078.3 744.2 | 1169.4 455.6 | 1230.1 364.5 | 1275.7 303.7 |
|  | 全热(W) | 258.2 2419.2 | 212.6 2449.5 | 182.2 2479.9 | 151.9 2495.1 | 136.7 2510.3 | 106.3 2525.5 | 91.1 2540.7 | 1887.6 2555.9 | 2176.2 744.2 | 2267.3 455.6 | 2328.0 364.5 | 2373.6 303.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 722.5 722.5 | 722.5 0.0 | 722.5 0.0 | 722.5 0.0 | 722.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2286.1 | 0.0 2286.1 | 0.0 2286.1 | 0.0 2286.1 | 0.0 2286.1 | 0.0 2286.1 | 0.0 2286.1 | 2286.1 2286.1 | 2286.1 0.0 | 2286.1 0.0 | 2286.1 0.0 | 2286.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2867 9466 | 2558 10301 | 2260 11447 | 2049 12412 | 1881 12937 | 1689 13036 | 2079 12467 | 7160 10639 | 7939 4783 | 8492 3932 | 8878 3513 | 9191 3162 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2867 6804 | 2558 7640 | 2260 8786 | 2049 9751 | 1881 10275 | 1689 10374 | 2079 9805 | 4499 7978 | 5278 4783 | 5831 3932 | 6216 3513 | 6529 3162 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2867 7180 | 2558 8015 | 2260 9161 | 2049 10126 | 1881 10650 | 1689 10750 | 2079 10181 | 4874 8353 | 5653 4783 | 6206 3932 | 6592 3513 | 6904 3162 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2867 6082 | 2558 6917 | 2260 8063 | 2049 9028 | 1881 9553 | 1689 9652 | 2079 9083 | 3776 7255 | 4555 4783 | 5108 3932 | 5494 3513 | 5806 3162 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X017[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 11517.1 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 334.8 1747.3 | 2325.8 1612.1 | 3425.6 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 10525 | 2377 9954 | 2144 10089 | 1945 10115 | 1788 10048 | 1664 10149 | 3599 10072 | 9612 9604 | 10978 4569 | 11517 3709 | 11380 3283 | 10846 2935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7867 | 2377 7296 | 2144 7431 | 1945 7456 | 1788 7390 | 1664 7490 | 3599 7414 | 6953 6946 | 8320 4569 | 8859 3709 | 8721 3283 | 8187 2935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 8242 | 2377 7671 | 2144 7806 | 1945 7831 | 1788 7765 | 1664 7865 | 3599 7789 | 7328 7321 | 8694 4569 | 9233 3709 | 9096 3283 | 8562 2935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7145 | 2377 6574 | 2144 6709 | 1945 6734 | 1788 6668 | 1664 6768 | 3599 6692 | 6232 6224 | 7598 4569 | 8137 3709 | 8000 3283 | 7465 2935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X018[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 11517.1 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 275.8 1747.3 | 1787.3 1612.1 | 3425.6 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 10525 | 2377 9954 | 2144 10089 | 1945 10115 | 1788 10048 | 1605 10149 | 3060 10072 | 9612 9604 | 10978 4569 | 11517 3709 | 11380 3283 | 10846 2935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7867 | 2377 7296 | 2144 7431 | 1945 7456 | 1788 7390 | 1605 7490 | 3060 7414 | 6953 6946 | 8320 4569 | 8859 3709 | 8721 3283 | 8187 2935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 8242 | 2377 7671 | 2144 7806 | 1945 7831 | 1788 7765 | 1605 7865 | 3060 7789 | 7328 7321 | 8694 4569 | 9233 3709 | 9096 3283 | 8562 2935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7145 | 2377 6574 | 2144 6709 | 1945 6734 | 1788 6668 | 1605 6768 | 3060 6692 | 6232 6224 | 7598 4569 | 8137 3709 | 8000 3283 | 7465 2935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X019[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 5183.2 | 10 | 13525.1 | 10 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 521.1 2714.7 | 436.8 2786.9 | 385.0 2624.0 | 332.3 2286.3 | 287.7 1923.5 | 250.9 1658.8 | 709.3 1532.5 | 881.0 1000.0 | 942.8 863.1 | 1380.5 752.1 | 1917.2 661.7 | 2399.9 581.8 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 387.9 1747.3 | 2325.8 1612.1 | 3425.6 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3452 13465 | 3082 12974 | 2785 12953 | 2527 12652 | 2321 12246 | 2210 12102 | 4546 11915 | 10729 10924 | 12153 5754 | 13128 4777 | 13525 4248 | 13472 3801 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3452 10806 | 3082 10315 | 2785 10295 | 2527 9994 | 2321 9587 | 2210 9443 | 4546 9256 | 8070 8265 | 9495 5754 | 10469 4777 | 10867 4248 | 10813 3801 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3452 11181 | 3082 10690 | 2785 10670 | 2527 10369 | 2321 9962 | 2210 9818 | 4546 9631 | 8445 8640 | 9870 5754 | 10844 4777 | 11242 4248 | 11188 3801 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3452 10084 | 3082 9594 | 2785 9573 | 2527 9272 | 2321 8866 | 2210 8722 | 4546 8534 | 7349 7543 | 8773 5754 | 9748 4777 | 10145 4248 | 10091 3801 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X020[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 11517.1 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 387.9 1747.3 | 2325.8 1612.1 | 3425.6 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 10525 | 2377 9954 | 2144 10089 | 1945 10115 | 1788 10048 | 1717 10149 | 3599 10072 | 9612 9604 | 10978 4569 | 11517 3709 | 11380 3283 | 10846 2935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7867 | 2377 7296 | 2144 7431 | 1945 7456 | 1788 7390 | 1717 7490 | 3599 7414 | 6953 6946 | 8320 4569 | 8859 3709 | 8721 3283 | 8187 2935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 8242 | 2377 7671 | 2144 7806 | 1945 7831 | 1788 7765 | 1717 7865 | 3599 7789 | 7328 7321 | 8694 4569 | 9233 3709 | 9096 3283 | 8562 2935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7145 | 2377 6574 | 2144 6709 | 1945 6734 | 1788 6668 | 1717 6768 | 3599 6692 | 6232 6224 | 7598 4569 | 8137 3709 | 8000 3283 | 7465 2935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X021[房间] |  | 6.00 | 96.78 | 26 | 60 | 4920.4 | 17 | 13039.2 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 406.0 274.4 | 379.7 282.0 | 313.7 289.3 | 306.7 297.2 | 301.0 305.4 | 296.2 312.0 | 292.0 317.5 | 288.9 322.3 | 284.4 354.6 | 281.6 383.8 | 278.8 404.7 | 276.3 411.7 |
| 西外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 690.8 1640.8 | 589.5 2351.4 | 522.5 3383.4 | 456.0 4267.4 | 399.1 4695.8 | 351.1 4695.0 | 799.5 4042.4 | 962.2 2113.1 | 1017.7 1121.9 | 1228.3 985.1 | 1390.5 871.4 | 1525.7 770.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 619.4 1471.0 | 541.9 1529.0 | 464.5 1587.1 | 406.5 1625.8 | 367.7 1664.5 | 309.7 1703.2 | 290.3 1722.6 | 774.2 1761.3 | 1006.5 1296.8 | 1180.7 1045.2 | 1296.8 871.0 | 1393.6 735.5 |
| 照明 | 显热(W) | 234.2 883.6 | 191.6 915.5 | 159.7 936.8 | 138.4 958.1 | 117.1 968.7 | 95.8 979.4 | 85.2 990.0 | 447.1 1000.7 | 660.0 638.7 | 745.2 415.2 | 798.4 340.6 | 841.0 276.8 |
| 人体 | 显热(W) | 258.3 1321.9 | 212.7 1352.2 | 182.3 1382.6 | 151.9 1397.8 | 136.7 1413.0 | 106.4 1428.2 | 91.2 1443.4 | 790.1 1458.6 | 1078.8 744.5 | 1169.9 455.8 | 1230.7 364.6 | 1276.3 303.9 |
|  | 全热(W) | 258.3 2420.3 | 212.7 2450.6 | 182.3 2481.0 | 151.9 2496.2 | 136.7 2511.4 | 106.4 2526.6 | 91.2 2541.8 | 1888.5 2557.0 | 2177.2 744.5 | 2268.3 455.8 | 2329.1 364.6 | 2374.7 303.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 722.9 | 0.0 722.9 | 0.0 722.9 | 0.0 722.9 | 0.0 722.9 | 0.0 722.9 | 0.0 722.9 | 722.9 722.9 | 722.9 0.0 | 722.9 0.0 | 722.9 0.0 | 722.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2287.1 | 0.0 2287.1 | 0.0 2287.1 | 0.0 2287.1 | 0.0 2287.1 | 0.0 2287.1 | 0.0 2287.1 | 2287.1 2287.1 | 2287.1 0.0 | 2287.1 0.0 | 2287.1 0.0 | 2287.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2867 9469 | 2559 10304 | 2261 11451 | 2050 12415 | 1882 12940 | 1689 13039 | 2080 12470 | 7163 10643 | 7942 4785 | 8495 3933 | 8881 3513 | 9194 3162 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2867 6806 | 2559 7642 | 2261 8788 | 2050 9753 | 1882 10277 | 1689 10377 | 2080 9807 | 4500 7980 | 5279 4785 | 5833 3933 | 6218 3513 | 6531 3162 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2867 7182 | 2559 8017 | 2261 9164 | 2050 10128 | 1882 10653 | 1689 10752 | 2080 10183 | 4876 8356 | 5655 4785 | 6208 3933 | 6594 3513 | 6906 3162 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2867 6083 | 2559 6919 | 2261 8065 | 2050 9030 | 1882 9554 | 1689 9654 | 2080 9085 | 3777 7257 | 4556 4785 | 5110 3933 | 5495 3513 | 5808 3162 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X022[房间] |  | 6.00 | 96.58 | 26 | 60 | 4915.5 | 17 | 13024.1 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 406.0 274.4 | 379.7 282.0 | 313.7 289.3 | 306.7 297.2 | 301.0 305.4 | 296.2 312.0 | 292.0 317.5 | 288.9 322.3 | 284.4 354.6 | 281.6 383.8 | 278.8 404.7 | 276.3 411.7 |
| 西外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 690.8 1640.8 | 589.5 2351.4 | 522.5 3383.4 | 456.0 4267.4 | 399.1 4695.8 | 351.1 4695.0 | 799.5 4042.4 | 962.2 2113.1 | 1017.7 1121.9 | 1228.3 985.1 | 1390.5 871.4 | 1525.7 770.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.1 1468.0 | 540.9 1526.0 | 463.6 1583.9 | 405.6 1622.6 | 367.0 1661.2 | 309.1 1699.8 | 289.7 1719.1 | 772.6 1757.8 | 1004.4 1294.2 | 1178.3 1043.1 | 1294.2 869.2 | 1390.8 734.0 |
| 照明 | 显热(W) | 233.7 881.8 | 191.2 913.7 | 159.4 934.9 | 138.1 956.1 | 116.9 966.8 | 95.6 977.4 | 85.0 988.0 | 446.2 998.6 | 658.7 637.4 | 743.7 414.3 | 796.8 340.0 | 839.3 276.2 |
| 人体 | 显热(W) | 257.8 1319.2 | 212.3 1349.5 | 182.0 1379.8 | 151.6 1395.0 | 136.5 1410.2 | 106.1 1425.3 | 91.0 1440.5 | 788.5 1455.7 | 1076.6 743.0 | 1167.6 454.9 | 1228.2 363.9 | 1273.7 303.3 |
|  | 全热(W) | 257.8 2415.4 | 212.3 2445.7 | 182.0 2476.0 | 151.6 2491.2 | 136.5 2506.4 | 106.1 2521.5 | 91.0 2536.7 | 1884.7 2551.9 | 2172.8 743.0 | 2263.8 454.9 | 2324.4 363.9 | 2369.9 303.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.4 | 0.0 721.4 | 0.0 721.4 | 0.0 721.4 | 0.0 721.4 | 0.0 721.4 | 0.0 721.4 | 721.4 721.4 | 721.4 0.0 | 721.4 0.0 | 721.4 0.0 | 721.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2282.5 | 0.0 2282.5 | 0.0 2282.5 | 0.0 2282.5 | 0.0 2282.5 | 0.0 2282.5 | 0.0 2282.5 | 2282.5 2282.5 | 2282.5 0.0 | 2282.5 0.0 | 2282.5 0.0 | 2282.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2865 9455 | 2557 10290 | 2259 11436 | 2048 12401 | 1880 12925 | 1688 13024 | 2079 12455 | 7152 10627 | 7930 4779 | 8482 3929 | 8867 3510 | 9180 3160 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2865 6798 | 2557 7633 | 2259 8779 | 2048 9743 | 1880 10268 | 1688 10367 | 2079 9798 | 4494 7970 | 5272 4779 | 5825 3929 | 6210 3510 | 6522 3160 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2865 7172 | 2557 8007 | 2259 9153 | 2048 10118 | 1880 10642 | 1688 10742 | 2079 10172 | 4869 8345 | 5647 4779 | 6200 3929 | 6585 3510 | 6897 3160 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2865 6076 | 2557 6911 | 2259 8057 | 2048 9022 | 1880 9546 | 1688 9645 | 2079 9076 | 3773 7249 | 4551 4779 | 5103 3929 | 5489 3510 | 5801 3160 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X023[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 4916.6 | 17 | 13027.5 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 406.0 274.4 | 379.7 282.0 | 313.7 289.3 | 306.7 297.2 | 301.0 305.4 | 296.2 312.0 | 292.0 317.5 | 288.9 322.3 | 284.4 354.6 | 281.6 383.8 | 278.8 404.7 | 276.3 411.7 |
| 西外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 690.8 1640.8 | 589.5 2351.4 | 522.5 3383.4 | 456.0 4267.4 | 399.1 4695.8 | 351.1 4695.0 | 799.5 4042.4 | 962.2 2113.1 | 1017.7 1121.9 | 1228.3 985.1 | 1390.5 871.4 | 1525.7 770.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2866 9458 | 2557 10293 | 2259 11439 | 2048 12404 | 1881 12928 | 1688 13027 | 2079 12458 | 7154 10631 | 7932 4780 | 8485 3930 | 8870 3511 | 9183 3160 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2866 6799 | 2557 7635 | 2259 8781 | 2048 9745 | 1881 10270 | 1688 10369 | 2079 9800 | 4496 7972 | 5274 4780 | 5827 3930 | 6212 3511 | 6524 3160 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2866 7174 | 2557 8010 | 2259 9156 | 2048 10120 | 1881 10645 | 1688 10744 | 2079 10175 | 4871 8347 | 5649 4780 | 6202 3930 | 6587 3511 | 6899 3160 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2866 6078 | 2557 6913 | 2259 8059 | 2048 9024 | 1881 9548 | 1688 9647 | 2079 9078 | 3774 7251 | 4552 4780 | 5105 3930 | 5490 3511 | 5803 3160 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 3333.8 | 17 | 9863.2 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 229.9 175.3 | 229.3 199.6 | 202.7 202.1 | 197.7 201.1 | 193.8 209.3 | 190.6 216.0 | 187.8 221.7 | 185.8 226.5 | 182.3 229.4 | 180.5 230.8 | 178.4 229.4 | 176.7 224.5 |
| 北外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 482.0 1596.1 | 401.6 1658.2 | 353.4 1683.4 | 303.8 1645.4 | 262.1 1511.3 | 227.8 1625.4 | 787.3 1543.2 | 951.1 933.8 | 949.7 803.5 | 1167.0 698.5 | 1335.3 613.5 | 1476.1 538.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2481 9314 | 2219 9518 | 1979 9652 | 1787 9686 | 1636 9648 | 1459 9862 | 1962 9863 | 7040 9356 | 7762 4337 | 8323 3490 | 8715 3078 | 9034 2741 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2481 6656 | 2219 6859 | 1979 6994 | 1787 7027 | 1636 6989 | 1459 7203 | 1962 7205 | 4382 6697 | 5104 4337 | 5664 3490 | 6056 3078 | 6375 2741 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2481 7031 | 2219 7234 | 1979 7369 | 1787 7402 | 1636 7364 | 1459 7578 | 1962 7580 | 4756 7072 | 5479 4337 | 6039 3490 | 6431 3078 | 6750 2741 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2481 5934 | 2219 6137 | 1979 6272 | 1787 6306 | 1636 6267 | 1459 6482 | 1962 6483 | 3660 5976 | 4382 4337 | 4943 3490 | 5335 3078 | 5653 2741 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 11517.1 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 322.8 271.5 | 314.5 335.2 | 302.1 368.3 | 296.6 386.0 | 292.2 390.4 | 288.6 381.0 | 285.4 362.1 | 283.1 337.2 | 279.3 338.1 | 277.2 337.7 | 274.9 334.7 | 273.0 328.4 |
| 东外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 563.4 2711.1 | 474.8 1959.3 | 419.3 1954.4 | 363.1 1889.3 | 315.4 1730.7 | 298.4 1747.3 | 2325.8 1612.1 | 3425.6 1071.7 | 4068.4 927.6 | 4264.6 810.2 | 3903.9 714.0 | 3191.8 628.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 10525 | 2377 9954 | 2144 10089 | 1945 10115 | 1788 10048 | 1628 10149 | 3599 10072 | 9612 9604 | 10978 4569 | 11517 3709 | 11380 3283 | 10846 2935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7867 | 2377 7296 | 2144 7431 | 1945 7456 | 1788 7390 | 1628 7490 | 3599 7414 | 6953 6946 | 8320 4569 | 8859 3709 | 8721 3283 | 8187 2935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 8242 | 2377 7671 | 2144 7806 | 1945 7831 | 1788 7765 | 1628 7865 | 3599 7789 | 7328 7321 | 8694 4569 | 9233 3709 | 9096 3283 | 8562 2935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2655 7145 | 2377 6574 | 2144 6709 | 1945 6734 | 1788 6668 | 1628 6768 | 3599 6692 | 6232 6224 | 7598 4569 | 8137 3709 | 8000 3283 | 7465 2935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 3766.1 | 13 | 10679.3 | 13 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 521.1 2714.7 | 436.8 2786.9 | 385.0 2624.0 | 332.3 2286.3 | 287.7 1923.5 | 250.9 1658.8 | 709.3 1532.5 | 881.0 1000.0 | 942.8 863.1 | 1380.5 752.1 | 1917.2 661.7 | 2399.9 581.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2566 10482 | 2292 10679 | 2063 10631 | 1868 10377 | 1713 10125 | 1533 9974 | 1935 9940 | 7020 9515 | 7805 4488 | 8586 3629 | 9346 3200 | 10007 2844 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2566 7824 | 2292 8021 | 2063 7972 | 1868 7718 | 1713 7466 | 1533 7315 | 1935 7282 | 4362 6856 | 5147 4488 | 5927 3629 | 6688 3200 | 7348 2844 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2566 8198 | 2292 8396 | 2063 8347 | 1868 8093 | 1713 7841 | 1533 7690 | 1935 7657 | 4737 7231 | 5522 4488 | 6302 3629 | 7063 3200 | 7723 2844 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2566 7102 | 2292 7299 | 2063 7251 | 1868 6997 | 1713 6745 | 1533 6593 | 1935 6560 | 3640 6135 | 4425 4488 | 5206 3629 | 5966 3200 | 6626 2844 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X028[房间] |  | 6.00 | 96.62 | 26 | 60 | 2467.9 | 19 | 8195.4 | 19 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 618.4 1468.7 | 541.1 1526.7 | 463.8 1584.6 | 405.8 1623.3 | 367.2 1661.9 | 309.2 1700.6 | 289.9 1719.9 | 773.0 1758.6 | 1004.9 1294.8 | 1178.8 1043.5 | 1294.8 869.6 | 1391.4 734.3 |
| 照明 | 显热(W) | 233.8 882.2 | 191.3 914.1 | 159.4 935.3 | 138.2 956.6 | 116.9 967.2 | 95.7 977.8 | 85.0 988.5 | 446.4 999.1 | 659.0 637.7 | 744.0 414.5 | 797.1 340.1 | 839.7 276.3 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 1319.8 | 212.4 1350.1 | 182.0 1380.5 | 151.7 1395.6 | 136.5 1410.8 | 106.2 1426.0 | 91.0 1441.1 | 788.8 1456.3 | 1077.1 743.3 | 1168.1 455.1 | 1228.8 364.1 | 1274.3 303.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 2416.5 | 212.4 2446.8 | 182.0 2477.1 | 151.7 2492.3 | 136.5 2507.5 | 106.2 2522.7 | 91.0 2537.8 | 1885.5 2553.0 | 2173.8 743.3 | 2264.8 455.1 | 2325.4 364.1 | 2371.0 303.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 0.0 721.7 | 721.7 721.7 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 | 721.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 0.0 2283.6 | 2283.6 2283.6 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 | 2283.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 0.00 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 | 2.17 0.00 |
| 屋顶 | F=51.84 K=0.77 D=3.69 | 658.8 491.9 | 643.4 488.6 | 617.8 485.9 | 590.0 483.6 | 560.0 506.9 | 529.7 535.8 | 521.5 568.5 | 514.7 601.2 | 509.1 628.1 | 504.1 648.0 | 500.3 660.9 | 495.2 664.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1769 7543 | 1588 7660 | 1423 7767 | 1286 7839 | 1181 7927 | 1041 8020 | 987 8098 | 5903 8195 | 6630 3304 | 6975 2561 | 7201 2235 | 7381 1978 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1769 4884 | 1588 5001 | 1423 5108 | 1286 5181 | 1181 5269 | 1041 5362 | 987 5440 | 3245 5537 | 3972 3304 | 4317 2561 | 4543 2235 | 4722 1978 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 | 3.81 3.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1769 5259 | 1588 5376 | 1423 5483 | 1286 5556 | 1181 5644 | 1041 5737 | 987 5815 | 3620 5912 | 4347 3304 | 4692 2561 | 4918 2235 | 5097 1978 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1769 4163 | 1588 4279 | 1423 4386 | 1286 4459 | 1181 4547 | 1041 4640 | 987 4718 | 2523 4815 | 3250 3304 | 3595 2561 | 3821 2235 | 4001 1978 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X030[房间] |  | 6.00 | 54.86 | 26 | 60 | 4223.8 | 17 | 10269.7 | 17 | 1.08 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 406.0 274.4 | 379.7 282.0 | 313.7 289.3 | 306.7 297.2 | 301.0 305.4 | 296.2 312.0 | 292.0 317.5 | 288.9 322.3 | 284.4 354.6 | 281.6 383.8 | 278.8 404.7 | 276.3 411.7 |
| 北外墙 | F=19.80 K=1.11 D=2.94 | 168.6 128.6 | 168.2 146.3 | 148.6 148.2 | 145.0 147.5 | 142.1 153.5 | 139.8 158.4 | 137.7 162.6 | 136.3 166.1 | 133.7 168.3 | 132.3 169.2 | 130.8 168.2 | 129.6 164.6 |
| 西外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 690.8 1640.8 | 589.5 2351.4 | 522.5 3383.4 | 456.0 4267.4 | 399.1 4695.8 | 351.1 4695.0 | 799.5 4042.4 | 962.2 2113.1 | 1017.7 1121.9 | 1228.3 985.1 | 1390.5 871.4 | 1525.7 770.5 |
| 北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 160.7 532.0 | 133.9 552.7 | 117.8 561.1 | 101.3 548.5 | 87.4 503.8 | 75.9 541.8 | 262.4 514.4 | 317.0 311.3 | 316.6 267.8 | 389.0 232.8 | 445.1 204.5 | 492.0 179.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 351.1 833.9 | 307.2 866.9 | 263.3 899.8 | 230.4 921.7 | 208.5 943.7 | 175.6 965.6 | 164.6 976.6 | 438.9 998.5 | 570.6 735.2 | 669.3 592.5 | 735.2 493.8 | 790.0 417.0 |
| 照明 | 显热(W) | 132.8 500.9 | 108.6 519.0 | 90.5 531.1 | 78.5 543.2 | 66.4 549.2 | 54.3 555.2 | 48.3 561.3 | 253.5 567.3 | 374.2 362.1 | 422.5 235.4 | 452.6 193.1 | 476.8 156.9 |
| 人体 | 显热(W) | 146.4 749.4 | 120.6 766.6 | 103.4 783.8 | 86.1 792.5 | 77.5 801.1 | 60.3 809.7 | 51.7 818.3 | 447.9 826.9 | 611.6 422.1 | 663.3 258.4 | 697.7 206.7 | 723.5 172.3 |
|  | 全热(W) | 146.4 1372.1 | 120.6 1389.3 | 103.4 1406.5 | 86.1 1415.2 | 77.5 1423.8 | 60.3 1432.4 | 51.7 1441.0 | 1070.6 1449.6 | 1234.3 422.1 | 1286.0 258.4 | 1320.4 206.7 | 1346.3 172.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 409.8 | 0.0 409.8 | 0.0 409.8 | 0.0 409.8 | 0.0 409.8 | 0.0 409.8 | 0.0 409.8 | 409.8 409.8 | 409.8 0.0 | 409.8 0.0 | 409.8 0.0 | 409.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1296.6 | 0.0 1296.6 | 0.0 1296.6 | 0.0 1296.6 | 0.0 1296.6 | 0.0 1296.6 | 0.0 1296.6 | 1296.6 1296.6 | 1296.6 0.0 | 1296.6 0.0 | 1296.6 0.0 | 1296.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 屋顶 | F=30.24 K=0.77 D=3.69 | 384.3 287.0 | 375.3 285.0 | 360.4 283.4 | 344.2 282.1 | 326.7 295.7 | 309.0 312.6 | 304.2 331.6 | 300.2 350.7 | 297.0 366.4 | 294.1 378.0 | 291.8 385.5 | 288.9 387.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2441 6866 | 2183 7689 | 1920 8800 | 1748 9719 | 1609 10167 | 1462 10270 | 2060 9644 | 5064 7576 | 5525 3798 | 6000 3235 | 6342 2928 | 6622 2660 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2441 5357 | 2183 6180 | 1920 7290 | 1748 8210 | 1609 8658 | 1462 8760 | 2060 8135 | 3555 6066 | 4015 3798 | 4490 3235 | 4832 2928 | 5113 2660 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2441 5570 | 2183 6393 | 1920 7503 | 1748 8423 | 1609 8871 | 1462 8973 | 2060 8347 | 3768 6279 | 4228 3798 | 4703 3235 | 5045 2928 | 5326 2660 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2441 4947 | 2183 5770 | 1920 6880 | 1748 7800 | 1609 8248 | 1462 8350 | 2060 7725 | 3145 5656 | 3606 3798 | 4080 3235 | 4422 2928 | 4703 2660 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031[卫生间] |  | 6.00 | 46.64 | 26 | 60 | 2040.9 | 17 | 5633.0 | 17 | 0.92 | 7 |
| 相同房间 |  | X032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.20 K=1.11 D=2.94 | 243.6 164.6 | 227.8 169.2 | 188.2 173.6 | 184.0 178.3 | 180.6 183.2 | 177.7 187.2 | 175.2 190.5 | 173.3 193.4 | 170.6 212.7 | 169.0 230.3 | 167.3 242.8 | 165.8 247.0 |
| 西外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 230.3 546.9 | 196.5 783.8 | 174.2 1127.8 | 152.0 1422.5 | 133.0 1565.3 | 117.0 1565.0 | 266.5 1347.5 | 320.7 704.4 | 339.2 374.0 | 409.4 328.4 | 463.5 290.5 | 508.6 256.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 298.5 709.0 | 261.2 736.9 | 223.9 764.9 | 195.9 783.6 | 177.2 802.2 | 149.3 820.9 | 139.9 830.2 | 373.1 848.9 | 485.1 625.0 | 569.0 503.7 | 625.0 419.8 | 671.6 354.5 |
| 照明 | 显热(W) | 112.9 425.8 | 92.4 441.2 | 77.0 451.5 | 66.7 461.8 | 56.4 466.9 | 46.2 472.0 | 41.0 477.1 | 215.5 482.3 | 318.1 307.8 | 359.1 200.1 | 384.8 164.2 | 405.3 133.4 |
| 人体 | 显热(W) | 124.5 637.1 | 102.5 651.7 | 87.9 666.4 | 73.2 673.7 | 65.9 681.0 | 51.3 688.3 | 43.9 695.7 | 380.8 703.0 | 519.9 358.8 | 563.9 219.7 | 593.1 175.7 | 615.1 146.5 |
|  | 全热(W) | 124.5 1166.5 | 102.5 1181.1 | 87.9 1195.8 | 73.2 1203.1 | 65.9 1210.4 | 51.3 1217.7 | 43.9 1225.0 | 910.2 1232.4 | 1049.3 358.8 | 1093.2 219.7 | 1122.5 175.7 | 1144.5 146.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 348.4 | 0.0 348.4 | 0.0 348.4 | 0.0 348.4 | 0.0 348.4 | 0.0 348.4 | 0.0 348.4 | 348.4 348.4 | 348.4 0.0 | 348.4 0.0 | 348.4 0.0 | 348.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 1102.3 1102.3 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 |
| 屋顶 | F=25.92 K=0.77 D=3.69 | 329.4 246.0 | 321.7 244.3 | 308.9 242.9 | 295.0 241.8 | 280.0 253.4 | 264.8 267.9 | 260.7 284.3 | 257.3 300.6 | 254.5 314.0 | 252.1 324.0 | 250.1 330.4 | 247.6 332.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1339 4361 | 1202 4659 | 1060 5059 | 967 5393 | 893 5584 | 806 5633 | 927 5457 | 3352 4864 | 3719 2192 | 3954 1806 | 4115 1623 | 4246 1470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1339 3078 | 1202 3376 | 1060 3776 | 967 4110 | 893 4300 | 806 4350 | 927 4174 | 2069 3581 | 2436 2192 | 2671 1806 | 2832 1623 | 2962 1470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1339 3259 | 1202 3557 | 1060 3956 | 967 4291 | 893 4481 | 806 4531 | 927 4355 | 2250 3762 | 2617 2192 | 2852 1806 | 3013 1623 | 3143 1470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1339 2729 | 1202 3027 | 1060 3427 | 967 3762 | 893 3952 | 806 4001 | 927 3825 | 1721 3232 | 2087 2192 | 2322 1806 | 2484 1623 | 2614 1470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X033[卫生间] |  | 6.00 | 46.51 | 26 | 60 | 1497.3 | 17 | 4556.3 | 17 | 0.92 | 7 |
| 相同房间 |  | X034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.20 K=1.11 D=2.94 | 137.9 105.2 | 137.6 119.7 | 121.6 121.3 | 118.6 120.7 | 116.3 125.6 | 114.4 129.6 | 112.7 133.0 | 111.5 135.9 | 109.4 137.7 | 108.3 138.5 | 107.0 137.6 | 106.0 134.7 |
| 北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 160.7 532.0 | 133.9 552.7 | 117.8 561.1 | 101.3 548.5 | 87.4 503.8 | 75.9 541.8 | 262.4 514.4 | 317.0 311.3 | 316.6 267.8 | 389.0 232.8 | 445.1 204.5 | 492.0 179.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 297.7 707.0 | 260.5 734.9 | 223.3 762.8 | 195.4 781.4 | 176.7 800.0 | 148.8 818.6 | 139.5 827.9 | 372.1 846.5 | 483.7 623.3 | 567.4 502.3 | 623.3 418.6 | 669.8 353.5 |
| 照明 | 显热(W) | 112.6 424.7 | 92.1 440.0 | 76.7 450.2 | 66.5 460.5 | 56.3 465.6 | 46.0 470.7 | 40.9 475.8 | 214.9 480.9 | 317.2 307.0 | 358.1 199.5 | 383.7 163.7 | 404.2 133.0 |
| 人体 | 显热(W) | 124.1 635.3 | 102.2 649.9 | 87.6 664.5 | 73.0 671.8 | 65.7 679.1 | 51.1 686.4 | 43.8 693.7 | 379.7 701.0 | 518.5 357.8 | 562.3 219.1 | 591.5 175.3 | 613.4 146.0 |
|  | 全热(W) | 124.1 1163.2 | 102.2 1177.8 | 87.6 1192.4 | 73.0 1199.7 | 65.7 1207.0 | 51.1 1214.3 | 43.8 1221.6 | 907.6 1228.9 | 1046.4 357.8 | 1090.2 219.1 | 1119.4 175.3 | 1141.3 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 347.4 | 0.0 347.4 | 0.0 347.4 | 0.0 347.4 | 0.0 347.4 | 0.0 347.4 | 0.0 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 0.0 | 347.4 0.0 | 347.4 0.0 | 347.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1099.2 | 0.0 1099.2 | 0.0 1099.2 | 0.0 1099.2 | 0.0 1099.2 | 0.0 1099.2 | 0.0 1099.2 | 1099.2 1099.2 | 1099.2 0.0 | 1099.2 0.0 | 1099.2 0.0 | 1099.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 屋顶 | F=25.92 K=0.77 D=3.69 | 329.4 246.0 | 321.7 244.3 | 308.9 242.9 | 295.0 241.8 | 280.0 253.4 | 264.8 267.9 | 260.7 284.3 | 257.3 300.6 | 254.5 314.0 | 252.1 324.0 | 250.1 330.4 | 247.6 332.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1162 4277 | 1048 4369 | 936 4430 | 850 4452 | 782 4455 | 701 4542 | 860 4556 | 3280 4403 | 3627 2008 | 3864 1616 | 4028 1430 | 4160 1279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1162 2998 | 1048 3089 | 936 3150 | 850 3172 | 782 3175 | 701 3263 | 860 3277 | 2000 3124 | 2347 2008 | 2585 1616 | 2748 1430 | 2880 1279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1162 3178 | 1048 3270 | 936 3331 | 850 3353 | 782 3355 | 701 3443 | 860 3457 | 2180 3304 | 2528 2008 | 2765 1616 | 2929 1430 | 3061 1279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1162 2650 | 1048 2742 | 936 2803 | 850 2825 | 782 2828 | 701 2915 | 860 2929 | 1653 2776 | 2000 2008 | 2237 1616 | 2401 1430 | 2533 1279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X035[楼梯间] |  | 6.00 | 38.16 | 26 | 60 | 1274.3 | 17 | 3828.5 | 17 | 0.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 107.3 81.8 | 107.0 93.1 | 94.6 94.3 | 92.3 93.8 | 90.4 97.7 | 89.0 100.8 | 87.6 103.5 | 86.7 105.7 | 85.1 107.1 | 84.2 107.7 | 83.3 107.0 | 82.5 104.7 |
| 北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 160.7 532.0 | 133.9 552.7 | 117.8 561.1 | 101.3 548.5 | 87.4 503.8 | 75.9 541.8 | 262.4 514.4 | 317.0 311.3 | 316.6 267.8 | 389.0 232.8 | 445.1 204.5 | 492.0 179.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 244.2 580.0 | 213.7 602.9 | 183.2 625.8 | 160.3 641.1 | 145.0 656.4 | 122.1 671.6 | 114.5 679.2 | 305.3 694.5 | 396.9 511.3 | 465.6 412.1 | 511.3 343.4 | 549.5 290.0 |
| 照明 | 显热(W) | 92.3 348.4 | 75.6 361.0 | 63.0 369.4 | 54.6 377.8 | 46.2 382.0 | 37.8 386.2 | 33.6 390.4 | 176.3 394.6 | 260.3 251.9 | 293.8 163.7 | 314.8 134.3 | 331.6 109.1 |
| 人体 | 显热(W) | 101.8 521.2 | 83.9 533.2 | 71.9 545.2 | 59.9 551.2 | 53.9 557.2 | 41.9 563.2 | 35.9 569.2 | 311.5 575.1 | 425.4 293.6 | 461.3 179.7 | 485.3 143.8 | 503.3 119.8 |
|  | 全热(W) | 101.8 954.3 | 83.9 966.3 | 71.9 978.3 | 59.9 984.3 | 53.9 990.3 | 41.9 996.3 | 35.9 1002.3 | 744.7 1008.3 | 858.5 293.6 | 894.4 179.7 | 918.4 143.8 | 936.4 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 285.0 285.0 | 285.0 0.0 | 285.0 0.0 | 285.0 0.0 | 285.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 901.9 901.9 | 901.9 0.0 | 901.9 0.0 | 901.9 0.0 | 901.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 屋顶 | F=21.60 K=0.77 D=3.69 | 274.5 205.0 | 268.1 203.6 | 257.4 202.4 | 245.8 201.5 | 233.3 211.2 | 220.7 223.3 | 217.3 236.9 | 214.5 250.5 | 212.1 261.7 | 210.0 270.0 | 208.4 275.4 | 206.3 276.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 981 3603 | 882 3682 | 788 3733 | 714 3749 | 656 3743 | 587 3822 | 751 3828 | 2746 3667 | 3031 1693 | 3239 1366 | 3383 1208 | 3500 1080 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 981 2554 | 882 2632 | 788 2683 | 714 2699 | 656 2693 | 587 2772 | 751 2779 | 1696 2617 | 1981 1693 | 2189 1366 | 2333 1208 | 2450 1080 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 981 2702 | 882 2780 | 788 2831 | 714 2847 | 656 2841 | 587 2920 | 751 2927 | 1844 2765 | 2129 1693 | 2337 1366 | 2481 1208 | 2598 1080 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 981 2268 | 882 2347 | 788 2398 | 714 2414 | 656 2408 | 587 2487 | 751 2494 | 1411 2332 | 1696 1693 | 1904 1366 | 2048 1208 | 2165 1080 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X036[楼梯间] |  | 6.00 | 38.16 | 26 | 60 | 1808.3 | 17 | 4889.8 | 17 | 0.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 189.5 128.0 | 177.2 131.6 | 146.4 135.0 | 143.1 138.7 | 140.4 142.5 | 138.2 145.6 | 136.3 148.2 | 134.8 150.4 | 132.7 165.5 | 131.4 179.1 | 130.1 188.9 | 129.0 192.1 |
| 西外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 230.3 546.9 | 196.5 783.8 | 174.2 1127.8 | 152.0 1422.5 | 133.0 1565.3 | 117.0 1565.0 | 266.5 1347.5 | 320.7 704.4 | 339.2 374.0 | 409.4 328.4 | 463.5 290.5 | 508.6 256.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 244.2 580.0 | 213.7 602.9 | 183.2 625.8 | 160.3 641.1 | 145.0 656.4 | 122.1 671.6 | 114.5 679.2 | 305.3 694.5 | 396.9 511.3 | 465.6 412.1 | 511.3 343.4 | 549.5 290.0 |
| 照明 | 显热(W) | 92.3 348.4 | 75.6 361.0 | 63.0 369.4 | 54.6 377.8 | 46.2 382.0 | 37.8 386.2 | 33.6 390.4 | 176.3 394.6 | 260.3 251.9 | 293.8 163.7 | 314.8 134.3 | 331.6 109.1 |
| 人体 | 显热(W) | 101.8 521.2 | 83.9 533.2 | 71.9 545.2 | 59.9 551.2 | 53.9 557.2 | 41.9 563.2 | 35.9 569.2 | 311.5 575.1 | 425.4 293.6 | 461.3 179.7 | 485.3 143.8 | 503.3 119.8 |
|  | 全热(W) | 101.8 954.3 | 83.9 966.3 | 71.9 978.3 | 59.9 984.3 | 53.9 990.3 | 41.9 996.3 | 35.9 1002.3 | 744.7 1008.3 | 858.5 293.6 | 894.4 179.7 | 918.4 143.8 | 936.4 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 0.0 285.0 | 285.0 285.0 | 285.0 0.0 | 285.0 0.0 | 285.0 0.0 | 285.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 0.0 901.9 | 901.9 901.9 | 901.9 0.0 | 901.9 0.0 | 901.9 0.0 | 901.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 屋顶 | F=21.60 K=0.77 D=3.69 | 274.5 205.0 | 268.1 203.6 | 257.4 202.4 | 245.8 201.5 | 233.3 211.2 | 220.7 223.3 | 217.3 236.9 | 214.5 250.5 | 212.1 261.7 | 210.0 270.0 | 208.4 275.4 | 206.3 276.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1133 3665 | 1015 3951 | 896 4341 | 816 4668 | 752 4849 | 678 4890 | 804 4706 | 2798 4104 | 3102 1858 | 3307 1533 | 3448 1376 | 3563 1245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1133 2615 | 1015 2901 | 896 3291 | 816 3618 | 752 3800 | 678 3840 | 804 3656 | 1748 3055 | 2052 1858 | 2257 1533 | 2399 1376 | 2513 1245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1133 2763 | 1015 3049 | 896 3439 | 816 3766 | 752 3948 | 678 3988 | 804 3804 | 1896 3203 | 2200 1858 | 2405 1533 | 2547 1376 | 2661 1245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1133 2330 | 1015 2616 | 896 3006 | 816 3333 | 752 3514 | 678 3555 | 804 3371 | 1463 2770 | 1767 1858 | 1972 1533 | 2113 1376 | 2228 1245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X037[房间] |  | 6.00 | 15.10 | 26 | 60 | 385.8 | 19 | 1291.5 | 19 | 0.30 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.7 229.6 | 84.6 238.6 | 72.5 247.7 | 63.4 253.8 | 57.4 259.8 | 48.3 265.8 | 45.3 268.9 | 120.8 274.9 | 157.1 202.4 | 184.3 163.1 | 202.4 135.9 | 217.5 114.8 |
| 照明 | 显热(W) | 36.6 137.9 | 29.9 142.9 | 24.9 146.2 | 21.6 149.5 | 18.3 151.2 | 15.0 152.9 | 13.3 154.5 | 69.8 156.2 | 103.0 99.7 | 116.3 64.8 | 124.6 53.2 | 131.3 43.2 |
| 人体 | 显热(W) | 40.3 206.3 | 33.2 211.1 | 28.5 215.8 | 23.7 218.2 | 21.3 220.5 | 16.6 222.9 | 14.2 225.3 | 123.3 227.7 | 168.4 116.2 | 182.6 71.1 | 192.1 56.9 | 199.2 47.4 |
|  | 全热(W) | 40.3 377.7 | 33.2 382.5 | 28.5 387.2 | 23.7 389.6 | 21.3 392.0 | 16.6 394.3 | 14.2 396.7 | 294.7 399.1 | 339.8 116.2 | 354.0 71.1 | 363.5 56.9 | 370.6 47.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 112.8 | 0.0 112.8 | 0.0 112.8 | 0.0 112.8 | 0.0 112.8 | 0.0 112.8 | 0.0 112.8 | 112.8 112.8 | 112.8 0.0 | 112.8 0.0 | 112.8 0.0 | 112.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 357.0 | 0.0 357.0 | 0.0 357.0 | 0.0 357.0 | 0.0 357.0 | 0.0 357.0 | 0.0 357.0 | 357.0 357.0 | 357.0 0.0 | 357.0 0.0 | 357.0 0.0 | 357.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 屋顶 | F=9.00 K=0.77 D=3.69 | 114.4 85.4 | 111.7 84.8 | 107.3 84.4 | 102.4 84.0 | 97.2 88.0 | 92.0 93.0 | 90.5 98.7 | 89.4 104.4 | 88.4 109.0 | 87.5 112.5 | 86.9 114.7 | 86.0 115.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 288 1188 | 259 1206 | 233 1222 | 211 1234 | 194 1248 | 172 1263 | 163 1276 | 932 1292 | 1045 527 | 1099 412 | 1134 361 | 1162 321 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 288 772 | 259 790 | 233 807 | 211 818 | 194 832 | 172 847 | 163 860 | 516 876 | 630 527 | 684 412 | 719 361 | 747 321 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 288 831 | 259 849 | 233 866 | 211 877 | 194 891 | 172 906 | 163 919 | 575 935 | 688 527 | 742 412 | 777 361 | 805 321 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 288 659 | 259 677 | 233 694 | 211 705 | 194 720 | 172 735 | 163 747 | 403 763 | 517 527 | 571 412 | 606 361 | 634 321 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038[电梯间] |  | 6.00 | 15.09 | 26 | 60 | 698.2 | 17 | 1904.7 | 17 | 0.30 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 107.3 81.8 | 107.0 93.1 | 94.6 94.3 | 92.3 93.8 | 90.4 97.7 | 89.0 100.8 | 87.6 103.5 | 86.7 105.7 | 85.1 107.1 | 84.2 107.7 | 83.3 107.0 | 82.5 104.7 |
| 北外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 160.7 532.0 | 133.9 552.7 | 117.8 561.1 | 101.3 548.5 | 87.4 503.8 | 75.9 541.8 | 262.4 514.4 | 317.0 311.3 | 316.6 267.8 | 389.0 232.8 | 445.1 204.5 | 492.0 179.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.6 229.4 | 84.5 238.4 | 72.4 247.5 | 63.4 253.5 | 57.3 259.6 | 48.3 265.6 | 45.3 268.6 | 120.7 274.7 | 157.0 202.2 | 184.1 163.0 | 202.2 135.8 | 217.3 114.7 |
| 照明 | 显热(W) | 36.5 137.8 | 29.9 142.8 | 24.9 146.1 | 21.6 149.4 | 18.3 151.1 | 14.9 152.7 | 13.3 154.4 | 69.7 156.0 | 102.9 99.6 | 116.2 64.7 | 124.5 53.1 | 131.1 43.2 |
| 人体 | 显热(W) | 40.3 206.1 | 33.2 210.9 | 28.4 215.6 | 23.7 218.0 | 21.3 220.4 | 16.6 222.7 | 14.2 225.1 | 123.2 227.5 | 168.2 116.1 | 182.4 71.1 | 191.9 56.9 | 199.0 47.4 |
|  | 全热(W) | 40.3 377.4 | 33.2 382.2 | 28.4 386.9 | 23.7 389.3 | 21.3 391.6 | 16.6 394.0 | 14.2 396.4 | 294.5 398.7 | 339.5 116.1 | 353.7 71.1 | 363.2 56.9 | 370.3 47.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 112.7 | 0.0 112.7 | 0.0 112.7 | 0.0 112.7 | 0.0 112.7 | 0.0 112.7 | 0.0 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 0.0 | 112.7 0.0 | 112.7 0.0 | 112.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.7 | 0.0 356.7 | 0.0 356.7 | 0.0 356.7 | 0.0 356.7 | 0.0 356.7 | 0.0 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 0.0 | 356.7 0.0 | 356.7 0.0 | 356.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 屋顶 | F=9.00 K=0.77 D=3.69 | 114.4 85.4 | 111.7 84.8 | 107.3 84.4 | 102.4 84.0 | 97.2 88.0 | 92.0 93.0 | 90.5 98.7 | 89.4 104.4 | 88.4 109.0 | 87.5 112.5 | 86.9 114.7 | 86.0 115.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 556 1801 | 500 1851 | 445 1877 | 405 1875 | 372 1848 | 337 1905 | 513 1893 | 1335 1707 | 1446 902 | 1571 752 | 1662 672 | 1736 605 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 556 1385 | 500 1436 | 445 1462 | 405 1460 | 372 1433 | 337 1489 | 513 1477 | 919 1292 | 1031 902 | 1156 752 | 1247 672 | 1321 605 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 556 1444 | 500 1494 | 445 1520 | 405 1518 | 372 1492 | 337 1548 | 513 1536 | 978 1351 | 1089 902 | 1215 752 | 1305 672 | 1379 605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 556 1273 | 500 1323 | 445 1349 | 405 1347 | 372 1320 | 337 1377 | 513 1365 | 807 1180 | 918 902 | 1044 752 | 1134 672 | 1208 605 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001@2[房间] |  | 3.00 | 412.08 | 26 | 60 | 22512.6 | 18 | 33850.6 | 18 | 16.26 | 7 |
| 相同房间 |  | X001@3,X001@4,X001@5,X001@6,X001@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 64.3 52.4 | 62.4 54.3 | 59.5 56.0 | 58.2 58.7 | 57.2 64.0 | 56.4 68.7 | 55.6 72.3 | 55.1 74.5 | 54.2 75.0 | 53.7 73.8 | 53.2 70.8 | 52.8 66.3 |
| 东外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 75.3 63.3 | 73.4 78.2 | 70.5 85.9 | 69.2 90.1 | 68.2 91.1 | 67.3 88.9 | 66.6 84.5 | 66.0 78.7 | 65.2 78.9 | 64.7 78.8 | 64.2 78.1 | 63.7 76.6 |
| 北外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 53.6 40.9 | 53.5 46.6 | 47.3 47.2 | 46.1 46.9 | 45.2 48.8 | 44.5 50.4 | 43.8 51.7 | 43.4 52.9 | 42.5 53.5 | 42.1 53.9 | 41.6 53.5 | 41.2 52.4 |
| 西外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 94.7 64.0 | 88.6 65.8 | 73.2 67.5 | 71.6 69.4 | 70.2 71.3 | 69.1 72.8 | 68.1 74.1 | 67.4 75.2 | 66.4 82.7 | 65.7 89.6 | 65.0 94.4 | 64.5 96.1 |
| 南外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 86.8 452.4 | 72.8 464.5 | 64.2 437.3 | 55.4 381.0 | 47.9 320.6 | 41.8 276.5 | 118.2 255.4 | 146.8 166.7 | 157.1 143.8 | 230.1 125.4 | 319.5 110.3 | 400.0 97.0 |
| 东外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 93.9 451.8 | 79.1 326.5 | 69.9 325.7 | 60.5 314.9 | 52.6 288.4 | 64.7 291.2 | 387.6 268.7 | 570.9 178.6 | 678.1 154.6 | 710.8 135.0 | 650.6 119.0 | 532.0 104.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 80.3 266.0 | 66.9 276.4 | 58.9 280.6 | 50.6 274.2 | 43.7 251.9 | 38.0 270.9 | 131.2 257.2 | 158.5 155.6 | 158.3 133.9 | 194.5 116.4 | 222.6 102.2 | 246.0 89.7 |
| 西外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 115.1 273.5 | 98.3 391.9 | 87.1 563.9 | 76.0 711.2 | 66.5 782.6 | 58.5 782.5 | 133.2 673.7 | 160.4 352.2 | 169.6 187.0 | 204.7 164.2 | 231.7 145.2 | 254.3 128.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 2637.3 6263.7 | 2307.7 6510.9 | 1978.0 6758.2 | 1730.7 6923.0 | 1565.9 7087.8 | 1318.7 7252.7 | 1236.2 7335.1 | 3296.7 7499.9 | 4285.7 5521.9 | 5027.4 4450.5 | 5521.9 3708.7 | 5934.0 3131.8 |
| 照明 | 显热(W) | 997.2 3762.3 | 815.9 3898.3 | 679.9 3989.0 | 589.3 4079.6 | 498.6 4125.0 | 408.0 4170.3 | 362.6 4215.6 | 1903.8 4260.9 | 2810.4 2719.7 | 3173.0 1767.8 | 3399.7 1450.5 | 3581.0 1178.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1099.9 5628.6 | 905.8 5758.0 | 776.4 5887.4 | 647.0 5952.1 | 582.3 6016.8 | 452.9 6081.5 | 388.2 6146.2 | 3364.2 6210.9 | 4593.5 3170.2 | 4981.7 1940.9 | 5240.5 1552.7 | 5434.6 1293.9 |
|  | 全热(W) | 1099.9 10305.8 | 905.8 10435.2 | 776.4 10564.6 | 647.0 10629.3 | 582.3 10694.0 | 452.9 10758.7 | 388.2 10823.4 | 8041.4 10888.1 | 9270.6 3170.2 | 9658.8 1940.9 | 9917.6 1552.7 | 10111.7 1293.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.01 | 0.00 7.01 | 0.00 7.01 | 0.00 7.01 | 0.00 7.01 | 0.00 7.01 | 0.00 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 0.00 | 7.01 0.00 | 7.01 0.00 | 7.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3078.1 | 0.0 3078.1 | 0.0 3078.1 | 0.0 3078.1 | 0.0 3078.1 | 0.0 3078.1 | 0.0 3078.1 | 3078.1 3078.1 | 3078.1 0.0 | 3078.1 0.0 | 3078.1 0.0 | 3078.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9739.0 | 0.0 9739.0 | 0.0 9739.0 | 0.0 9739.0 | 0.0 9739.0 | 0.0 9739.0 | 0.0 9739.0 | 9739.0 9739.0 | 9739.0 0.0 | 9739.0 0.0 | 9739.0 0.0 | 9739.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 0.00 9.26 | 9.26 9.26 | 9.26 0.00 | 9.26 0.00 | 9.26 0.00 | 9.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5399 31735 | 4624 32288 | 3965 32915 | 3455 33317 | 3098 33564 | 2620 33822 | 2992 33851 | 24249 33522 | 27497 12321 | 29165 8996 | 30227 7486 | 31020 6316 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5399 20397 | 4624 20950 | 3965 21577 | 3455 21979 | 3098 22226 | 2620 22484 | 2992 22513 | 12911 22184 | 16159 12321 | 17827 8996 | 18889 7486 | 19682 6316 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 | 16.26 16.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5399 21996 | 4624 22549 | 3965 23176 | 3455 23578 | 3098 23825 | 2620 24084 | 2992 24112 | 14510 23783 | 17758 12321 | 19426 8996 | 20488 7486 | 21281 6316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5399 17319 | 4624 17871 | 3965 18499 | 3455 18901 | 3098 19148 | 2620 19406 | 2992 19434 | 9833 19106 | 13081 12321 | 14748 8996 | 15811 7486 | 16604 6316 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 | 7.01 7.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002@2[房间] |  | 3.00 | 106.78 | 26 | 60 | 8037.3 | 13 | 10975.1 | 13 | 4.21 | 7 |
| 相同房间 |  | X002@3,X002@4,X002@5,X002@6,X002@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=30.60 K=1.11 D=2.94 | 312.5 254.5 | 303.1 263.6 | 289.1 272.2 | 282.8 284.9 | 277.8 310.8 | 273.8 333.6 | 270.1 351.0 | 267.6 361.9 | 263.3 364.2 | 260.9 358.4 | 258.4 343.7 | 256.2 321.9 |
| 南外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 521.1 2714.7 | 436.8 2786.9 | 385.0 2624.0 | 332.3 2286.3 | 287.7 1923.5 | 250.9 1658.8 | 709.3 1532.5 | 881.0 1000.0 | 942.8 863.1 | 1380.5 752.1 | 1917.2 661.7 | 2399.9 581.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 683.4 1623.0 | 597.9 1687.1 | 512.5 1751.1 | 448.5 1793.8 | 405.7 1836.5 | 341.7 1879.3 | 320.3 1900.6 | 854.2 1943.3 | 1110.5 1430.8 | 1302.7 1153.2 | 1430.8 961.0 | 1537.6 811.5 |
| 照明 | 显热(W) | 258.4 974.9 | 211.4 1010.1 | 176.2 1033.6 | 152.7 1057.1 | 129.2 1068.8 | 105.7 1080.6 | 94.0 1092.3 | 493.3 1104.1 | 728.2 704.7 | 822.2 458.1 | 880.9 375.9 | 927.9 305.4 |
| 人体 | 显热(W) | 285.0 1458.5 | 234.7 1492.0 | 201.2 1525.5 | 167.6 1542.3 | 150.9 1559.0 | 117.3 1575.8 | 100.6 1592.6 | 871.7 1609.3 | 1190.2 821.4 | 1290.8 502.9 | 1357.9 402.3 | 1408.2 335.3 |
|  | 全热(W) | 285.0 2670.4 | 234.7 2703.9 | 201.2 2737.4 | 167.6 2754.2 | 150.9 2770.9 | 117.3 2787.7 | 100.6 2804.5 | 2083.6 2821.2 | 2402.1 821.4 | 2502.7 502.9 | 2569.8 402.3 | 2620.1 335.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 797.6 | 0.0 797.6 | 0.0 797.6 | 0.0 797.6 | 0.0 797.6 | 0.0 797.6 | 0.0 797.6 | 797.6 797.6 | 797.6 0.0 | 797.6 0.0 | 797.6 0.0 | 797.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2523.5 | 0.0 2523.5 | 0.0 2523.5 | 0.0 2523.5 | 0.0 2523.5 | 0.0 2523.5 | 0.0 2523.5 | 2523.5 2523.5 | 2523.5 0.0 | 2523.5 0.0 | 2523.5 0.0 | 2523.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 0.00 | 2.40 0.00 | 2.40 0.00 | 2.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2060 10761 | 1784 10975 | 1564 10942 | 1384 10700 | 1251 10434 | 1089 10263 | 1494 10204 | 7103 9754 | 7970 4184 | 8792 3225 | 9581 2745 | 10265 2356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2060 7823 | 1784 8037 | 1564 8004 | 1384 7762 | 1251 7496 | 1089 7326 | 1494 7267 | 4165 6816 | 5033 4184 | 5855 3225 | 6643 2745 | 7327 2356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2060 8237 | 1784 8452 | 1564 8418 | 1384 8176 | 1251 7911 | 1089 7740 | 1494 7681 | 4580 7231 | 5447 4184 | 6269 3225 | 7057 2745 | 7742 2356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2060 7025 | 1784 7240 | 1564 7206 | 1384 6964 | 1251 6699 | 1089 6528 | 1494 6469 | 3368 6019 | 4235 4184 | 5057 3225 | 5845 2745 | 6530 2356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003@2[房间] |  | 3.00 | 85.92 | 26 | 60 | 5940.0 | 12 | 8303.9 | 12 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 347.4 1809.8 | 291.2 1636.7 | 256.7 1420.1 | 221.5 1225.1 | 191.8 1090.0 | 167.2 1105.9 | 472.8 1021.6 | 587.3 666.7 | 628.6 575.4 | 920.3 501.4 | 1278.1 441.2 | 1599.9 387.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 549.9 1305.9 | 481.1 1357.5 | 412.4 1409.0 | 360.9 1443.4 | 326.5 1477.8 | 274.9 1512.1 | 257.8 1529.3 | 687.3 1563.7 | 893.5 1151.3 | 1048.2 927.9 | 1151.3 773.3 | 1237.2 653.0 |
| 照明 | 显热(W) | 207.9 784.4 | 170.1 812.8 | 141.8 831.7 | 122.9 850.6 | 104.0 860.0 | 85.1 869.5 | 75.6 878.9 | 396.9 888.4 | 586.0 567.1 | 661.6 368.6 | 708.8 302.4 | 746.6 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.3 1173.5 | 188.8 1200.5 | 161.9 1227.5 | 134.9 1241.0 | 121.4 1254.5 | 94.4 1268.0 | 80.9 1281.5 | 701.4 1295.0 | 957.7 661.0 | 1038.7 404.7 | 1092.6 323.7 | 1133.1 269.8 |
|  | 全热(W) | 229.3 2148.7 | 188.8 2175.7 | 161.9 2202.7 | 134.9 2216.2 | 121.4 2229.6 | 94.4 2243.1 | 80.9 2256.6 | 1676.6 2270.1 | 1932.9 661.0 | 2013.8 404.7 | 2067.8 323.7 | 2108.2 269.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 641.8 641.8 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 2030.5 2030.5 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 8304 | 1399 8246 | 1228 8134 | 1090 8017 | 989 7962 | 863 8056 | 1126 8027 | 5615 7739 | 6304 3276 | 6905 2519 | 7465 2144 | 7949 1840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5940 | 1399 5882 | 1228 5770 | 1090 5653 | 989 5598 | 863 5692 | 1126 5663 | 3251 5375 | 3940 3276 | 4541 2519 | 5101 2144 | 5585 1840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 6273 | 1399 6215 | 1228 6104 | 1090 5987 | 989 5932 | 863 6025 | 1126 5996 | 3584 5708 | 4273 3276 | 4874 2519 | 5434 2144 | 5918 1840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5298 | 1399 5240 | 1228 5129 | 1090 5012 | 989 4956 | 863 5050 | 1126 5021 | 2609 4733 | 3298 3276 | 3899 2519 | 4459 2144 | 4943 1840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X004@2[房间] |  | 3.00 | 85.79 | 26 | 60 | 5833.9 | 17 | 8194.2 | 17 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  | X004@3,X004@4,X004@5,X004@6,X004@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.30 K=1.11 D=2.94 | 206.9 157.8 | 206.4 179.6 | 182.4 181.9 | 177.9 181.0 | 174.4 188.4 | 171.5 194.4 | 169.0 199.5 | 167.2 203.9 | 164.1 206.5 | 162.4 207.7 | 160.6 206.4 | 159.0 202.0 |
| 北外窗 | F=13.50 K=3.90 SC=0.75 | 401.7 1330.1 | 334.7 1381.9 | 294.5 1402.9 | 253.2 1371.2 | 218.4 1259.4 | 189.8 1354.5 | 656.1 1286.0 | 792.6 778.2 | 791.4 669.6 | 972.5 582.1 | 1112.8 511.2 | 1230.1 448.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 549.0 1304.0 | 480.4 1355.5 | 411.8 1406.9 | 360.3 1441.2 | 326.0 1475.6 | 274.5 1509.9 | 257.4 1527.0 | 686.3 1561.3 | 892.2 1149.6 | 1046.6 926.5 | 1149.6 772.1 | 1235.3 652.0 |
| 照明 | 显热(W) | 207.6 783.2 | 169.9 811.6 | 141.6 830.4 | 122.7 849.3 | 103.8 858.7 | 84.9 868.2 | 75.5 877.6 | 396.3 887.0 | 585.1 566.2 | 660.6 368.0 | 707.8 302.0 | 745.5 245.4 |
| 人体 | 显热(W) | 229.0 1171.8 | 188.6 1198.7 | 161.6 1225.7 | 134.7 1239.1 | 121.2 1252.6 | 94.3 1266.1 | 80.8 1279.5 | 700.4 1293.0 | 956.3 660.0 | 1037.1 404.1 | 1091.0 323.2 | 1131.4 269.4 |
|  | 全热(W) | 229.0 2145.5 | 188.6 2172.4 | 161.6 2199.3 | 134.7 2212.8 | 121.2 2226.3 | 94.3 2239.8 | 80.8 2253.2 | 1674.1 2266.7 | 1930.0 660.0 | 2010.8 404.1 | 2064.7 323.2 | 2105.1 269.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 640.8 | 0.0 640.8 | 0.0 640.8 | 0.0 640.8 | 0.0 640.8 | 0.0 640.8 | 0.0 640.8 | 640.8 640.8 | 640.8 0.0 | 640.8 0.0 | 640.8 0.0 | 640.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2027.5 | 0.0 2027.5 | 0.0 2027.5 | 0.0 2027.5 | 0.0 2027.5 | 0.0 2027.5 | 0.0 2027.5 | 2027.5 2027.5 | 2027.5 0.0 | 2027.5 0.0 | 2027.5 0.0 | 2027.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1594 7748 | 1380 7928 | 1192 8049 | 1049 8083 | 944 8036 | 815 8194 | 1239 8171 | 5744 7725 | 6390 3252 | 6880 2488 | 7223 2115 | 7502 1817 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 5388 | 1380 5568 | 1192 5689 | 1049 5723 | 944 5675 | 815 5834 | 1239 5810 | 3384 5364 | 4030 3252 | 4520 2488 | 4862 2115 | 5142 1817 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1594 5721 | 1380 5901 | 1192 6021 | 1049 6056 | 944 6008 | 815 6167 | 1239 6143 | 3717 5697 | 4363 3252 | 4853 2488 | 5195 2115 | 5475 1817 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 4747 | 1380 4927 | 1192 5048 | 1049 5082 | 944 5035 | 815 5193 | 1239 5170 | 2743 4723 | 3389 3252 | 3879 2488 | 4222 2115 | 4501 1817 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005@2[房间] |  | 3.00 | 77.33 | 26 | 60 | 6574.1 | 10 | 8701.7 | 10 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  | X005@3,X005@4,X005@5,X005@6,X005@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=20.70 K=1.11 D=2.94 | 176.3 134.4 | 175.8 153.0 | 155.4 155.0 | 151.6 154.2 | 148.6 160.5 | 146.1 165.6 | 144.0 170.0 | 142.4 173.7 | 139.8 175.9 | 138.4 176.9 | 136.8 175.9 | 135.5 172.1 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 北外窗 | F=13.50 K=3.90 SC=0.75 | 401.7 1330.1 | 334.7 1381.9 | 294.5 1402.9 | 253.2 1371.2 | 218.4 1259.4 | 189.8 1354.5 | 656.1 1286.0 | 792.6 778.2 | 791.4 669.6 | 972.5 582.1 | 1112.8 511.2 | 1230.1 448.7 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 194.0 873.6 | 1162.9 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 494.9 1175.4 | 433.0 1221.8 | 371.2 1268.2 | 324.8 1299.1 | 293.8 1330.0 | 247.4 1361.0 | 232.0 1376.4 | 618.6 1407.4 | 804.2 1036.2 | 943.4 835.1 | 1036.2 696.0 | 1113.5 587.7 |
| 照明 | 显热(W) | 187.1 706.0 | 153.1 731.5 | 127.6 748.5 | 110.6 765.5 | 93.6 774.1 | 76.6 782.6 | 68.0 791.1 | 357.3 799.6 | 527.4 510.4 | 595.4 331.7 | 638.0 272.2 | 672.0 221.2 |
| 人体 | 显热(W) | 206.4 1056.2 | 170.0 1080.5 | 145.7 1104.8 | 121.4 1116.9 | 109.3 1129.1 | 85.0 1141.2 | 72.8 1153.3 | 631.3 1165.5 | 862.0 594.9 | 934.8 364.2 | 983.4 291.4 | 1019.8 242.8 |
|  | 全热(W) | 206.4 1933.9 | 170.0 1958.2 | 145.7 1982.5 | 121.4 1994.6 | 109.3 2006.7 | 85.0 2018.9 | 72.8 2031.0 | 1509.0 2043.2 | 1739.6 594.9 | 1812.5 364.2 | 1861.1 291.4 | 1897.5 242.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 0.0 | 577.6 0.0 | 577.6 0.0 | 577.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 1827.5 1827.5 | 1827.5 0.0 | 1827.5 0.0 | 1827.5 0.0 | 1827.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1909 8599 | 1661 8421 | 1455 8546 | 1291 8550 | 1167 8419 | 1083 8574 | 2478 8469 | 7102 7734 | 8004 3620 | 8561 2864 | 8702 2471 | 8608 2151 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1909 6471 | 1661 6294 | 1455 6418 | 1291 6422 | 1167 6291 | 1083 6447 | 2478 6341 | 4974 5606 | 5876 3620 | 6433 2864 | 6574 2471 | 6481 2151 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1909 6771 | 1661 6594 | 1455 6718 | 1291 6722 | 1167 6591 | 1083 6747 | 2478 6642 | 5274 5906 | 6176 3620 | 6733 2864 | 6874 2471 | 6781 2151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1909 5893 | 1661 5716 | 1455 5841 | 1291 5845 | 1167 5714 | 1083 5869 | 2478 5764 | 4397 5029 | 5299 3620 | 5855 2864 | 5996 2471 | 5903 2151 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006@2[房间] |  | 3.00 | 77.33 | 26 | 60 | 9056.9 | 16 | 11184.5 | 16 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  | X006@3,X006@4,X006@5,X006@6,X006@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 137.9 112.3 | 133.7 116.3 | 127.5 120.1 | 124.8 125.7 | 122.6 137.1 | 120.8 147.2 | 119.2 154.8 | 118.0 159.7 | 116.2 160.7 | 115.1 158.1 | 114.0 151.6 | 113.0 142.0 |
| 西外墙 | F=20.70 K=1.11 D=2.94 | 311.2 210.4 | 291.1 216.2 | 240.5 221.8 | 235.1 227.9 | 230.7 234.1 | 227.1 239.2 | 223.9 243.5 | 221.5 247.1 | 218.0 271.8 | 215.9 294.3 | 213.7 310.3 | 211.9 315.6 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 961.8 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 西外窗 | F=13.50 K=3.90 SC=0.75 | 575.7 1367.3 | 491.3 1959.5 | 435.4 2819.5 | 380.0 3556.1 | 332.6 3913.2 | 292.6 3912.5 | 666.2 3368.7 | 801.8 1760.9 | 848.1 934.9 | 1023.6 820.9 | 1158.7 726.2 | 1271.4 642.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 494.9 1175.4 | 433.0 1221.8 | 371.2 1268.2 | 324.8 1299.1 | 293.8 1330.0 | 247.4 1361.0 | 232.0 1376.4 | 618.6 1407.4 | 804.2 1036.2 | 943.4 835.1 | 1036.2 696.0 | 1113.5 587.7 |
| 照明 | 显热(W) | 187.1 706.0 | 153.1 731.5 | 127.6 748.5 | 110.6 765.5 | 93.6 774.1 | 76.6 782.6 | 68.0 791.1 | 357.3 799.6 | 527.4 510.4 | 595.4 331.7 | 638.0 272.2 | 672.0 221.2 |
| 人体 | 显热(W) | 206.4 1056.2 | 170.0 1080.5 | 145.7 1104.8 | 121.4 1116.9 | 109.3 1129.1 | 85.0 1141.2 | 72.8 1153.3 | 631.3 1165.5 | 862.0 594.9 | 934.8 364.2 | 983.4 291.4 | 1019.8 242.8 |
|  | 全热(W) | 206.4 1933.9 | 170.0 1958.2 | 145.7 1982.5 | 121.4 1994.6 | 109.3 2006.7 | 85.0 2018.9 | 72.8 2031.0 | 1509.0 2043.2 | 1739.6 594.9 | 1812.5 364.2 | 1861.1 291.4 | 1897.5 242.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 0.0 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 0.0 | 577.6 0.0 | 577.6 0.0 | 577.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 0.0 1827.5 | 1827.5 1827.5 | 1827.5 0.0 | 1827.5 0.0 | 1827.5 0.0 | 1827.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2174 8690 | 1891 9425 | 1640 10300 | 1463 10940 | 1326 11185 | 1175 11118 | 1737 10559 | 5894 8745 | 6552 3940 | 7224 3180 | 7808 2778 | 8307 2442 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2174 6562 | 1891 7297 | 1640 8173 | 1463 8812 | 1326 9057 | 1175 8991 | 1737 8432 | 3767 6618 | 4425 3940 | 5096 3180 | 5680 2778 | 6179 2442 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2174 6863 | 1891 7597 | 1640 8473 | 1463 9112 | 1326 9357 | 1175 9291 | 1737 8732 | 4067 6918 | 4725 3940 | 5396 3180 | 5980 2778 | 6479 2442 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2174 5985 | 1891 6719 | 1640 7595 | 1463 8234 | 1326 8479 | 1175 8413 | 1737 7854 | 3189 6040 | 3847 3940 | 4518 3180 | 5103 2778 | 5602 2442 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007@2[房间] |  | 3.00 | 56.66 | 26 | 60 | 4187.1 | 13 | 5746.2 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  | X007@3,X007@4,X008@4,X007@5,X008@5,X007@6,X008@6,X007@7,X008@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 961.8 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.6 861.3 | 317.3 895.3 | 272.0 929.3 | 238.0 952.0 | 215.3 974.6 | 181.3 997.3 | 170.0 1008.6 | 453.3 1031.3 | 589.3 759.3 | 691.3 612.0 | 759.3 510.0 | 816.0 430.6 |
| 照明 | 显热(W) | 137.1 517.3 | 112.2 536.0 | 93.5 548.5 | 81.0 561.0 | 68.6 567.2 | 56.1 573.4 | 49.9 579.7 | 261.8 585.9 | 386.4 374.0 | 436.3 243.1 | 467.5 199.5 | 492.4 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.2 774.0 | 124.5 791.8 | 106.8 809.6 | 89.0 818.5 | 80.1 827.4 | 62.3 836.2 | 53.4 845.1 | 462.6 854.0 | 631.6 435.9 | 685.0 266.9 | 720.6 213.5 | 747.3 177.9 |
|  | 全热(W) | 151.2 1417.1 | 124.5 1434.9 | 106.8 1452.7 | 89.0 1461.6 | 80.1 1470.5 | 62.3 1479.4 | 53.4 1488.3 | 1105.7 1497.2 | 1274.8 435.9 | 1328.1 266.9 | 1363.7 213.5 | 1390.4 177.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 423.3 423.3 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 1339.2 1339.2 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5634 | 942 5746 | 826 5734 | 732 5616 | 663 5487 | 578 5405 | 779 5378 | 3750 5156 | 4208 2204 | 4631 1698 | 5033 1446 | 5381 1241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4075 | 942 4187 | 826 4175 | 732 4057 | 663 3928 | 578 3846 | 779 3819 | 2191 3597 | 2649 2204 | 3072 1698 | 3474 1446 | 3822 1241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4295 | 942 4407 | 826 4395 | 732 4277 | 663 4148 | 578 4066 | 779 4039 | 2411 3817 | 2869 2204 | 3292 1698 | 3693 1446 | 4042 1241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3652 | 942 3764 | 826 3752 | 732 3634 | 663 3505 | 578 3423 | 779 3396 | 1768 3173 | 2226 2204 | 2649 1698 | 3050 1446 | 3399 1241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008@2[房间] |  | 3.00 | 56.66 | 26 | 60 | 4187.1 | 13 | 5746.2 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 868.2 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.6 861.3 | 317.3 895.3 | 272.0 929.3 | 238.0 952.0 | 215.3 974.6 | 181.3 997.3 | 170.0 1008.6 | 453.3 1031.3 | 589.3 759.3 | 691.3 612.0 | 759.3 510.0 | 816.0 430.6 |
| 照明 | 显热(W) | 137.1 517.3 | 112.2 536.0 | 93.5 548.5 | 81.0 561.0 | 68.6 567.2 | 56.1 573.4 | 49.9 579.7 | 261.8 585.9 | 386.4 374.0 | 436.3 243.1 | 467.5 199.5 | 492.4 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.2 774.0 | 124.5 791.8 | 106.8 809.6 | 89.0 818.5 | 80.1 827.4 | 62.3 836.2 | 53.4 845.1 | 462.6 854.0 | 631.6 435.9 | 685.0 266.9 | 720.6 213.5 | 747.3 177.9 |
|  | 全热(W) | 151.2 1417.1 | 124.5 1434.9 | 106.8 1452.7 | 89.0 1461.6 | 80.1 1470.5 | 62.3 1479.4 | 53.4 1488.3 | 1105.7 1497.2 | 1274.8 435.9 | 1328.1 266.9 | 1363.7 213.5 | 1390.4 177.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 423.3 423.3 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 1339.2 1339.2 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5634 | 942 5746 | 826 5734 | 732 5616 | 663 5393 | 578 5405 | 779 5378 | 3750 5156 | 4208 2204 | 4631 1698 | 5033 1446 | 5381 1241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4075 | 942 4187 | 826 4175 | 732 4057 | 663 3834 | 578 3846 | 779 3819 | 2191 3597 | 2649 2204 | 3072 1698 | 3474 1446 | 3822 1241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4295 | 942 4407 | 826 4395 | 732 4277 | 663 4054 | 578 4066 | 779 4039 | 2411 3817 | 2869 2204 | 3292 1698 | 3693 1446 | 4042 1241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3652 | 942 3764 | 826 3752 | 732 3634 | 663 3411 | 578 3423 | 779 3396 | 1768 3173 | 2226 2204 | 2649 1698 | 3050 1446 | 3399 1241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@2[房间] |  | 3.00 | 56.69 | 26 | 60 | 4188.1 | 13 | 5747.8 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1013.3 | 143.8 817.5 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.8 861.6 | 317.4 895.6 | 272.1 929.6 | 238.1 952.3 | 215.4 975.0 | 181.4 997.7 | 170.1 1009.0 | 453.5 1031.7 | 589.5 759.6 | 691.6 612.2 | 759.6 510.2 | 816.3 430.8 |
| 照明 | 显热(W) | 137.2 517.5 | 112.2 536.2 | 93.5 548.7 | 81.1 561.2 | 68.6 567.4 | 56.1 573.7 | 49.9 579.9 | 261.9 586.1 | 386.6 374.1 | 436.5 243.2 | 467.7 199.5 | 492.6 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.3 774.3 | 124.6 792.1 | 106.8 809.9 | 89.0 818.8 | 80.1 827.7 | 62.3 836.6 | 53.4 845.5 | 462.8 854.4 | 631.9 436.1 | 685.3 267.0 | 720.9 213.6 | 747.6 178.0 |
|  | 全热(W) | 151.3 1417.7 | 124.6 1435.4 | 106.8 1453.2 | 89.0 1462.1 | 80.1 1471.0 | 62.3 1479.9 | 53.4 1488.8 | 1106.2 1497.7 | 1275.3 436.1 | 1328.7 267.0 | 1364.3 213.6 | 1391.0 178.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 1339.7 1339.7 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5636 | 942 5748 | 826 5735 | 732 5488 | 663 5344 | 578 5407 | 779 5380 | 3751 5157 | 4210 2205 | 4632 1699 | 5034 1446 | 5383 1242 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4076 | 942 4188 | 826 4176 | 732 3928 | 663 3785 | 578 3847 | 779 3820 | 2192 3598 | 2650 2205 | 3073 1699 | 3474 1446 | 3823 1242 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4296 | 942 4408 | 826 4396 | 732 4148 | 663 4005 | 578 4067 | 779 4040 | 2412 3818 | 2870 2205 | 3293 1699 | 3694 1446 | 4043 1242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3653 | 942 3765 | 826 3752 | 732 3505 | 663 3361 | 578 3424 | 779 3397 | 1768 3174 | 2227 2205 | 2649 1699 | 3051 1446 | 3400 1242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X010@2[房间] |  | 3.00 | 56.66 | 26 | 60 | 3779.8 | 17 | 5338.8 | 17 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  | X011@2,X012@2,X013@2,X010@3,X011@3,X012@3,X013@3,X010@4,X011@4,X012@4,X013@4,X010@5,X011@5,X012@5,X013@5,X010@6,X011@6,X012@6,X013@6,X010@7,X011@7,X012@7,X013@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 145.6 111.0 | 145.2 126.4 | 128.4 128.0 | 125.2 127.4 | 122.7 132.6 | 120.7 136.8 | 118.9 140.4 | 117.7 143.5 | 115.5 145.3 | 114.3 146.2 | 113.0 145.3 | 111.9 142.2 |
| 北外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 241.0 798.1 | 200.8 829.1 | 176.7 841.7 | 151.9 822.7 | 131.0 755.6 | 113.9 812.7 | 393.7 771.6 | 475.5 466.9 | 474.8 401.7 | 583.5 349.2 | 667.7 306.7 | 738.0 269.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.6 861.3 | 317.3 895.3 | 272.0 929.3 | 238.0 952.0 | 215.3 974.6 | 181.3 997.3 | 170.0 1008.6 | 453.3 1031.3 | 589.3 759.3 | 691.3 612.0 | 759.3 510.0 | 816.0 430.6 |
| 照明 | 显热(W) | 137.1 517.3 | 112.2 536.0 | 93.5 548.5 | 81.0 561.0 | 68.6 567.2 | 56.1 573.4 | 49.9 579.7 | 261.8 585.9 | 386.4 374.0 | 436.3 243.1 | 467.5 199.5 | 492.4 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.2 774.0 | 124.5 791.8 | 106.8 809.6 | 89.0 818.5 | 80.1 827.4 | 62.3 836.2 | 53.4 845.1 | 462.6 854.0 | 631.6 435.9 | 685.0 266.9 | 720.6 213.5 | 747.3 177.9 |
|  | 全热(W) | 151.2 1417.1 | 124.5 1434.9 | 106.8 1452.7 | 89.0 1461.6 | 80.1 1470.5 | 62.3 1479.4 | 53.4 1488.3 | 1105.7 1497.2 | 1274.8 435.9 | 1328.1 266.9 | 1363.7 213.5 | 1390.4 177.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 423.3 423.3 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 1339.2 1339.2 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1038 5044 | 900 5161 | 777 5239 | 685 5264 | 618 5240 | 534 5339 | 786 5328 | 3753 5064 | 4180 2116 | 4493 1617 | 4710 1375 | 4888 1182 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1038 3485 | 900 3602 | 777 3680 | 685 3705 | 618 3681 | 534 3780 | 786 3769 | 2194 3505 | 2621 2116 | 2934 1617 | 3151 1375 | 3329 1182 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1038 3705 | 900 3822 | 777 3900 | 685 3925 | 618 3901 | 534 4000 | 786 3989 | 2414 3725 | 2841 2116 | 3154 1617 | 3371 1375 | 3549 1182 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1038 3062 | 900 3179 | 777 3257 | 685 3281 | 618 3257 | 534 3357 | 786 3345 | 1771 3082 | 2198 2116 | 2510 1617 | 2728 1375 | 2906 1182 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X014@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X014@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 664.3 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1040 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1040 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1040 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1040 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 624.4 806.0 | 906.9 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1000 4752 | 3743 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1000 3423 | 2413 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1000 3610 | 2601 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1000 3062 | 2053 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X016@2[房间] |  | 3.00 | 48.37 | 26 | 60 | 4919.3 | 17 | 6250.0 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X016@3,X016@4,X016@5,X016@6,X016@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 203.0 137.2 | 189.8 141.0 | 156.9 144.7 | 153.4 148.6 | 150.5 152.7 | 148.1 156.0 | 146.0 158.8 | 144.4 161.1 | 142.2 177.3 | 140.8 191.9 | 139.4 202.4 | 138.2 205.8 |
| 西外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 345.4 820.4 | 294.8 1175.7 | 261.3 1691.7 | 228.0 2133.7 | 199.5 2347.9 | 175.6 2347.5 | 399.7 2021.2 | 481.1 1056.6 | 508.8 560.9 | 614.1 492.5 | 695.2 435.7 | 762.8 385.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.5 735.2 | 270.8 764.2 | 232.2 793.2 | 203.1 812.5 | 183.8 831.9 | 154.8 851.2 | 145.1 860.9 | 386.9 880.3 | 503.0 648.1 | 590.1 522.4 | 648.1 435.3 | 696.5 367.6 |
| 照明 | 显热(W) | 117.0 441.6 | 95.8 457.5 | 79.8 468.2 | 69.2 478.8 | 58.5 484.1 | 47.9 489.5 | 42.6 494.8 | 223.5 500.1 | 329.9 319.2 | 372.4 207.5 | 399.0 170.2 | 420.3 138.3 |
| 人体 | 显热(W) | 129.1 660.6 | 106.3 675.8 | 91.1 691.0 | 75.9 698.6 | 68.3 706.2 | 53.2 713.8 | 45.6 721.4 | 394.9 729.0 | 539.1 372.1 | 584.7 227.8 | 615.1 182.2 | 637.9 151.9 |
|  | 全热(W) | 129.1 1209.6 | 106.3 1224.8 | 91.1 1240.0 | 75.9 1247.6 | 68.3 1255.1 | 53.2 1262.7 | 45.6 1270.3 | 943.8 1277.9 | 1088.1 372.1 | 1133.7 227.8 | 1164.0 182.2 | 1186.8 151.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 361.3 | 0.0 361.3 | 0.0 361.3 | 0.0 361.3 | 0.0 361.3 | 0.0 361.3 | 0.0 361.3 | 361.3 361.3 | 361.3 0.0 | 361.3 0.0 | 361.3 0.0 | 361.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1143.1 | 0.0 1143.1 | 0.0 1143.1 | 0.0 1143.1 | 0.0 1143.1 | 0.0 1143.1 | 0.0 1143.1 | 1143.1 1143.1 | 1143.1 0.0 | 1143.1 0.0 | 1143.1 0.0 | 1143.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1104 4487 | 958 4906 | 821 5481 | 730 5964 | 661 6215 | 579 6250 | 779 5949 | 3323 5019 | 3715 2078 | 3994 1642 | 4189 1426 | 4348 1249 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1104 3156 | 958 3576 | 821 4150 | 730 4634 | 661 4884 | 579 4919 | 779 4618 | 1992 3688 | 2384 2078 | 2663 1642 | 2858 1426 | 3017 1249 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1104 3344 | 958 3763 | 821 4338 | 730 4821 | 661 5072 | 579 5107 | 779 4806 | 2180 3876 | 2572 2078 | 2851 1642 | 3046 1426 | 3205 1249 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1104 2795 | 958 3214 | 821 3789 | 730 4272 | 661 4523 | 579 4558 | 779 4257 | 1631 3327 | 2023 2078 | 2302 1642 | 2497 1426 | 2656 1249 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X017@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X017@3,X017@4,X017@5,X017@6,X017@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 156.6 873.6 | 1162.9 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 556 4806 | 1539 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 556 3477 | 1539 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 556 3665 | 1539 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 556 3116 | 1539 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X018@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X018@3,X018@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 624.4 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1000 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1000 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1000 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1000 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X019@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 5183.2 | 10 | 6512.4 | 10 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X029@2,X019@3,X029@3,X019@4,X029@4,X019@5,X029@5,X019@6,X029@6,X019@7,X029@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 137.9 112.3 | 133.7 116.3 | 127.5 120.1 | 124.8 125.7 | 122.6 137.1 | 120.8 147.2 | 119.2 154.8 | 118.0 159.7 | 116.2 160.7 | 115.1 158.1 | 114.0 151.6 | 113.0 142.0 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 961.8 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 194.0 873.6 | 1162.9 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1397 6486 | 1219 6243 | 1083 6234 | 969 6084 | 881 5869 | 840 5783 | 2012 5673 | 5107 5161 | 5822 2563 | 6312 2065 | 6512 1794 | 6488 1569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1397 5157 | 1219 4913 | 1083 4905 | 969 4755 | 881 4540 | 840 4454 | 2012 4344 | 3778 3832 | 4493 2563 | 4983 2065 | 5183 1794 | 5159 1569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1397 5345 | 1219 5101 | 1083 5092 | 969 4943 | 881 4728 | 840 4641 | 2012 4531 | 3965 4019 | 4680 2563 | 5170 2065 | 5371 1794 | 5346 1569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1397 4796 | 1219 4552 | 1083 4544 | 969 4394 | 881 4179 | 840 4093 | 2012 3983 | 3417 3471 | 4132 2563 | 4622 2065 | 4822 1794 | 4798 1569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X020@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X020@3,X020@4,X020@5,X020@6,X020@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 194.0 873.6 | 1162.9 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 594 4806 | 1539 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 594 3477 | 1539 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 594 3665 | 1539 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 594 3116 | 1539 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X021@2[房间] |  | 3.00 | 48.39 | 26 | 60 | 4920.4 | 17 | 6251.7 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X021@3,X021@4,X021@5,X021@6,X021@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 203.0 137.2 | 189.8 141.0 | 156.9 144.7 | 153.4 148.6 | 150.5 152.7 | 148.1 156.0 | 146.0 158.8 | 144.4 161.1 | 142.2 177.3 | 140.8 191.9 | 139.4 202.4 | 138.2 205.8 |
| 西外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 345.4 820.4 | 294.8 1175.7 | 261.3 1691.7 | 228.0 2133.7 | 199.5 2347.9 | 175.6 2347.5 | 399.7 2021.2 | 481.1 1056.6 | 508.8 560.9 | 614.1 492.5 | 695.2 435.7 | 762.8 385.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.7 735.5 | 271.0 764.5 | 232.3 793.6 | 203.2 812.9 | 183.9 832.3 | 154.8 851.6 | 145.2 861.3 | 387.1 880.7 | 503.2 648.4 | 590.3 522.6 | 648.4 435.5 | 696.8 367.7 |
| 照明 | 显热(W) | 117.1 441.8 | 95.8 457.7 | 79.8 468.4 | 69.2 479.0 | 58.5 484.4 | 47.9 489.7 | 42.6 495.0 | 223.6 500.3 | 330.0 319.4 | 372.6 207.6 | 399.2 170.3 | 420.5 138.4 |
| 人体 | 显热(W) | 129.1 660.9 | 106.4 676.1 | 91.2 691.3 | 76.0 698.9 | 68.4 706.5 | 53.2 714.1 | 45.6 721.7 | 395.0 729.3 | 539.4 372.2 | 585.0 227.9 | 615.3 182.3 | 638.1 151.9 |
|  | 全热(W) | 129.1 1210.1 | 106.4 1225.3 | 91.2 1240.5 | 76.0 1248.1 | 68.4 1255.7 | 53.2 1263.3 | 45.6 1270.9 | 944.2 1278.5 | 1088.6 372.2 | 1134.2 227.9 | 1164.5 182.3 | 1187.3 151.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 361.4 | 0.0 361.4 | 0.0 361.4 | 0.0 361.4 | 0.0 361.4 | 0.0 361.4 | 0.0 361.4 | 361.4 361.4 | 361.4 0.0 | 361.4 0.0 | 361.4 0.0 | 361.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1143.6 | 0.0 1143.6 | 0.0 1143.6 | 0.0 1143.6 | 0.0 1143.6 | 0.0 1143.6 | 0.0 1143.6 | 1143.6 1143.6 | 1143.6 0.0 | 1143.6 0.0 | 1143.6 0.0 | 1143.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1104 4489 | 958 4908 | 821 5482 | 730 5966 | 661 6217 | 580 6252 | 779 5951 | 3324 5021 | 3716 2078 | 3996 1643 | 4190 1426 | 4349 1249 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1104 3157 | 958 3577 | 821 4151 | 730 4635 | 661 4885 | 580 4920 | 779 4619 | 1993 3689 | 2385 2078 | 2664 1643 | 2859 1426 | 3018 1249 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1104 3345 | 958 3764 | 821 4339 | 730 4822 | 661 5073 | 580 5108 | 779 4807 | 2180 3877 | 2573 2078 | 2852 1643 | 3047 1426 | 3206 1249 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1104 2796 | 958 3215 | 821 3790 | 730 4273 | 661 4524 | 580 4559 | 779 4258 | 1631 3328 | 2024 2078 | 2303 1643 | 2498 1426 | 2656 1249 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X022@2[房间] |  | 3.00 | 48.29 | 26 | 60 | 4915.5 | 17 | 6244.2 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X022@3,X022@4,X022@5,X022@6,X022@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 203.0 137.2 | 189.8 141.0 | 156.9 144.7 | 153.4 148.6 | 150.5 152.7 | 148.1 156.0 | 146.0 158.8 | 144.4 161.1 | 142.2 177.3 | 140.8 191.9 | 139.4 202.4 | 138.2 205.8 |
| 西外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 345.4 820.4 | 294.8 1175.7 | 261.3 1691.7 | 228.0 2133.7 | 199.5 2347.9 | 175.6 2347.5 | 399.7 2021.2 | 481.1 1056.6 | 508.8 560.9 | 614.1 492.5 | 695.2 435.7 | 762.8 385.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.1 734.0 | 270.4 763.0 | 231.8 792.0 | 202.8 811.3 | 183.5 830.6 | 154.5 849.9 | 144.9 859.6 | 386.3 878.9 | 502.2 647.1 | 589.1 521.5 | 647.1 434.6 | 695.4 367.0 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 440.9 | 95.6 456.8 | 79.7 467.5 | 69.1 478.1 | 58.4 483.4 | 47.8 488.7 | 42.5 494.0 | 223.1 499.3 | 329.3 318.7 | 371.8 207.2 | 398.4 170.0 | 419.6 138.1 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.6 | 106.1 674.8 | 91.0 689.9 | 75.8 697.5 | 68.2 705.1 | 53.1 712.7 | 45.5 720.3 | 394.2 727.8 | 538.3 371.5 | 583.8 227.4 | 614.1 182.0 | 636.9 151.6 |
|  | 全热(W) | 128.9 1207.7 | 106.1 1222.9 | 91.0 1238.0 | 75.8 1245.6 | 68.2 1253.2 | 53.1 1260.8 | 45.5 1268.3 | 942.3 1275.9 | 1086.4 371.5 | 1131.9 227.4 | 1162.2 182.0 | 1184.9 151.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.7 | 0.0 360.7 | 0.0 360.7 | 0.0 360.7 | 0.0 360.7 | 0.0 360.7 | 0.0 360.7 | 360.7 360.7 | 360.7 0.0 | 360.7 0.0 | 360.7 0.0 | 360.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.3 | 0.0 1141.3 | 0.0 1141.3 | 0.0 1141.3 | 0.0 1141.3 | 0.0 1141.3 | 0.0 1141.3 | 1141.3 1141.3 | 1141.3 0.0 | 1141.3 0.0 | 1141.3 0.0 | 1141.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1103 4481 | 957 4901 | 821 5475 | 729 5959 | 660 6209 | 579 6244 | 779 5943 | 3319 5013 | 3710 2076 | 3989 1641 | 4184 1425 | 4342 1248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1103 3153 | 957 3572 | 821 4146 | 729 4630 | 660 4880 | 579 4916 | 779 4615 | 1990 3684 | 2382 2076 | 2660 1641 | 2855 1425 | 3014 1248 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1103 3340 | 957 3759 | 821 4334 | 729 4817 | 660 5068 | 579 5103 | 779 4802 | 2177 3872 | 2569 2076 | 2848 1641 | 3042 1425 | 3201 1248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1103 2792 | 957 3211 | 821 3786 | 729 4269 | 660 4520 | 579 4555 | 779 4254 | 1629 3324 | 2021 2076 | 2300 1641 | 2494 1425 | 2653 1248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X023@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4916.6 | 17 | 6245.8 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X024@2,X023@3,X024@3,X023@4,X024@4,X023@5,X024@5,X023@6,X024@6,X023@7,X024@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 203.0 137.2 | 189.8 141.0 | 156.9 144.7 | 153.4 148.6 | 150.5 152.7 | 148.1 156.0 | 146.0 158.8 | 144.4 161.1 | 142.2 177.3 | 140.8 191.9 | 139.4 202.4 | 138.2 205.8 |
| 西外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 345.4 820.4 | 294.8 1175.7 | 261.3 1691.7 | 228.0 2133.7 | 199.5 2347.9 | 175.6 2347.5 | 399.7 2021.2 | 481.1 1056.6 | 508.8 560.9 | 614.1 492.5 | 695.2 435.7 | 762.8 385.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1103 4483 | 957 4902 | 821 5477 | 729 5960 | 660 6211 | 579 6246 | 779 5945 | 3320 5015 | 3712 2076 | 3991 1641 | 4185 1425 | 4344 1248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1103 3154 | 957 3573 | 821 4147 | 729 4631 | 660 4881 | 579 4917 | 779 4616 | 1991 3686 | 2382 2076 | 2661 1641 | 2856 1425 | 3015 1248 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1103 3341 | 957 3760 | 821 4335 | 729 4818 | 660 5069 | 579 5104 | 779 4803 | 2178 3873 | 2570 2076 | 2849 1641 | 3043 1425 | 3202 1248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1103 2793 | 957 3212 | 821 3787 | 729 4270 | 660 4521 | 579 4556 | 779 4255 | 1630 3325 | 2021 2076 | 2300 1641 | 2495 1425 | 2654 1248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 3333.8 | 17 | 4663.1 | 17 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X025@3,X025@4,X025@5,X025@6,X025@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 115.0 87.7 | 114.7 99.8 | 101.3 101.1 | 98.9 100.5 | 96.9 104.7 | 95.3 108.0 | 93.9 110.9 | 92.9 113.3 | 91.2 114.7 | 90.2 115.4 | 89.2 114.7 | 88.3 112.2 |
| 北外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 241.0 798.1 | 200.8 829.1 | 176.7 841.7 | 151.9 822.7 | 131.0 755.6 | 113.9 812.7 | 393.7 771.6 | 475.5 466.9 | 474.8 401.7 | 583.5 349.2 | 667.7 306.7 | 738.0 269.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 911 4411 | 788 4514 | 681 4583 | 599 4601 | 538 4570 | 465 4663 | 721 4647 | 3263 4377 | 3627 1854 | 3909 1421 | 4107 1208 | 4269 1038 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 911 3082 | 788 3185 | 681 3254 | 599 3272 | 538 3241 | 465 3334 | 721 3318 | 1933 3048 | 2297 1854 | 2580 1421 | 2778 1208 | 2940 1038 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 911 3269 | 788 3373 | 681 3441 | 599 3459 | 538 3429 | 465 3521 | 721 3506 | 2121 3236 | 2485 1854 | 2768 1421 | 2966 1208 | 3127 1038 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 911 2721 | 788 2824 | 681 2893 | 599 2911 | 538 2880 | 465 2973 | 721 2957 | 1573 2687 | 1936 1854 | 2219 1421 | 2417 1208 | 2579 1038 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X026@3,X026@4,X026@5,X014@6,X026@6,X014@7,X018@7,X026@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 1162.9 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1539 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1539 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1539 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1539 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 3766.1 | 13 | 5095.3 | 13 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X027@3,X027@4,X027@5,X027@6,X027@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 137.9 112.3 | 133.7 116.3 | 127.5 120.1 | 124.8 125.7 | 122.6 137.1 | 120.8 147.2 | 119.2 154.8 | 118.0 159.7 | 116.2 160.7 | 115.1 158.1 | 114.0 151.6 | 113.0 142.0 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 961.8 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 953 4995 | 824 5095 | 723 5072 | 639 4947 | 577 4809 | 502 4719 | 707 4686 | 3253 4457 | 3648 1930 | 4041 1491 | 4423 1269 | 4756 1090 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 953 3666 | 824 3766 | 723 3743 | 639 3617 | 577 3480 | 502 3390 | 707 3357 | 1924 3128 | 2319 1930 | 2712 1491 | 3094 1269 | 3427 1090 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 953 3853 | 824 3954 | 723 3931 | 639 3805 | 577 3667 | 502 3577 | 707 3544 | 2111 3315 | 2506 1930 | 2899 1491 | 3281 1269 | 3614 1090 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 953 3305 | 824 3405 | 723 3382 | 639 3257 | 577 3119 | 502 3029 | 707 2996 | 1563 2767 | 1958 1930 | 2351 1491 | 2733 1269 | 3066 1090 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X028@2[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 2467.9 | 19 | 3797.1 | 19 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  | X028@3,X028@4,X028@5,X028@6,X028@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 555 3525 | 472 3586 | 403 3640 | 348 3678 | 310 3710 | 256 3742 | 233 3765 | 2694 3797 | 3061 1338 | 3236 957 | 3350 787 | 3443 657 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 555 2196 | 472 2256 | 403 2311 | 348 2349 | 310 2381 | 256 2413 | 233 2436 | 1365 2468 | 1731 1338 | 1906 957 | 2021 787 | 2114 657 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 555 2384 | 472 2444 | 403 2499 | 348 2536 | 310 2568 | 256 2601 | 233 2623 | 1552 2655 | 1919 1338 | 2094 957 | 2209 787 | 2301 657 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 555 1835 | 472 1895 | 403 1950 | 348 1988 | 310 2020 | 256 2052 | 233 2075 | 1004 2107 | 1370 1338 | 1545 957 | 1660 787 | 1753 657 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X030@2[房间] |  | 3.00 | 27.43 | 26 | 60 | 4223.8 | 17 | 4978.6 | 17 | 1.08 | 7 |
| 相同房间 |  | X030@3,X030@4,X030@5,X030@6,X030@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 203.0 137.2 | 189.8 141.0 | 156.9 144.7 | 153.4 148.6 | 150.5 152.7 | 148.1 156.0 | 146.0 158.8 | 144.4 161.1 | 142.2 177.3 | 140.8 191.9 | 139.4 202.4 | 138.2 205.8 |
| 北外墙 | F=9.90 K=1.11 D=2.94 | 84.3 64.3 | 84.1 73.2 | 74.3 74.1 | 72.5 73.7 | 71.0 76.7 | 69.9 79.2 | 68.9 81.3 | 68.1 83.1 | 66.9 84.1 | 66.2 84.6 | 65.4 84.1 | 64.8 82.3 |
| 西外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 345.4 820.4 | 294.8 1175.7 | 261.3 1691.7 | 228.0 2133.7 | 199.5 2347.9 | 175.6 2347.5 | 399.7 2021.2 | 481.1 1056.6 | 508.8 560.9 | 614.1 492.5 | 695.2 435.7 | 762.8 385.3 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 80.3 266.0 | 66.9 276.4 | 58.9 280.6 | 50.6 274.2 | 43.7 251.9 | 38.0 270.9 | 131.2 257.2 | 158.5 155.6 | 158.3 133.9 | 194.5 116.4 | 222.6 102.2 | 246.0 89.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 175.6 417.0 | 153.6 433.4 | 131.7 449.9 | 115.2 460.9 | 104.2 471.8 | 87.8 482.8 | 82.3 488.3 | 219.5 499.3 | 285.3 367.6 | 334.7 296.3 | 367.6 246.9 | 395.0 208.5 |
| 照明 | 显热(W) | 66.4 250.5 | 54.3 259.5 | 45.3 265.5 | 39.2 271.6 | 33.2 274.6 | 27.2 277.6 | 24.1 280.6 | 126.7 283.6 | 187.1 181.1 | 211.2 117.7 | 226.3 96.6 | 238.4 78.5 |
| 人体 | 显热(W) | 73.2 374.7 | 60.3 383.3 | 51.7 391.9 | 43.1 396.2 | 38.8 400.5 | 30.1 404.8 | 25.8 409.1 | 224.0 413.5 | 305.8 211.0 | 331.6 129.2 | 348.9 103.4 | 361.8 86.1 |
|  | 全热(W) | 73.2 686.0 | 60.3 694.7 | 51.7 703.3 | 43.1 707.6 | 38.8 711.9 | 30.1 716.2 | 25.8 720.5 | 535.3 724.8 | 617.1 211.0 | 643.0 129.2 | 660.2 103.4 | 673.1 86.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.3 | 0.0 648.3 | 0.0 648.3 | 0.0 648.3 | 0.0 648.3 | 0.0 648.3 | 0.0 648.3 | 648.3 648.3 | 648.3 0.0 | 648.3 0.0 | 648.3 0.0 | 648.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1028 3290 | 904 3702 | 780 4258 | 702 4719 | 641 4936 | 577 4979 | 878 4656 | 2382 3612 | 2614 1716 | 2853 1429 | 3025 1271 | 3167 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1028 2535 | 904 2947 | 780 3503 | 702 3964 | 641 4181 | 577 4224 | 878 3901 | 1627 2858 | 1859 1716 | 2098 1429 | 2270 1271 | 2412 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1028 2641 | 904 3054 | 780 3610 | 702 4070 | 641 4288 | 577 4330 | 878 4008 | 1734 2964 | 1966 1716 | 2204 1429 | 2377 1271 | 2518 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1028 2330 | 904 2743 | 780 3298 | 702 3759 | 641 3976 | 577 4019 | 878 3697 | 1422 2653 | 1654 1716 | 1893 1429 | 2065 1271 | 2207 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031@2[卫生间] |  | 3.00 | 23.32 | 26 | 60 | 2040.9 | 17 | 2682.6 | 17 | 0.92 | 7 |
| 相同房间 |  | X032@2,X031@3,X032@3,X031@4,X032@4,X031@5,X032@5,X031@6,X032@6,X031@7,X032@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=8.10 K=1.11 D=2.94 | 121.8 82.3 | 113.9 84.6 | 94.1 86.8 | 92.0 89.2 | 90.3 91.6 | 88.9 93.6 | 87.6 95.3 | 86.7 96.7 | 85.3 106.4 | 84.5 115.1 | 83.6 121.4 | 82.9 123.5 |
| 西外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 115.1 273.5 | 98.3 391.9 | 87.1 563.9 | 76.0 711.2 | 66.5 782.6 | 58.5 782.5 | 133.2 673.7 | 160.4 352.2 | 169.6 187.0 | 204.7 164.2 | 231.7 145.2 | 254.3 128.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.3 354.5 | 130.6 368.5 | 111.9 382.5 | 97.9 391.8 | 88.6 401.1 | 74.6 410.4 | 70.0 415.1 | 186.6 424.4 | 242.5 312.5 | 284.5 251.9 | 312.5 209.9 | 335.8 177.2 |
| 照明 | 显热(W) | 56.4 212.9 | 46.2 220.6 | 38.5 225.7 | 33.3 230.9 | 28.2 233.4 | 23.1 236.0 | 20.5 238.6 | 107.7 241.1 | 159.0 153.9 | 179.6 100.0 | 192.4 82.1 | 202.7 66.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.2 318.5 | 51.3 325.9 | 43.9 333.2 | 36.6 336.8 | 33.0 340.5 | 25.6 344.2 | 22.0 347.8 | 190.4 351.5 | 260.0 179.4 | 281.9 109.8 | 296.6 87.9 | 307.6 73.2 |
|  | 全热(W) | 62.2 583.2 | 51.3 590.6 | 43.9 597.9 | 36.6 601.5 | 33.0 605.2 | 25.6 608.9 | 22.0 612.5 | 455.1 616.2 | 524.6 179.4 | 546.6 109.8 | 561.3 87.9 | 572.2 73.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 174.2 | 0.0 174.2 | 0.0 174.2 | 0.0 174.2 | 0.0 174.2 | 0.0 174.2 | 0.0 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 0.0 | 174.2 0.0 | 174.2 0.0 | 174.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 551.2 | 0.0 551.2 | 0.0 551.2 | 0.0 551.2 | 0.0 551.2 | 0.0 551.2 | 0.0 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 0.0 | 551.2 0.0 | 551.2 0.0 | 551.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 505 2058 | 440 2207 | 376 2408 | 336 2576 | 307 2665 | 271 2683 | 333 2586 | 1548 2282 | 1732 939 | 1851 741 | 1933 646 | 1999 569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 505 1416 | 440 1566 | 376 1766 | 336 1934 | 307 2024 | 271 2041 | 333 1945 | 906 1640 | 1091 939 | 1209 741 | 1291 646 | 1357 569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 505 1506 | 440 1656 | 376 1857 | 336 2025 | 307 2114 | 271 2131 | 333 2035 | 996 1731 | 1181 939 | 1300 741 | 1382 646 | 1448 569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 505 1242 | 440 1391 | 376 1592 | 336 1760 | 307 1849 | 271 1867 | 333 1771 | 732 1466 | 916 939 | 1035 741 | 1117 646 | 1183 569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X033@2[卫生间] |  | 3.00 | 23.26 | 26 | 60 | 1497.3 | 17 | 2137.2 | 17 | 0.92 | 7 |
| 相同房间 |  | X034@2,X033@3,X034@3,X033@4,X034@4,X033@5,X034@5,X033@6,X034@6,X033@7,X034@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.10 K=1.11 D=2.94 | 69.0 52.6 | 68.8 59.9 | 60.8 60.6 | 59.3 60.3 | 58.1 62.8 | 57.2 64.8 | 56.3 66.5 | 55.7 68.0 | 54.7 68.8 | 54.1 69.2 | 53.5 68.8 | 53.0 67.3 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 80.3 266.0 | 66.9 276.4 | 58.9 280.6 | 50.6 274.2 | 43.7 251.9 | 38.0 270.9 | 131.2 257.2 | 158.5 155.6 | 158.3 133.9 | 194.5 116.4 | 222.6 102.2 | 246.0 89.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 148.8 353.5 | 130.2 367.4 | 111.6 381.4 | 97.7 390.7 | 88.4 400.0 | 74.4 409.3 | 69.8 414.0 | 186.0 423.3 | 241.9 311.6 | 283.7 251.2 | 311.6 209.3 | 334.9 176.7 |
| 照明 | 显热(W) | 56.3 212.3 | 46.0 220.0 | 38.4 225.1 | 33.3 230.2 | 28.1 232.8 | 23.0 235.4 | 20.5 237.9 | 107.4 240.5 | 158.6 153.5 | 179.1 99.8 | 191.9 81.9 | 202.1 66.5 |
| 人体 | 显热(W) | 62.1 317.7 | 51.1 325.0 | 43.8 332.3 | 36.5 335.9 | 32.9 339.6 | 25.6 343.2 | 21.9 346.9 | 189.9 350.5 | 259.2 178.9 | 281.1 109.5 | 295.7 87.6 | 306.7 73.0 |
|  | 全热(W) | 62.1 581.6 | 51.1 588.9 | 43.8 596.2 | 36.5 599.9 | 32.9 603.5 | 25.6 607.2 | 21.9 610.8 | 453.8 614.5 | 523.2 178.9 | 545.1 109.5 | 559.7 87.6 | 570.7 73.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 173.7 | 0.0 173.7 | 0.0 173.7 | 0.0 173.7 | 0.0 173.7 | 0.0 173.7 | 0.0 173.7 | 173.7 173.7 | 173.7 0.0 | 173.7 0.0 | 173.7 0.0 | 173.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 549.6 | 0.0 549.6 | 0.0 549.6 | 0.0 549.6 | 0.0 549.6 | 0.0 549.6 | 0.0 549.6 | 549.6 549.6 | 549.6 0.0 | 549.6 0.0 | 549.6 0.0 | 549.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 416 2016 | 363 2062 | 314 2094 | 277 2105 | 251 2101 | 218 2137 | 300 2136 | 1511 2051 | 1686 847 | 1806 646 | 1889 550 | 1956 473 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 416 1376 | 363 1422 | 314 1454 | 277 1465 | 251 1461 | 218 1497 | 300 1496 | 871 1412 | 1046 847 | 1166 646 | 1249 550 | 1316 473 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 416 1466 | 363 1513 | 314 1544 | 277 1555 | 251 1551 | 218 1588 | 300 1586 | 962 1502 | 1137 847 | 1257 646 | 1339 550 | 1407 473 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 416 1202 | 363 1249 | 314 1280 | 277 1291 | 251 1287 | 218 1324 | 300 1322 | 698 1238 | 873 847 | 993 646 | 1075 550 | 1143 473 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X035@2[楼梯间] |  | 3.00 | 19.08 | 26 | 60 | 1274.3 | 17 | 1799.3 | 17 | 0.75 | 7 |
| 相同房间 |  | X035@3,X035@4,X035@5,X035@6,X035@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 53.6 40.9 | 53.5 46.6 | 47.3 47.2 | 46.1 46.9 | 45.2 48.8 | 44.5 50.4 | 43.8 51.7 | 43.4 52.9 | 42.5 53.5 | 42.1 53.9 | 41.6 53.5 | 41.2 52.4 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 80.3 266.0 | 66.9 276.4 | 58.9 280.6 | 50.6 274.2 | 43.7 251.9 | 38.0 270.9 | 131.2 257.2 | 158.5 155.6 | 158.3 133.9 | 194.5 116.4 | 222.6 102.2 | 246.0 89.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 122.1 290.0 | 106.8 301.5 | 91.6 312.9 | 80.1 320.5 | 72.5 328.2 | 61.1 335.8 | 57.2 339.6 | 152.6 347.3 | 198.4 255.7 | 232.8 206.1 | 255.7 171.7 | 274.8 145.0 |
| 照明 | 显热(W) | 46.2 174.2 | 37.8 180.5 | 31.5 184.7 | 27.3 188.9 | 23.1 191.0 | 18.9 193.1 | 16.8 195.2 | 88.1 197.3 | 130.1 125.9 | 146.9 81.9 | 157.4 67.2 | 165.8 54.6 |
| 人体 | 显热(W) | 50.9 260.6 | 41.9 266.6 | 35.9 272.6 | 30.0 275.6 | 27.0 278.6 | 21.0 281.6 | 18.0 284.6 | 155.8 287.6 | 212.7 146.8 | 230.7 89.9 | 242.6 71.9 | 251.6 59.9 |
|  | 全热(W) | 50.9 477.2 | 41.9 483.2 | 35.9 489.2 | 30.0 492.1 | 27.0 495.1 | 21.0 498.1 | 18.0 501.1 | 372.3 504.1 | 429.2 146.8 | 447.2 89.9 | 459.2 71.9 | 468.2 59.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 142.5 142.5 | 142.5 0.0 | 142.5 0.0 | 142.5 0.0 | 142.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 450.9 450.9 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 353 1699 | 307 1739 | 265 1765 | 234 1774 | 211 1766 | 183 1799 | 267 1796 | 1266 1708 | 1410 716 | 1514 548 | 1587 467 | 1647 402 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 353 1174 | 307 1214 | 265 1240 | 234 1249 | 211 1241 | 183 1274 | 267 1271 | 741 1183 | 885 716 | 989 548 | 1062 467 | 1122 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 353 1248 | 307 1288 | 265 1315 | 234 1323 | 211 1315 | 183 1348 | 267 1345 | 815 1257 | 959 716 | 1064 548 | 1136 467 | 1196 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 353 1032 | 307 1071 | 265 1098 | 234 1106 | 211 1098 | 183 1132 | 267 1128 | 598 1041 | 742 716 | 847 548 | 920 467 | 979 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X036@2[楼梯间] |  | 3.00 | 19.08 | 26 | 60 | 1808.3 | 17 | 2333.3 | 17 | 0.75 | 7 |
| 相同房间 |  | X036@3,X036@4,X036@5,X036@6,X036@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 94.7 64.0 | 88.6 65.8 | 73.2 67.5 | 71.6 69.4 | 70.2 71.3 | 69.1 72.8 | 68.1 74.1 | 67.4 75.2 | 66.4 82.7 | 65.7 89.6 | 65.0 94.4 | 64.5 96.1 |
| 西外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 115.1 273.5 | 98.3 391.9 | 87.1 563.9 | 76.0 711.2 | 66.5 782.6 | 58.5 782.5 | 133.2 673.7 | 160.4 352.2 | 169.6 187.0 | 204.7 164.2 | 231.7 145.2 | 254.3 128.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 122.1 290.0 | 106.8 301.5 | 91.6 312.9 | 80.1 320.5 | 72.5 328.2 | 61.1 335.8 | 57.2 339.6 | 152.6 347.3 | 198.4 255.7 | 232.8 206.1 | 255.7 171.7 | 274.8 145.0 |
| 照明 | 显热(W) | 46.2 174.2 | 37.8 180.5 | 31.5 184.7 | 27.3 188.9 | 23.1 191.0 | 18.9 193.1 | 16.8 195.2 | 88.1 197.3 | 130.1 125.9 | 146.9 81.9 | 157.4 67.2 | 165.8 54.6 |
| 人体 | 显热(W) | 50.9 260.6 | 41.9 266.6 | 35.9 272.6 | 30.0 275.6 | 27.0 278.6 | 21.0 281.6 | 18.0 284.6 | 155.8 287.6 | 212.7 146.8 | 230.7 89.9 | 242.6 71.9 | 251.6 59.9 |
|  | 全热(W) | 50.9 477.2 | 41.9 483.2 | 35.9 489.2 | 30.0 492.1 | 27.0 495.1 | 21.0 498.1 | 18.0 501.1 | 372.3 504.1 | 429.2 146.8 | 447.2 89.9 | 459.2 71.9 | 468.2 59.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 0.0 142.5 | 142.5 142.5 | 142.5 0.0 | 142.5 0.0 | 142.5 0.0 | 142.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 450.9 450.9 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 429 1730 | 373 1874 | 319 2069 | 285 2233 | 259 2319 | 229 2333 | 293 2235 | 1292 1927 | 1445 798 | 1548 632 | 1620 550 | 1678 484 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 429 1205 | 373 1349 | 319 1544 | 285 1708 | 259 1794 | 229 1808 | 293 1710 | 767 1402 | 920 798 | 1023 632 | 1095 550 | 1153 484 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 429 1279 | 373 1423 | 319 1618 | 285 1782 | 259 1868 | 229 1882 | 293 1784 | 841 1476 | 994 798 | 1097 632 | 1169 550 | 1228 484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 429 1062 | 373 1206 | 319 1402 | 285 1566 | 259 1652 | 229 1666 | 293 1567 | 624 1260 | 777 798 | 881 632 | 953 550 | 1011 484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X037@2[房间] |  | 3.00 | 7.55 | 26 | 60 | 385.8 | 19 | 593.6 | 19 | 0.30 | 7 |
| 相同房间 |  | X037@3,X037@4,X037@5,X037@6,X037@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.3 114.8 | 42.3 119.3 | 36.3 123.9 | 31.7 126.9 | 28.7 129.9 | 24.2 132.9 | 22.7 134.4 | 60.4 137.4 | 78.5 101.2 | 92.1 81.6 | 101.2 68.0 | 108.8 57.4 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 69.0 | 15.0 71.4 | 12.5 73.1 | 10.8 74.8 | 9.1 75.6 | 7.5 76.4 | 6.6 77.3 | 34.9 78.1 | 51.5 49.8 | 58.2 32.4 | 62.3 26.6 | 65.6 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.2 103.2 | 16.6 105.5 | 14.2 107.9 | 11.9 109.1 | 10.7 110.3 | 8.3 111.5 | 7.1 112.6 | 61.7 113.8 | 84.2 58.1 | 91.3 35.6 | 96.0 28.5 | 99.6 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.2 188.9 | 16.6 191.2 | 14.2 193.6 | 11.9 194.8 | 10.7 196.0 | 8.3 197.2 | 7.1 198.4 | 147.4 199.5 | 169.9 58.1 | 177.0 35.6 | 181.8 28.5 | 185.3 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 0.0 | 56.4 0.0 | 56.4 0.0 | 56.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 178.5 | 0.0 178.5 | 0.0 178.5 | 0.0 178.5 | 0.0 178.5 | 0.0 178.5 | 0.0 178.5 | 178.5 178.5 | 178.5 0.0 | 178.5 0.0 | 178.5 0.0 | 178.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 87 551 | 74 560 | 63 569 | 54 575 | 49 580 | 40 585 | 36 589 | 421 594 | 478 209 | 506 150 | 524 123 | 538 103 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 87 343 | 74 353 | 63 361 | 54 367 | 49 372 | 40 377 | 36 381 | 213 386 | 271 209 | 298 150 | 316 123 | 330 103 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 87 373 | 74 382 | 63 391 | 54 396 | 49 401 | 40 407 | 36 410 | 243 415 | 300 209 | 327 150 | 345 123 | 360 103 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 87 287 | 74 296 | 63 305 | 54 311 | 49 316 | 40 321 | 36 324 | 157 329 | 214 209 | 242 150 | 260 123 | 274 103 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038@2[电梯间] |  | 3.00 | 7.55 | 26 | 60 | 698.2 | 17 | 905.8 | 17 | 0.30 | 7 |
| 相同房间 |  | X038@3,X038@4,X038@5,X038@6,X038@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 53.6 40.9 | 53.5 46.6 | 47.3 47.2 | 46.1 46.9 | 45.2 48.8 | 44.5 50.4 | 43.8 51.7 | 43.4 52.9 | 42.5 53.5 | 42.1 53.9 | 41.6 53.5 | 41.2 52.4 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 80.3 266.0 | 66.9 276.4 | 58.9 280.6 | 50.6 274.2 | 43.7 251.9 | 38.0 270.9 | 131.2 257.2 | 158.5 155.6 | 158.3 133.9 | 194.5 116.4 | 222.6 102.2 | 246.0 89.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.3 114.7 | 42.3 119.2 | 36.2 123.8 | 31.7 126.8 | 28.7 129.8 | 24.1 132.8 | 22.6 134.3 | 60.4 137.3 | 78.5 101.1 | 92.1 81.5 | 101.1 67.9 | 108.7 57.3 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 68.9 | 14.9 71.4 | 12.5 73.0 | 10.8 74.7 | 9.1 75.5 | 7.5 76.4 | 6.6 77.2 | 34.9 78.0 | 51.5 49.8 | 58.1 32.4 | 62.3 26.6 | 65.6 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.1 103.1 | 16.6 105.4 | 14.2 107.8 | 11.8 109.0 | 10.7 110.2 | 8.3 111.4 | 7.1 112.5 | 61.6 113.7 | 84.1 58.0 | 91.2 35.5 | 96.0 28.4 | 99.5 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.1 188.7 | 16.6 191.1 | 14.2 193.5 | 11.8 194.6 | 10.7 195.8 | 8.3 197.0 | 7.1 198.2 | 147.2 199.4 | 169.8 58.0 | 176.9 35.5 | 181.6 28.4 | 185.2 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 0.0 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 0.0 | 56.4 0.0 | 56.4 0.0 | 56.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 178.3 | 0.0 178.3 | 0.0 178.3 | 0.0 178.3 | 0.0 178.3 | 0.0 178.3 | 0.0 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 0.0 | 178.3 0.0 | 178.3 0.0 | 178.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 221 858 | 194 883 | 169 896 | 151 896 | 137 880 | 122 906 | 211 897 | 623 802 | 679 396 | 742 320 | 787 279 | 825 245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 221 650 | 194 675 | 169 689 | 151 688 | 137 673 | 122 698 | 211 689 | 415 594 | 471 396 | 534 320 | 580 279 | 617 245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 221 679 | 194 705 | 169 718 | 151 717 | 137 702 | 122 727 | 211 719 | 444 623 | 501 396 | 564 320 | 609 279 | 647 245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 221 594 | 194 619 | 169 632 | 151 632 | 137 616 | 122 642 | 211 633 | 359 538 | 415 396 | 478 320 | 524 279 | 561 245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003@3[房间] |  | 3.00 | 85.92 | 26 | 60 | 5940.0 | 12 | 8303.9 | 12 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 347.4 1809.8 | 291.2 1689.7 | 256.7 1468.9 | 221.5 1225.1 | 191.8 1090.0 | 167.2 1105.9 | 472.8 1021.6 | 587.3 666.7 | 628.6 575.4 | 920.3 501.4 | 1278.1 441.2 | 1599.9 387.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 549.9 1305.9 | 481.1 1357.5 | 412.4 1409.0 | 360.9 1443.4 | 326.5 1477.8 | 274.9 1512.1 | 257.8 1529.3 | 687.3 1563.7 | 893.5 1151.3 | 1048.2 927.9 | 1151.3 773.3 | 1237.2 653.0 |
| 照明 | 显热(W) | 207.9 784.4 | 170.1 812.8 | 141.8 831.7 | 122.9 850.6 | 104.0 860.0 | 85.1 869.5 | 75.6 878.9 | 396.9 888.4 | 586.0 567.1 | 661.6 368.6 | 708.8 302.4 | 746.6 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.3 1173.5 | 188.8 1200.5 | 161.9 1227.5 | 134.9 1241.0 | 121.4 1254.5 | 94.4 1268.0 | 80.9 1281.5 | 701.4 1295.0 | 957.7 661.0 | 1038.7 404.7 | 1092.6 323.7 | 1133.1 269.8 |
|  | 全热(W) | 229.3 2148.7 | 188.8 2175.7 | 161.9 2202.7 | 134.9 2216.2 | 121.4 2229.6 | 94.4 2243.1 | 80.9 2256.6 | 1676.6 2270.1 | 1932.9 661.0 | 2013.8 404.7 | 2067.8 323.7 | 2108.2 269.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 641.8 641.8 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 2030.5 2030.5 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 8304 | 1399 8299 | 1228 8183 | 1090 8017 | 989 7962 | 863 8056 | 1126 8027 | 5615 7739 | 6304 3276 | 6905 2519 | 7465 2144 | 7949 1840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5940 | 1399 5935 | 1228 5819 | 1090 5653 | 989 5598 | 863 5692 | 1126 5663 | 3251 5375 | 3940 3276 | 4541 2519 | 5101 2144 | 5585 1840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 6273 | 1399 6268 | 1228 6153 | 1090 5987 | 989 5932 | 863 6025 | 1126 5996 | 3584 5708 | 4273 3276 | 4874 2519 | 5434 2144 | 5918 1840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5298 | 1399 5293 | 1228 5177 | 1090 5012 | 989 4956 | 863 5050 | 1126 5021 | 2609 4733 | 3298 3276 | 3899 2519 | 4459 2144 | 4943 1840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008@3[房间] |  | 3.00 | 56.66 | 26 | 60 | 4187.1 | 13 | 5746.2 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 950.4 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.6 861.3 | 317.3 895.3 | 272.0 929.3 | 238.0 952.0 | 215.3 974.6 | 181.3 997.3 | 170.0 1008.6 | 453.3 1031.3 | 589.3 759.3 | 691.3 612.0 | 759.3 510.0 | 816.0 430.6 |
| 照明 | 显热(W) | 137.1 517.3 | 112.2 536.0 | 93.5 548.5 | 81.0 561.0 | 68.6 567.2 | 56.1 573.4 | 49.9 579.7 | 261.8 585.9 | 386.4 374.0 | 436.3 243.1 | 467.5 199.5 | 492.4 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.2 774.0 | 124.5 791.8 | 106.8 809.6 | 89.0 818.5 | 80.1 827.4 | 62.3 836.2 | 53.4 845.1 | 462.6 854.0 | 631.6 435.9 | 685.0 266.9 | 720.6 213.5 | 747.3 177.9 |
|  | 全热(W) | 151.2 1417.1 | 124.5 1434.9 | 106.8 1452.7 | 89.0 1461.6 | 80.1 1470.5 | 62.3 1479.4 | 53.4 1488.3 | 1105.7 1497.2 | 1274.8 435.9 | 1328.1 266.9 | 1363.7 213.5 | 1390.4 177.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 0.0 423.3 | 423.3 423.3 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 | 423.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 0.0 1339.2 | 1339.2 1339.2 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 | 1339.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5634 | 942 5746 | 826 5734 | 732 5616 | 663 5476 | 578 5405 | 779 5378 | 3750 5156 | 4208 2204 | 4631 1698 | 5033 1446 | 5381 1241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4075 | 942 4187 | 826 4175 | 732 4057 | 663 3917 | 578 3846 | 779 3819 | 2191 3597 | 2649 2204 | 3072 1698 | 3474 1446 | 3822 1241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4295 | 942 4407 | 826 4395 | 732 4277 | 663 4136 | 578 4066 | 779 4039 | 2411 3817 | 2869 2204 | 3292 1698 | 3693 1446 | 4042 1241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3652 | 942 3764 | 826 3752 | 732 3634 | 663 3493 | 578 3423 | 779 3396 | 1768 3173 | 2226 2204 | 2649 1698 | 3050 1446 | 3399 1241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@3[房间] |  | 3.00 | 56.69 | 26 | 60 | 4188.1 | 13 | 5747.8 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1096.4 | 143.8 817.5 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.8 861.6 | 317.4 895.6 | 272.1 929.6 | 238.1 952.3 | 215.4 975.0 | 181.4 997.7 | 170.1 1009.0 | 453.5 1031.7 | 589.5 759.6 | 691.6 612.2 | 759.6 510.2 | 816.3 430.8 |
| 照明 | 显热(W) | 137.2 517.5 | 112.2 536.2 | 93.5 548.7 | 81.1 561.2 | 68.6 567.4 | 56.1 573.7 | 49.9 579.9 | 261.9 586.1 | 386.6 374.1 | 436.5 243.2 | 467.7 199.5 | 492.6 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.3 774.3 | 124.6 792.1 | 106.8 809.9 | 89.0 818.8 | 80.1 827.7 | 62.3 836.6 | 53.4 845.5 | 462.8 854.4 | 631.9 436.1 | 685.3 267.0 | 720.9 213.6 | 747.6 178.0 |
|  | 全热(W) | 151.3 1417.7 | 124.6 1435.4 | 106.8 1453.2 | 89.0 1462.1 | 80.1 1471.0 | 62.3 1479.9 | 53.4 1488.8 | 1106.2 1497.7 | 1275.3 436.1 | 1328.7 267.0 | 1364.3 213.6 | 1391.0 178.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 1339.7 1339.7 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5636 | 942 5748 | 826 5735 | 732 5571 | 663 5344 | 578 5407 | 779 5380 | 3751 5157 | 4210 2205 | 4632 1699 | 5034 1446 | 5383 1242 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4076 | 942 4188 | 826 4176 | 732 4011 | 663 3785 | 578 3847 | 779 3820 | 2192 3598 | 2650 2205 | 3073 1699 | 3474 1446 | 3823 1242 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4296 | 942 4408 | 826 4396 | 732 4231 | 663 4005 | 578 4067 | 779 4040 | 2412 3818 | 2870 2205 | 3293 1699 | 3694 1446 | 4043 1242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3653 | 942 3765 | 826 3752 | 732 3588 | 663 3361 | 578 3424 | 779 3397 | 1768 3174 | 2227 2205 | 2649 1699 | 3051 1446 | 3400 1242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015@3[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 624.4 806.0 | 1067.3 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1000 4752 | 3903 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1000 3423 | 2574 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1000 3610 | 2761 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1000 3062 | 2213 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003@4[房间] |  | 3.00 | 85.92 | 26 | 60 | 5971.4 | 13 | 8335.4 | 13 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 347.4 1809.8 | 291.2 1726.3 | 256.7 1529.9 | 221.5 1257.3 | 191.8 1090.0 | 167.2 1105.9 | 472.8 1021.6 | 587.3 666.7 | 628.6 575.4 | 920.3 501.4 | 1278.1 441.2 | 1599.9 387.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 549.9 1305.9 | 481.1 1357.5 | 412.4 1409.0 | 360.9 1443.4 | 326.5 1477.8 | 274.9 1512.1 | 257.8 1529.3 | 687.3 1563.7 | 893.5 1151.3 | 1048.2 927.9 | 1151.3 773.3 | 1237.2 653.0 |
| 照明 | 显热(W) | 207.9 784.4 | 170.1 812.8 | 141.8 831.7 | 122.9 850.6 | 104.0 860.0 | 85.1 869.5 | 75.6 878.9 | 396.9 888.4 | 586.0 567.1 | 661.6 368.6 | 708.8 302.4 | 746.6 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.3 1173.5 | 188.8 1200.5 | 161.9 1227.5 | 134.9 1241.0 | 121.4 1254.5 | 94.4 1268.0 | 80.9 1281.5 | 701.4 1295.0 | 957.7 661.0 | 1038.7 404.7 | 1092.6 323.7 | 1133.1 269.8 |
|  | 全热(W) | 229.3 2148.7 | 188.8 2175.7 | 161.9 2202.7 | 134.9 2216.2 | 121.4 2229.6 | 94.4 2243.1 | 80.9 2256.6 | 1676.6 2270.1 | 1932.9 661.0 | 2013.8 404.7 | 2067.8 323.7 | 2108.2 269.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 641.8 641.8 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 2030.5 2030.5 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 8304 | 1399 8335 | 1228 8244 | 1090 8049 | 989 7962 | 863 8056 | 1126 8027 | 5615 7739 | 6304 3276 | 6905 2519 | 7465 2144 | 7949 1840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5940 | 1399 5971 | 1228 5880 | 1090 5685 | 989 5598 | 863 5692 | 1126 5663 | 3251 5375 | 3940 3276 | 4541 2519 | 5101 2144 | 5585 1840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 6273 | 1399 6305 | 1228 6213 | 1090 6019 | 989 5932 | 863 6025 | 1126 5996 | 3584 5708 | 4273 3276 | 4874 2519 | 5434 2144 | 5918 1840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5298 | 1399 5330 | 1228 5238 | 1090 5044 | 989 4956 | 863 5050 | 1126 5021 | 2609 4733 | 3298 3276 | 3899 2519 | 4459 2144 | 4943 1840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@4[房间] |  | 3.00 | 56.69 | 26 | 60 | 4188.1 | 13 | 5747.8 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 860.2 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.8 861.6 | 317.4 895.6 | 272.1 929.6 | 238.1 952.3 | 215.4 975.0 | 181.4 997.7 | 170.1 1009.0 | 453.5 1031.7 | 589.5 759.6 | 691.6 612.2 | 759.6 510.2 | 816.3 430.8 |
| 照明 | 显热(W) | 137.2 517.5 | 112.2 536.2 | 93.5 548.7 | 81.1 561.2 | 68.6 567.4 | 56.1 573.7 | 49.9 579.9 | 261.9 586.1 | 386.6 374.1 | 436.5 243.2 | 467.7 199.5 | 492.6 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.3 774.3 | 124.6 792.1 | 106.8 809.9 | 89.0 818.8 | 80.1 827.7 | 62.3 836.6 | 53.4 845.5 | 462.8 854.4 | 631.9 436.1 | 685.3 267.0 | 720.9 213.6 | 747.6 178.0 |
|  | 全热(W) | 151.3 1417.7 | 124.6 1435.4 | 106.8 1453.2 | 89.0 1462.1 | 80.1 1471.0 | 62.3 1479.9 | 53.4 1488.8 | 1106.2 1497.7 | 1275.3 436.1 | 1328.7 267.0 | 1364.3 213.6 | 1391.0 178.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 1339.7 1339.7 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5636 | 942 5748 | 826 5735 | 732 5618 | 663 5387 | 578 5407 | 779 5380 | 3751 5157 | 4210 2205 | 4632 1699 | 5034 1446 | 5383 1242 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4076 | 942 4188 | 826 4176 | 732 4058 | 663 3827 | 578 3847 | 779 3820 | 2192 3598 | 2650 2205 | 3073 1699 | 3474 1446 | 3823 1242 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4296 | 942 4408 | 826 4396 | 732 4278 | 663 4047 | 578 4067 | 779 4040 | 2412 3818 | 2870 2205 | 3293 1699 | 3694 1446 | 4043 1242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3653 | 942 3765 | 826 3752 | 732 3635 | 663 3404 | 578 3424 | 779 3397 | 1768 3174 | 2227 2205 | 2649 1699 | 3051 1446 | 3400 1242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X014@4[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 846.3 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1222 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1222 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1222 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1222 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015@4[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 624.4 806.0 | 1143.4 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1000 4752 | 3979 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1000 3423 | 2650 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1000 3610 | 2837 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1000 3062 | 2289 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003@5[房间] |  | 3.00 | 85.92 | 26 | 60 | 5971.4 | 13 | 8335.4 | 13 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 347.4 1809.8 | 291.2 1726.3 | 256.7 1531.4 | 221.5 1316.5 | 191.8 1090.0 | 167.2 1105.9 | 472.8 1021.6 | 587.3 666.7 | 628.6 575.4 | 920.3 501.4 | 1278.1 441.2 | 1599.9 387.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 549.9 1305.9 | 481.1 1357.5 | 412.4 1409.0 | 360.9 1443.4 | 326.5 1477.8 | 274.9 1512.1 | 257.8 1529.3 | 687.3 1563.7 | 893.5 1151.3 | 1048.2 927.9 | 1151.3 773.3 | 1237.2 653.0 |
| 照明 | 显热(W) | 207.9 784.4 | 170.1 812.8 | 141.8 831.7 | 122.9 850.6 | 104.0 860.0 | 85.1 869.5 | 75.6 878.9 | 396.9 888.4 | 586.0 567.1 | 661.6 368.6 | 708.8 302.4 | 746.6 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.3 1173.5 | 188.8 1200.5 | 161.9 1227.5 | 134.9 1241.0 | 121.4 1254.5 | 94.4 1268.0 | 80.9 1281.5 | 701.4 1295.0 | 957.7 661.0 | 1038.7 404.7 | 1092.6 323.7 | 1133.1 269.8 |
|  | 全热(W) | 229.3 2148.7 | 188.8 2175.7 | 161.9 2202.7 | 134.9 2216.2 | 121.4 2229.6 | 94.4 2243.1 | 80.9 2256.6 | 1676.6 2270.1 | 1932.9 661.0 | 2013.8 404.7 | 2067.8 323.7 | 2108.2 269.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 641.8 641.8 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 2030.5 2030.5 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 8304 | 1399 8335 | 1228 8246 | 1090 8109 | 989 7962 | 863 8056 | 1126 8027 | 5615 7739 | 6304 3276 | 6905 2519 | 7465 2144 | 7949 1840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5940 | 1399 5971 | 1228 5882 | 1090 5745 | 989 5598 | 863 5692 | 1126 5663 | 3251 5375 | 3940 3276 | 4541 2519 | 5101 2144 | 5585 1840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 6273 | 1399 6305 | 1228 6215 | 1090 6078 | 989 5932 | 863 6025 | 1126 5996 | 3584 5708 | 4273 3276 | 4874 2519 | 5434 2144 | 5918 1840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5298 | 1399 5330 | 1228 5240 | 1090 5103 | 989 4956 | 863 5050 | 1126 5021 | 2609 4733 | 3298 3276 | 3899 2519 | 4459 2144 | 4943 1840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@5[房间] |  | 3.00 | 56.69 | 26 | 60 | 4188.1 | 13 | 5747.8 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 941.1 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.8 861.6 | 317.4 895.6 | 272.1 929.6 | 238.1 952.3 | 215.4 975.0 | 181.4 997.7 | 170.1 1009.0 | 453.5 1031.7 | 589.5 759.6 | 691.6 612.2 | 759.6 510.2 | 816.3 430.8 |
| 照明 | 显热(W) | 137.2 517.5 | 112.2 536.2 | 93.5 548.7 | 81.1 561.2 | 68.6 567.4 | 56.1 573.7 | 49.9 579.9 | 261.9 586.1 | 386.6 374.1 | 436.5 243.2 | 467.7 199.5 | 492.6 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.3 774.3 | 124.6 792.1 | 106.8 809.9 | 89.0 818.8 | 80.1 827.7 | 62.3 836.6 | 53.4 845.5 | 462.8 854.4 | 631.9 436.1 | 685.3 267.0 | 720.9 213.6 | 747.6 178.0 |
|  | 全热(W) | 151.3 1417.7 | 124.6 1435.4 | 106.8 1453.2 | 89.0 1462.1 | 80.1 1471.0 | 62.3 1479.9 | 53.4 1488.8 | 1106.2 1497.7 | 1275.3 436.1 | 1328.7 267.0 | 1364.3 213.6 | 1391.0 178.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 1339.7 1339.7 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5636 | 942 5748 | 826 5735 | 732 5618 | 663 5468 | 578 5407 | 779 5380 | 3751 5157 | 4210 2205 | 4632 1699 | 5034 1446 | 5383 1242 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4076 | 942 4188 | 826 4176 | 732 4058 | 663 3908 | 578 3847 | 779 3820 | 2192 3598 | 2650 2205 | 3073 1699 | 3474 1446 | 3823 1242 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4296 | 942 4408 | 826 4396 | 732 4278 | 663 4128 | 578 4067 | 779 4040 | 2412 3818 | 2870 2205 | 3293 1699 | 3694 1446 | 4043 1242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3653 | 942 3765 | 826 3752 | 732 3635 | 663 3485 | 578 3424 | 779 3397 | 1768 3174 | 2227 2205 | 2649 1699 | 3051 1446 | 3400 1242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X014@5[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 1152.9 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1529 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1529 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1529 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1529 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015@5[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 624.4 806.0 | 1291.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1000 4752 | 4128 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1000 3423 | 2798 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1000 3610 | 2986 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1000 3062 | 2437 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X018@5[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 634.4 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1010 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1010 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1010 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1010 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003@6[房间] |  | 3.00 | 85.92 | 26 | 60 | 5998.9 | 13 | 8362.8 | 13 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 347.4 1809.8 | 291.2 1753.7 | 256.7 1609.1 | 221.5 1374.7 | 191.8 1139.4 | 167.2 1105.9 | 472.8 1021.6 | 587.3 666.7 | 628.6 575.4 | 920.3 501.4 | 1278.1 441.2 | 1599.9 387.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 549.9 1305.9 | 481.1 1357.5 | 412.4 1409.0 | 360.9 1443.4 | 326.5 1477.8 | 274.9 1512.1 | 257.8 1529.3 | 687.3 1563.7 | 893.5 1151.3 | 1048.2 927.9 | 1151.3 773.3 | 1237.2 653.0 |
| 照明 | 显热(W) | 207.9 784.4 | 170.1 812.8 | 141.8 831.7 | 122.9 850.6 | 104.0 860.0 | 85.1 869.5 | 75.6 878.9 | 396.9 888.4 | 586.0 567.1 | 661.6 368.6 | 708.8 302.4 | 746.6 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.3 1173.5 | 188.8 1200.5 | 161.9 1227.5 | 134.9 1241.0 | 121.4 1254.5 | 94.4 1268.0 | 80.9 1281.5 | 701.4 1295.0 | 957.7 661.0 | 1038.7 404.7 | 1092.6 323.7 | 1133.1 269.8 |
|  | 全热(W) | 229.3 2148.7 | 188.8 2175.7 | 161.9 2202.7 | 134.9 2216.2 | 121.4 2229.6 | 94.4 2243.1 | 80.9 2256.6 | 1676.6 2270.1 | 1932.9 661.0 | 2013.8 404.7 | 2067.8 323.7 | 2108.2 269.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 641.8 641.8 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 2030.5 2030.5 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 8304 | 1399 8363 | 1228 8323 | 1090 8167 | 989 8012 | 863 8056 | 1126 8027 | 5615 7739 | 6304 3276 | 6905 2519 | 7465 2144 | 7949 1840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5940 | 1399 5999 | 1228 5959 | 1090 5803 | 989 5648 | 863 5692 | 1126 5663 | 3251 5375 | 3940 3276 | 4541 2519 | 5101 2144 | 5585 1840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 6273 | 1399 6332 | 1228 6293 | 1090 6136 | 989 5981 | 863 6025 | 1126 5996 | 3584 5708 | 4273 3276 | 4874 2519 | 5434 2144 | 5918 1840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5298 | 1399 5357 | 1228 5318 | 1090 5161 | 989 5006 | 863 5050 | 1126 5021 | 2609 4733 | 3298 3276 | 3899 2519 | 4459 2144 | 4943 1840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@6[房间] |  | 3.00 | 56.69 | 26 | 60 | 4188.1 | 13 | 5747.8 | 13 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  | X009@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.10 K=1.11 D=2.94 | 174.6 142.2 | 169.4 147.3 | 161.5 152.1 | 158.1 159.2 | 155.2 173.7 | 153.0 186.4 | 151.0 196.1 | 149.5 202.2 | 147.2 203.5 | 145.8 200.3 | 144.4 192.1 | 143.2 179.9 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 260.5 1357.3 | 218.4 1393.5 | 192.5 1312.0 | 166.2 1143.1 | 143.8 961.8 | 125.4 829.4 | 354.6 766.2 | 440.5 500.0 | 471.4 431.5 | 690.2 376.1 | 958.6 330.9 | 1199.9 290.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 362.8 861.6 | 317.4 895.6 | 272.1 929.6 | 238.1 952.3 | 215.4 975.0 | 181.4 997.7 | 170.1 1009.0 | 453.5 1031.7 | 589.5 759.6 | 691.6 612.2 | 759.6 510.2 | 816.3 430.8 |
| 照明 | 显热(W) | 137.2 517.5 | 112.2 536.2 | 93.5 548.7 | 81.1 561.2 | 68.6 567.4 | 56.1 573.7 | 49.9 579.9 | 261.9 586.1 | 386.6 374.1 | 436.5 243.2 | 467.7 199.5 | 492.6 162.1 |
| 人体 | 显热(W) | 151.3 774.3 | 124.6 792.1 | 106.8 809.9 | 89.0 818.8 | 80.1 827.7 | 62.3 836.6 | 53.4 845.5 | 462.8 854.4 | 631.9 436.1 | 685.3 267.0 | 720.9 213.6 | 747.6 178.0 |
|  | 全热(W) | 151.3 1417.7 | 124.6 1435.4 | 106.8 1453.2 | 89.0 1462.1 | 80.1 1471.0 | 62.3 1479.9 | 53.4 1488.8 | 1106.2 1497.7 | 1275.3 436.1 | 1328.7 267.0 | 1364.3 213.6 | 1391.0 178.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 0.0 423.4 | 423.4 423.4 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 | 423.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 0.0 1339.7 | 1339.7 1339.7 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 | 1339.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 5636 | 942 5748 | 826 5735 | 732 5618 | 663 5489 | 578 5407 | 779 5380 | 3751 5157 | 4210 2205 | 4632 1699 | 5034 1446 | 5383 1242 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 4076 | 942 4188 | 826 4176 | 732 4058 | 663 3929 | 578 3847 | 779 3820 | 2192 3598 | 2650 2205 | 3073 1699 | 3474 1446 | 3823 1242 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1086 4296 | 942 4408 | 826 4396 | 732 4278 | 663 4149 | 578 4067 | 779 4040 | 2412 3818 | 2870 2205 | 3293 1699 | 3694 1446 | 4043 1242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1086 3653 | 942 3765 | 826 3752 | 732 3635 | 663 3506 | 578 3424 | 779 3397 | 1768 3174 | 2227 2205 | 2649 1699 | 3051 1446 | 3400 1242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015@6[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 624.4 806.0 | 1424.1 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1000 4752 | 4260 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1000 3423 | 2931 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1000 3610 | 3118 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1000 3062 | 2570 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X018@6[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 936.0 806.0 | 1712.8 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1312 4752 | 4549 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1312 3423 | 3219 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1312 3610 | 3407 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1312 3062 | 2858 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003@7[房间] |  | 3.00 | 85.92 | 26 | 60 | 6051.9 | 13 | 8415.8 | 13 | 3.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.00 K=1.11 D=2.94 | 275.7 224.5 | 267.4 232.6 | 255.1 240.2 | 249.6 251.4 | 245.1 274.2 | 241.6 294.4 | 238.4 309.7 | 236.1 319.3 | 232.3 321.3 | 230.2 316.2 | 228.0 303.3 | 226.1 284.0 |
| 南外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 347.4 1809.8 | 291.2 1806.7 | 256.7 1641.1 | 221.5 1431.8 | 191.8 1186.8 | 167.2 1105.9 | 472.8 1021.6 | 587.3 666.7 | 628.6 575.4 | 920.3 501.4 | 1278.1 441.2 | 1599.9 387.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 549.9 1305.9 | 481.1 1357.5 | 412.4 1409.0 | 360.9 1443.4 | 326.5 1477.8 | 274.9 1512.1 | 257.8 1529.3 | 687.3 1563.7 | 893.5 1151.3 | 1048.2 927.9 | 1151.3 773.3 | 1237.2 653.0 |
| 照明 | 显热(W) | 207.9 784.4 | 170.1 812.8 | 141.8 831.7 | 122.9 850.6 | 104.0 860.0 | 85.1 869.5 | 75.6 878.9 | 396.9 888.4 | 586.0 567.1 | 661.6 368.6 | 708.8 302.4 | 746.6 245.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.3 1173.5 | 188.8 1200.5 | 161.9 1227.5 | 134.9 1241.0 | 121.4 1254.5 | 94.4 1268.0 | 80.9 1281.5 | 701.4 1295.0 | 957.7 661.0 | 1038.7 404.7 | 1092.6 323.7 | 1133.1 269.8 |
|  | 全热(W) | 229.3 2148.7 | 188.8 2175.7 | 161.9 2202.7 | 134.9 2216.2 | 121.4 2229.6 | 94.4 2243.1 | 80.9 2256.6 | 1676.6 2270.1 | 1932.9 661.0 | 2013.8 404.7 | 2067.8 323.7 | 2108.2 269.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 0.0 641.8 | 641.8 641.8 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 | 641.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 0.0 2030.5 | 2030.5 2030.5 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 | 2030.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 8304 | 1399 8416 | 1228 8355 | 1090 8224 | 989 8059 | 863 8056 | 1126 8027 | 5615 7739 | 6304 3276 | 6905 2519 | 7465 2144 | 7949 1840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5940 | 1399 6052 | 1228 5991 | 1090 5860 | 989 5695 | 863 5692 | 1126 5663 | 3251 5375 | 3940 3276 | 4541 2519 | 5101 2144 | 5585 1840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 3.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1610 6273 | 1399 6385 | 1228 6325 | 1090 6193 | 989 6029 | 863 6025 | 1126 5996 | 3584 5708 | 4273 3276 | 4874 2519 | 5434 2144 | 5918 1840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1610 5298 | 1399 5410 | 1228 5350 | 1090 5218 | 989 5053 | 863 5050 | 1126 5021 | 2609 4733 | 3298 3276 | 3899 2519 | 4459 2144 | 4943 1840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015@7[房间] |  | 3.00 | 48.31 | 26 | 60 | 4177.2 | 9 | 5506.5 | 9 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=1.11 D=2.94 | 161.4 135.7 | 157.3 167.6 | 151.1 184.2 | 148.3 193.0 | 146.1 195.2 | 144.3 190.5 | 142.7 181.0 | 141.5 168.6 | 139.7 169.0 | 138.6 168.8 | 137.5 167.4 | 136.5 164.2 |
| 东外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 281.7 1355.5 | 237.4 979.6 | 209.6 977.2 | 181.6 944.6 | 157.7 865.3 | 137.9 873.6 | 701.7 806.0 | 1536.4 535.8 | 2034.2 463.8 | 2132.3 405.1 | 1951.9 357.0 | 1595.9 314.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 309.2 734.3 | 270.5 763.3 | 231.9 792.3 | 202.9 811.6 | 183.6 831.0 | 154.6 850.3 | 144.9 860.0 | 386.5 879.3 | 502.4 647.4 | 589.4 521.8 | 647.4 434.8 | 695.7 367.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.9 441.1 | 95.7 457.0 | 79.7 467.7 | 69.1 478.3 | 58.5 483.6 | 47.8 488.9 | 42.5 494.2 | 223.2 499.5 | 329.5 318.9 | 372.0 207.3 | 398.6 170.1 | 419.8 138.2 |
| 人体 | 显热(W) | 128.9 659.9 | 106.2 675.1 | 91.0 690.2 | 75.8 697.8 | 68.3 705.4 | 53.1 713.0 | 45.5 720.6 | 394.4 728.2 | 538.5 371.7 | 584.0 227.5 | 614.4 182.0 | 637.1 151.7 |
|  | 全热(W) | 128.9 1208.2 | 106.2 1223.4 | 91.0 1238.6 | 75.8 1246.2 | 68.3 1253.7 | 53.1 1261.3 | 45.5 1268.9 | 942.8 1276.5 | 1086.9 371.7 | 1132.4 227.5 | 1162.7 182.0 | 1185.5 151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 0.0 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 | 360.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 0.0 1141.8 | 1141.8 1141.8 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 998 5017 | 867 4733 | 763 4802 | 678 4816 | 614 4771 | 538 4806 | 1077 4752 | 4372 4502 | 5234 1971 | 5506 1530 | 5440 1311 | 5175 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3687 | 867 3404 | 763 3472 | 678 3486 | 614 3441 | 538 3477 | 1077 3423 | 3043 3172 | 3905 1971 | 4177 1530 | 4111 1311 | 3846 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 998 3875 | 867 3591 | 763 3660 | 678 3674 | 614 3629 | 538 3665 | 1077 3610 | 3230 3360 | 4093 1971 | 4365 1530 | 4298 1311 | 4033 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 998 3327 | 867 3043 | 763 3112 | 678 3125 | 614 3080 | 538 3116 | 1077 3062 | 2682 2811 | 3544 1971 | 3816 1530 | 3750 1311 | 3485 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |