建筑节能设计报告书

公共建筑－综合权衡

甲类

| 工程名称 | 公寓楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-南宁 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 南宁学院 |
| 设计单位 | 南宁学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年3月5日 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	4

4	工程材料	14

5	围护结构作法简要说明	15

6	体形系数	16

7	窗墙比	16

7.1	窗墙比	16

7.2	外窗表	16

8	可见光透射比	19

9	天窗	19

9.1	天窗屋顶比	19

9.2	天窗类型	19

10	屋顶构造	19

10.1	屋顶构造一	19

11	外墙构造	20

11.1	外墙相关构造	20

11.1.1	外墙构造一	20

11.1.2	热桥柱构造一	20

11.1.3	热桥梁构造一	21

11.2	外墙平均热工特性	21

12	挑空楼板构造	22

12.1	挑空楼板构造一	22

13	外窗热工	23

13.1	外窗构造	23

13.2	外遮阳类型	23

13.3	平均传热系数	23

13.4	综合太阳得热系数	26

13.5	总体热工性能	29

14	有效通风换气面积	29

15	非中空窗面积比	36

16	外窗气密性	36

17	幕墙气密性	37

18	综合权衡	37

18.1	计算条件	37

18.2	房间类型	38

18.2.1	房间表	38

18.2.2	作息时间表	38

18.3	综合权衡	38

19	结论	38

20	附录	39

20.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	39

20.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	39

20.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	40

20.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	40

20.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	41

20.6	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	41

# 建筑概况

| 工程名称 | 公寓楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-南宁 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.00° | 东经：108.35° |
| 建筑面积 | 地上14772㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上12 地下0 |  |
| 建筑高度 | 46.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 59518.43 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 20677.20 |  |
| 北向角度 | 56.8 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7~9层平面

10~11层平面

12层平面

13层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 10厚专用抹灰砂浆找平 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 5厚水泥聚合物抗裂砂浆找平，压入耐碱玻纤网格布 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 500厚钢筋混凝土柱子 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 200厚钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 40C20厚细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 20厚（最薄处）陶粒混凝土找坡2% | 0.070 | 9.160 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 200厚蒸压加气混凝土B07砌体 | 0.220 | 3.880 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 35厚无机保温砂浆 | 0.070 | 1.260 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

40C20厚细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋20厚1：2.5水泥砂浆找平层 20mm＋20厚（最薄处）陶粒混凝土找坡2% 20mm＋钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 120mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 20mm＋200厚蒸压加气混凝土B07砌体 200mm＋10厚专用抹灰砂浆找平 10mm＋35厚无机保温砂浆 35mm＋5厚水泥聚合物抗裂砂浆找平，压入耐碱玻纤网格布 5mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 15mm＋500厚钢筋混凝土柱子 500mm＋10厚专用抹灰砂浆找平 10mm＋35厚无机保温砂浆 35mm＋5厚水泥聚合物抗裂砂浆找平，压入耐碱玻纤网格布 5mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一：（由外到内）

15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 15mm＋200厚钢筋混凝土 200mm＋10厚专用抹灰砂浆找平 10mm＋35厚无机保温砂浆 35mm＋5厚水泥聚合物抗裂砂浆找平，压入耐碱玻纤网格布 5mm

5. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 20mm＋钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 120mm＋15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 20mm

6. 外窗构造：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限）：

传热系数2.500W/m^2.K，太阳得热系数0.348

# 体形系数

| 外表面积 | 20677.20 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 59518.43 |
| 体形系数 | 0.35 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 2997.43 | 9105.48 | 0.33 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2313.44 | 5445.53 | 0.42 |
| 西向 | 西-默认立面 | 568.25 | 3648.43 | 0.16 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 2997.43 | C0606 | 0.60×0.60 | 5 | 4 | 0.36 | 1.44 |
|  |  | C0621 | 0.65×2.10 | 1 | 1 | 1.37 | 1.37 |
|  |  | C0721 | 0.70×2.10 | 2~4 | 3 | 1.47 | 4.41 |
|  |  | C0906 | 0.90×0.60 | 4~5 | 6 | 0.54 | 3.24 |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 6~12 | 100 | 1.89 | 189.00 |
|  |  | C0925 | 0.90×2.50 | 3,5 | 5 | 2.25 | 11.25 |
|  |  | C0935 | 0.90×3.50 | 3 | 4 | 3.15 | 12.60 |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 1~4 | 4 | 2.10 | 8.40 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 6~12 | 50 | 1.44 | 72.00 |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 5 | 14 | 2.52 | 35.28 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 6~11 | 12 | 2.88 | 34.56 |
|  |  | C1225 | 1.20×2.50 | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 5~12 | 16 | 3.36 | 53.76 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~4,6~12 | 53 | 3.78 | 200.34 |
|  |  | C1833 | 1.80×3.30 | 6~12 | 50 | 5.94 | 297.00 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1 | 8 | 4.20 | 33.60 |
|  |  | C2026 | 2.00×2.60 | 3~12 | 20 | 5.20 | 104.00 |
|  |  | C2040 | 2.00×4.00 | 1~2 | 3 | 8.00 | 24.00 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~12 | 27 | 3.15 | 85.05 |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 4 | 2 | 5.04 | 10.08 |
|  |  | C2125 | 2.10×2.50 | 3 | 2 | 5.25 | 10.50 |
|  |  | C2133 | 2.10×3.30 | 6~11 | 12 | 6.93 | 83.16 |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 5 | 5 | 4.32 | 21.60 |
|  |  | C2433 | 2.40×3.30 | 6~12 | 38 | 7.92 | 300.96 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  |  | C2735 | 2.80×3.50 | 2 | 2 | 9.80 | 19.60 |
|  |  | C2835 | 2.80×3.50 | 3 | 2 | 9.80 | 19.60 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 5 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 3,5 | 4 | 6.30 | 25.20 |
|  |  | C3035 | 3.00×3.50 | 4 | 2 | 10.50 | 21.00 |
|  |  | C3235 | 3.30×3.50 | 2 | 2 | 11.55 | 23.10 |
|  |  | C3335 | 3.30×3.50 | 3 | 2 | 11.55 | 23.10 |
|  |  | C3621 | 3.60×2.10 | 2 | 2 | 7.56 | 15.12 |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 4 | 2 | 8.64 | 17.28 |
|  |  | C3635 | 3.60×3.50 | 4 | 4 | 12.60 | 50.40 |
|  |  | C3918 | 3.90×1.80 | 5 | 3 | 7.02 | 21.06 |
|  |  | C4025 | 4.10×2.50 | 4 | 1 | 10.24 | 10.24 |
|  |  | C4235 | 4.20×3.50 | 4 | 4 | 14.70 | 58.80 |
|  |  | C4525 | 4.50×2.50 | 4 | 3 | 11.25 | 33.75 |
|  |  | C4835 | 4.80×3.50 | 1 | 4 | 16.80 | 67.20 |
|  |  | C5424 | 5.40×2.40 | 3,5 | 11 | 12.96 | 142.56 |
|  |  | C5435 | 5.40×3.50 | 1~3 | 36 | 18.90 | 680.40 |
|  |  | C8135 | 8.10×3.50 | 1~2 | 4 | 28.35 | 113.40 |
|  |  | C8328 | 8.30×2.80 | 3 | 2 | 23.24 | 46.48 |
| 东向 | 东-默认立面 2313.44 | C0606 | 0.60×0.60 | 5 | 4 | 0.36 | 1.44 |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 6~12 | 100 | 1.89 | 189.00 |
|  |  | C0925 | 0.90×2.50 | 3 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C0935 | 0.90×3.50 | 3 | 4 | 3.15 | 12.60 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 6~12 | 50 | 1.44 | 72.00 |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 5 | 11 | 2.52 | 27.72 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 6~11 | 12 | 2.88 | 34.56 |
|  |  | C1225 | 1.20×2.50 | 3 | 2 | 3.00 | 6.00 |
|  |  | C1244 | 1.20×4.40 | 2 | 6 | 5.28 | 31.68 |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~4,6~12 | 52 | 3.78 | 196.56 |
|  |  | C1833 | 1.80×3.30 | 6~12 | 50 | 5.94 | 297.00 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1 | 4 | 4.20 | 16.80 |
|  |  | C2133 | 2.10×3.30 | 6~11 | 12 | 6.93 | 83.16 |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 5 | 11 | 4.32 | 47.52 |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 5 | 1 | 5.76 | 5.76 |
|  |  | C2425 | 2.40×2.50 | 5 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C2433 | 2.40×3.30 | 6~12 | 38 | 7.92 | 300.96 |
|  |  | C2735 | 2.80×3.50 | 2 | 2 | 9.80 | 19.60 |
|  |  | C2835 | 2.80×3.50 | 3 | 2 | 9.80 | 19.60 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 2~3 | 5 | 6.30 | 31.50 |
|  |  | C3035 | 3.00×3.50 | 4 | 2 | 10.50 | 21.00 |
|  |  | C3235 | 3.30×3.50 | 2 | 2 | 11.55 | 23.10 |
|  |  | C3335 | 3.30×3.50 | 3 | 2 | 11.55 | 23.10 |
|  |  | C3625 | 3.60×2.50 | 4 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | C3635 | 3.60×3.50 | 4 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  | C3935 | 3.90×3.50 | 4 | 2 | 13.65 | 27.30 |
|  |  | C4235 | 4.20×3.50 | 4 | 2 | 14.70 | 29.40 |
|  |  | C4525 | 4.50×2.50 | 4 | 6 | 11.25 | 67.50 |
|  |  | C4835 | 4.80×3.50 | 1~2 | 7 | 16.80 | 117.60 |
|  |  | C5424 | 5.40×2.40 | 5 | 8 | 12.96 | 103.68 |
|  |  | C5435 | 5.40×3.50 | 1~3 | 25 | 18.90 | 472.50 |
| 西向 | 西-默认立面 568.25 | C0621 | 0.65×2.10 | 1 | 1 | 1.37 | 1.37 |
|  |  | C0721 | 0.70×2.10 | 2~4 | 3 | 1.47 | 4.41 |
|  |  | C0906 | 0.90×0.60 | 4~5 | 6 | 0.54 | 3.24 |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 1~4 | 4 | 2.10 | 8.40 |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 5 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | C1235 | 1.20×3.50 | 4 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 5~12 | 16 | 3.36 | 53.76 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~3 | 4 | 3.78 | 15.12 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1 | 4 | 4.20 | 16.80 |
|  |  | C2026 | 2.00×2.60 | 3~12 | 20 | 5.20 | 104.00 |
|  |  | C2040 | 2.00×4.00 | 1~2 | 4 | 8.00 | 32.00 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~12 | 28 | 3.15 | 88.20 |
|  |  | C2125 | 2.10×2.50 | 3 | 2 | 5.25 | 10.50 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 4 | 2 | 8.64 | 17.28 |
|  |  | C5424 | 5.40×2.40 | 3 | 3 | 12.96 | 38.88 |
|  |  | C5435 | 5.40×3.50 | 3 | 2 | 18.90 | 37.80 |
|  |  | C8135 | 8.10×3.50 | 1~2 | 3 | 28.35 | 85.05 |
|  |  | C8321 | 8.30×2.10 | 1 | 1 | 17.43 | 17.43 |
|  |  | C8328 | 8.30×2.80 | 3 | 1 | 23.24 | 23.24 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.33 | C1621 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.42 | C1821 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.16 | C2026 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.60;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.40; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 40C20厚细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.944 | 0.793 |
| 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 20厚（最薄处）陶粒混凝土找坡2% | 20 | 0.070 | 9.160 | 1.00 | 0.286 | 2.617 |
| 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.347 | 5.248 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.90 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 200厚蒸压加气混凝土B07砌体 | 200 | 0.220 | 3.880 | 1.00 | 0.909 | 3.527 |
| 10厚专用抹灰砂浆找平 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 35厚无机保温砂浆 | 35 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.500 | 0.630 |
| 5厚水泥聚合物抗裂砂浆找平，压入耐碱玻纤网格布 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.447 | 4.585 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 500厚钢筋混凝土柱子 | 500 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.287 | 4.943 |
| 10厚专用抹灰砂浆找平 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 35厚无机保温砂浆 | 35 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.500 | 0.630 |
| 5厚水泥聚合物抗裂砂浆找平，压入耐碱玻纤网格布 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 565 | － | － | － | 0.820 | 5.939 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.02 |  |  |  |  |  |

### 热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 200厚钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 10厚专用抹灰砂浆找平 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 35厚无机保温砂浆 | 35 | 0.070 | 1.260 | 1.00 | 0.500 | 0.630 |
| 5厚水泥聚合物抗裂砂浆找平，压入耐碱玻纤网格布 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 0.647 | 2.974 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.24 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5131.69 | 0.851 | 0.62 | 4.59 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 458.22 | 0.076 | 1.02 | 5.94 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 441.58 | 0.073 | 1.24 | 2.97 | 0.50 |
| 合计 |  | 6031.49 | 1.000 | 0.70 | 4.57 | 0.50 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2561.02 | 0.832 | 0.62 | 4.59 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 266.23 | 0.086 | 1.24 | 2.97 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 251.09 | 0.082 | 1.02 | 5.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 3078.33 | 1.000 | 0.71 | 4.56 | 0.50 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2686.98 | 0.878 | 0.62 | 4.59 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 196.35 | 0.064 | 1.02 | 5.94 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 175.31 | 0.057 | 1.24 | 2.97 | 0.50 |
| 合计 |  | 3058.64 | 1.000 | 0.68 | 4.58 | 0.50 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 10379.68 | 0.853 | 0.62 | 4.59 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 905.66 | 0.074 | 1.02 | 5.94 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 883.11 | 0.073 | 1.24 | 2.97 | 0.50 |
| 合计 |  | 12168.46 | 1.000 | 0.70 | 4.57 | 0.50 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 15厚专用防水抹灰砂浆分二次抹平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限） | 18 | 2.50 | 0.35 | 0.800 | 广西居住规范66页 |

## 外遮阳类型

本工程无此内容

## 平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 5 | 4 | 0.360 | 1.440 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0621 | 1 | 1 | 1.365 | 1.365 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0721 | 2~4 | 3 | 1.470 | 4.410 | 18 | 2.500 |
| 4 | C0906 | 4~5 | 6 | 0.540 | 3.240 | 18 | 2.500 |
| 5 | C0921 | 6~12 | 100 | 1.890 | 189.000 | 18 | 2.500 |
| 6 | C0925 | 3,5 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 2.500 |
| 7 | C0935 | 3 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 2.500 |
| 8 | C1021 | 1~4 | 4 | 2.100 | 8.400 | 18 | 2.500 |
| 9 | C1212 | 6~12 | 50 | 1.440 | 72.000 | 18 | 2.500 |
| 10 | C1221 | 5 | 14 | 2.520 | 35.280 | 18 | 2.500 |
| 11 | C1224 | 6~11 | 12 | 2.880 | 34.560 | 18 | 2.500 |
| 12 | C1225 | 3 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 2.500 |
| 13 | C1621 | 5~12 | 16 | 3.360 | 53.760 | 18 | 2.500 |
| 14 | C1821 | 2~4,6~12 | 53 | 3.780 | 200.340 | 18 | 2.500 |
| 15 | C1833 | 6~12 | 50 | 5.940 | 297.000 | 18 | 2.500 |
| 16 | C2021 | 1 | 8 | 4.200 | 33.600 | 18 | 2.500 |
| 17 | C2026 | 3~12 | 20 | 5.200 | 104.000 | 18 | 2.500 |
| 18 | C2040 | 1~2 | 3 | 8.000 | 24.000 | 18 | 2.500 |
| 19 | C2115 | 1~12 | 27 | 3.150 | 85.050 | 18 | 2.500 |
| 20 | C2124 | 4 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 2.500 |
| 21 | C2125 | 3 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 2.500 |
| 22 | C2133 | 6~11 | 12 | 6.930 | 83.160 | 18 | 2.500 |
| 23 | C2418 | 5 | 5 | 4.320 | 21.600 | 18 | 2.500 |
| 24 | C2433 | 6~12 | 38 | 7.920 | 300.960 | 18 | 2.500 |
| 25 | C2715 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 2.500 |
| 26 | C2735 | 2 | 2 | 9.799 | 19.599 | 18 | 2.500 |
| 27 | C2835 | 3 | 2 | 9.800 | 19.600 | 18 | 2.500 |
| 28 | C3015 | 5 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 2.500 |
| 29 | C3021 | 3,5 | 4 | 6.300 | 25.200 | 18 | 2.500 |
| 30 | C3035 | 4 | 2 | 10.500 | 21.000 | 18 | 2.500 |
| 31 | C3235 | 2 | 2 | 11.549 | 23.099 | 18 | 2.500 |
| 32 | C3335 | 3 | 2 | 11.550 | 23.100 | 18 | 2.500 |
| 33 | C3621 | 2 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.500 |
| 34 | C3624 | 4 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 2.500 |
| 35 | C3635 | 4 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 2.500 |
| 36 | C3918 | 5 | 3 | 7.020 | 21.060 | 18 | 2.500 |
| 37 | C4025 | 4 | 1 | 10.242 | 10.242 | 18 | 2.500 |
| 38 | C4235 | 4 | 4 | 14.700 | 58.800 | 18 | 2.500 |
| 39 | C4525 | 4 | 3 | 11.250 | 33.750 | 18 | 2.500 |
| 40 | C4835 | 1 | 4 | 16.800 | 67.200 | 18 | 2.500 |
| 41 | C5424 | 3,5 | 11 | 12.960 | 142.560 | 18 | 2.500 |
| 42 | C5435 | 1~3 | 36 | 18.900 | 680.400 | 18 | 2.500 |
| 43 | C8135 | 1~2 | 4 | 28.350 | 113.400 | 18 | 2.500 |
| 44 | C8328 | 3 | 2 | 23.240 | 46.480 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2997.435 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 5 | 4 | 0.360 | 1.440 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0921 | 6~12 | 100 | 1.890 | 189.000 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0925 | 3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 2.500 |
| 4 | C0935 | 3 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1212 | 6~12 | 50 | 1.440 | 72.000 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1221 | 5 | 11 | 2.520 | 27.720 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1224 | 6~11 | 12 | 2.880 | 34.560 | 18 | 2.500 |
| 8 | C1225 | 3 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 2.500 |
| 9 | C1244 | 2 | 6 | 5.280 | 31.680 | 18 | 2.500 |
| 10 | C1518 | 5 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.500 |
| 11 | C1821 | 2~4,6~12 | 52 | 3.780 | 196.560 | 18 | 2.500 |
| 12 | C1833 | 6~12 | 50 | 5.940 | 297.000 | 18 | 2.500 |
| 13 | C2021 | 1 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 2.500 |
| 14 | C2133 | 6~11 | 12 | 6.930 | 83.160 | 18 | 2.500 |
| 15 | C2418 | 5 | 11 | 4.320 | 47.520 | 18 | 2.500 |
| 16 | C2424 | 5 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 2.500 |
| 17 | C2425 | 5 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 2.500 |
| 18 | C2433 | 6~12 | 38 | 7.920 | 300.960 | 18 | 2.500 |
| 19 | C2735 | 2 | 2 | 9.799 | 19.599 | 18 | 2.500 |
| 20 | C2835 | 3 | 2 | 9.800 | 19.600 | 18 | 2.500 |
| 21 | C3021 | 2~3 | 5 | 6.300 | 31.500 | 18 | 2.500 |
| 22 | C3035 | 4 | 2 | 10.500 | 21.000 | 18 | 2.500 |
| 23 | C3235 | 2 | 2 | 11.549 | 23.099 | 18 | 2.500 |
| 24 | C3335 | 3 | 2 | 11.550 | 23.100 | 18 | 2.500 |
| 25 | C3625 | 4 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 2.500 |
| 26 | C3635 | 4 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 2.500 |
| 27 | C3935 | 4 | 2 | 13.650 | 27.300 | 18 | 2.500 |
| 28 | C4235 | 4 | 2 | 14.700 | 29.400 | 18 | 2.500 |
| 29 | C4525 | 4 | 6 | 11.250 | 67.500 | 18 | 2.500 |
| 30 | C4835 | 1~2 | 7 | 16.800 | 117.600 | 18 | 2.500 |
| 31 | C5424 | 5 | 8 | 12.960 | 103.680 | 18 | 2.500 |
| 32 | C5435 | 1~3 | 25 | 18.900 | 472.500 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2313.437 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0621 | 1 | 1 | 1.365 | 1.365 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0721 | 2~4 | 3 | 1.470 | 4.410 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0906 | 4~5 | 6 | 0.540 | 3.240 | 18 | 2.500 |
| 4 | C1021 | 1~4 | 4 | 2.100 | 8.400 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1221 | 5 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1235 | 4 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1621 | 5~12 | 16 | 3.360 | 53.760 | 18 | 2.500 |
| 8 | C1821 | 2~3 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 2.500 |
| 9 | C2021 | 1 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 2.500 |
| 10 | C2026 | 3~12 | 20 | 5.200 | 104.000 | 18 | 2.500 |
| 11 | C2040 | 1~2 | 4 | 8.000 | 32.000 | 18 | 2.500 |
| 12 | C2115 | 1~12 | 28 | 3.150 | 88.200 | 18 | 2.500 |
| 13 | C2125 | 3 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 2.500 |
| 14 | C2715 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 2.500 |
| 15 | C3624 | 4 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 2.500 |
| 16 | C5424 | 3 | 3 | 12.960 | 38.880 | 18 | 2.500 |
| 17 | C5435 | 3 | 2 | 18.900 | 37.800 | 18 | 2.500 |
| 18 | C8135 | 1~2 | 3 | 28.350 | 85.050 | 18 | 2.500 |
| 19 | C8321 | 1 | 1 | 17.430 | 17.430 | 18 | 2.500 |
| 20 | C8328 | 3 | 1 | 23.240 | 23.240 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 568.245 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 5 | 4 | 0.360 | 1.440 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 | C0621 | 1 | 1 | 1.365 | 1.365 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C0721 | 2~4 | 3 | 1.470 | 4.410 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C0906 | 4~5 | 6 | 0.540 | 3.240 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C0921 | 6~12 | 100 | 1.890 | 189.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C0925 | 3,5 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C0935 | 3 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C1021 | 1~4 | 4 | 2.100 | 8.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 9 | C1212 | 6~12 | 50 | 1.440 | 72.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | C1221 | 5 | 14 | 2.520 | 35.280 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | C1224 | 6~11 | 12 | 2.880 | 34.560 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 12 | C1225 | 3 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 13 | C1621 | 5~12 | 16 | 3.360 | 53.760 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | C1821 | 2~4,6~12 | 53 | 3.780 | 200.340 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 15 | C1833 | 6~12 | 50 | 5.940 | 297.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 16 | C2021 | 1 | 8 | 4.200 | 33.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 17 | C2026 | 3~12 | 20 | 5.200 | 104.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 18 | C2040 | 1~2 | 3 | 8.000 | 24.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 19 | C2115 | 1~12 | 27 | 3.150 | 85.050 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 20 | C2124 | 4 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 21 | C2125 | 3 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 22 | C2133 | 6~11 | 12 | 6.930 | 83.160 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 23 | C2418 | 5 | 5 | 4.320 | 21.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 24 | C2433 | 6~12 | 38 | 7.920 | 300.960 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 25 | C2715 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 26 | C2735 | 2 | 2 | 9.799 | 19.599 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 27 | C2835 | 3 | 2 | 9.800 | 19.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 28 | C3015 | 5 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 29 | C3021 | 3,5 | 4 | 6.300 | 25.200 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 30 | C3035 | 4 | 2 | 10.500 | 21.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 31 | C3235 | 2 | 2 | 11.549 | 23.099 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 32 | C3335 | 3 | 2 | 11.550 | 23.100 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 33 | C3621 | 2 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 34 | C3624 | 4 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 35 | C3635 | 4 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 36 | C3918 | 5 | 3 | 7.020 | 21.060 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 37 | C4025 | 4 | 1 | 10.242 | 10.242 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 38 | C4235 | 4 | 4 | 14.700 | 58.800 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 39 | C4525 | 4 | 3 | 11.250 | 33.750 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 40 | C4835 | 1 | 4 | 16.800 | 67.200 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 41 | C5424 | 3,5 | 11 | 12.960 | 142.560 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 42 | C5435 | 1~3 | 36 | 18.900 | 680.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 43 | C8135 | 1~2 | 4 | 28.350 | 113.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 44 | C8328 | 3 | 2 | 23.240 | 46.480 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2997.435 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.348 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0606 | 5 | 4 | 0.360 | 1.440 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 | C0921 | 6~12 | 100 | 1.890 | 189.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C0925 | 3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C0935 | 3 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C1212 | 6~12 | 50 | 1.440 | 72.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C1221 | 5 | 11 | 2.520 | 27.720 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C1224 | 6~11 | 12 | 2.880 | 34.560 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C1225 | 3 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 9 | C1244 | 2 | 6 | 5.280 | 31.680 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | C1518 | 5 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | C1821 | 2~4,6~12 | 52 | 3.780 | 196.560 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 12 | C1833 | 6~12 | 50 | 5.940 | 297.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 13 | C2021 | 1 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | C2133 | 6~11 | 12 | 6.930 | 83.160 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 15 | C2418 | 5 | 11 | 4.320 | 47.520 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 16 | C2424 | 5 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 17 | C2425 | 5 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 18 | C2433 | 6~12 | 38 | 7.920 | 300.960 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 19 | C2735 | 2 | 2 | 9.799 | 19.599 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 20 | C2835 | 3 | 2 | 9.800 | 19.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 21 | C3021 | 2~3 | 5 | 6.300 | 31.500 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 22 | C3035 | 4 | 2 | 10.500 | 21.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 23 | C3235 | 2 | 2 | 11.549 | 23.099 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 24 | C3335 | 3 | 2 | 11.550 | 23.100 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 25 | C3625 | 4 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 26 | C3635 | 4 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 27 | C3935 | 4 | 2 | 13.650 | 27.300 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 28 | C4235 | 4 | 2 | 14.700 | 29.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 29 | C4525 | 4 | 6 | 11.250 | 67.500 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 30 | C4835 | 1~2 | 7 | 16.800 | 117.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 31 | C5424 | 5 | 8 | 12.960 | 103.680 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 32 | C5435 | 1~3 | 25 | 18.900 | 472.500 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2313.437 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.348 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0621 | 1 | 1 | 1.365 | 1.365 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 | C0721 | 2~4 | 3 | 1.470 | 4.410 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C0906 | 4~5 | 6 | 0.540 | 3.240 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C1021 | 1~4 | 4 | 2.100 | 8.400 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C1221 | 5 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C1235 | 4 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C1621 | 5~12 | 16 | 3.360 | 53.760 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C1821 | 2~3 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 9 | C2021 | 1 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | C2026 | 3~12 | 20 | 5.200 | 104.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | C2040 | 1~2 | 4 | 8.000 | 32.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 12 | C2115 | 1~12 | 28 | 3.150 | 88.200 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 13 | C2125 | 3 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | C2715 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 15 | C3624 | 4 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 16 | C5424 | 3 | 3 | 12.960 | 38.880 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 17 | C5435 | 3 | 2 | 18.900 | 37.800 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 18 | C8135 | 1~2 | 3 | 28.350 | 85.050 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 19 | C8321 | 1 | 1 | 17.430 | 17.430 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 20 | C8328 | 3 | 1 | 23.240 | 23.240 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 568.245 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.348 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 2997.43 | 2.50 | 0.35 | 0.33 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2313.44 | 2.50 | 0.35 | 0.42 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 568.25 | 2.50 | 0.35 | 0.16 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 5879.12 | 2.50 | 0.35 | 0.32 |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1092 | 8.72 |  | 10.64 | C0621 | 1.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 1093 | 143.51 |  | 20.40 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.60 | C4835 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 13.89 | C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 13.20 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.12 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1094 | 143.51 |  | 20.40 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.20 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.12 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.89 | C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.60 | C4835 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  | 1095 | 8.72 |  | 5.36 | C0621 | 1.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  | 1267 | 315.56 |  | 9.60 | C4835 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 20.40 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22.50 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.60 | C4835 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 13.20 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.12 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.89 | C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  | 1268 | 315.57 |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.60 | C4835 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 22.50 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20.40 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 24.81 | C8321 | 17.43 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.12 | 满足 |
|  |  |  |  | 13.20 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.12 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1376 | 73.59 |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 25.65 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
| 2 | 2009 | 68.20 |  | 11.94 | C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C1244 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1244 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 25.65 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 2016 | 68.20 |  | 25.65 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 11.94 | C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C1244 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1244 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2096 | 8.72 |  | 5.25 | C0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 2097 | 180.03 |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 5.32 | C2735 | 9.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 13.89 | C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 17.82 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 20.22 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 5.97 | C3235 | 11.55 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  | 2098 | 180.03 |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 5.32 | C2735 | 9.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 13.89 | C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 17.82 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 20.22 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 5.97 | C3235 | 11.55 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  | 2099 | 8.72 |  | 5.25 | C0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 2232 | 21.90 |  | 12.21 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  | 2233 | 21.90 |  | 12.21 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  | 2270 | 339.97 |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 18.84 | C3621 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 25.65 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  |  |  |  | 17.82 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 13.89 | C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 5.32 | C2735 | 9.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 20.22 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 25.65 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 2272 | 339.97 |  | 25.65 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 18.84 | C3621 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 9.90 | C5435 | 18.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 25.65 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  |  |  |  | 17.82 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 13.89 | C8135 | 28.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 5.32 | C2735 | 9.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | 20.22 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 2292 | 21.90 |  | 12.21 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  | 2293 | 21.90 |  | 12.21 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  | 2445 | 12.42 |  | 11.31 | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 2446 | 12.42 |  | 11.31 | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
| 3 | 3100 | 8.72 |  | 4.41 | C0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 3101 | 8.72 |  | 4.41 | C0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 3234 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 3235 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 3294 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 3295 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
| 4 | 4021 | 80.05 |  | 16.38 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.11 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21.42 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 21.42 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 16.56 | C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 满足 |
|  | 4027 | 80.05 |  | 16.38 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.11 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21.42 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 21.42 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 16.56 | C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 满足 |
|  | 4102 | 8.72 |  | 4.41 | C0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 4103 | 8.72 |  | 4.41 | C0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 4236 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 4237 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 4296 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 4297 | 20.64 |  | 10.29 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 4384 | 6.58 |  | 12.36 | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4385 | 6.36 |  | 11.94 | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4455 | 50.66 |  | 21.42 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 16.56 | C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 满足 |
|  |  |  |  | 11.34 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 4456 | 50.08 |  | 21.42 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | 16.56 | C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 满足 |
|  |  |  |  | 11.34 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
| 5 | 5028 | 50.84 |  | 8.46 | C3015 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 满足 |
|  |  |  |  | 8.28 | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.64 | C5424 | 12.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.18 | 满足 |
|  | 5029 | 49.40 |  | 12.06 | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.13 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C3918 | 7.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.38 | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.64 | C5424 | 12.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.18 | 满足 |
|  | 5030 | 49.39 |  | 8.64 | C5424 | 12.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  | 12.06 | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.13 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C3918 | 7.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.38 | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 5031 | 50.84 |  | 8.64 | C5424 | 12.96 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  | 8.28 | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  |  |  |  | 12.06 | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.13 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C3918 | 7.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5140 | 6.14 |  | 9.72 | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5141 | 6.14 |  | 9.72 | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5163 | 1.65 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5164 | 1.61 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5165 | 1.61 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5166 | 1.65 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5238 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 5239 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 5298 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 5299 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 5378 | 1.65 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5379 | 1.61 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5380 | 1.61 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5381 | 1.65 |  | 3.96 | C0606 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5386 | 2.95 |  | 4.86 | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 5387 | 6.14 |  | 9.72 | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5388 | 2.97 |  | 4.86 | C0906 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
| 6 | 6119 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6120 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6121 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6122 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6123 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6124 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6125 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6126 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6127 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6128 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6240 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 6241 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 6300 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 6301 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 6418 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6420 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6422 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6424 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6426 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6428 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6430 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6432 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6434 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 6436 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
| 7 | 7104 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7105 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7106 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7107 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7108 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7109 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7110 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7111 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7226 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 7227 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 7286 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 7287 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 7390 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7392 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7394 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7396 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7398 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7400 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7402 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 7404 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
| 10 | 10112 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10113 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10114 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10115 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10116 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10117 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10228 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 10229 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 10288 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 10289 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 10406 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10408 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10410 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10412 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10414 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 10416 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
| 12 | 12005 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 12006 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 12130 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 12131 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 12242 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 12243 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 12302 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 12303 | 19.02 |  | 8.16 | C1621 | 3.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不满足 |
|  |  |  |  | 8.37 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 12438 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 12440 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 12442 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  | 12444 | 3.68 |  | 7.20 | C1212 | 1.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 2794.91 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 2134.34 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 544.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.5条 | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的7级 |
| 结论 | － | － |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级 |
| 结论 | － |

# 综合权衡

## 计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.40(D:5.25) |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.70(D:4.57) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.18 |  |  | 1.50 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.33 | 2.50 | 0.35 | 0.33 | 3.00 | 0.44 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.42 | 2.50 | 0.35 | 0.42 | 2.70 | 0.35 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.16 | 2.50 | 0.35 | 0.16 | 5.20 | 0.52 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-高级办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 25 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 宾馆-3星级餐厅 | 25 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 7(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 34.23 | 40.92 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 31.33 | 35.83 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 2.89 | 5.09 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 78.33 | 89.58 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 6.38 | 11.20 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

# 附录

## 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-高级办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 商场-一般商店 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 宾馆-3星级餐厅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-高级办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 商场-一般商店 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 宾馆-3星级餐厅 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-3星级餐厅 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 宾馆-3星级餐厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-3星级餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日