1.室内通风分析

1.1设计依据

①《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

②《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

③《绿色建筑评价技术细则》

④《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013

1.2标准详细

1.2.1《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中对建筑室内风环境的具体要求为：

“5.2.10优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1住宅建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%，在夏热冬冷地区达到8%，在其他地区达到5%，得5分；每再增加2%，再得1分，最高得8分。

2公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。”

1.3模拟分析

1.3.1室内换气次数情况

1.3.1.1一层

图1.3.1一层过渡季速度分布云图

图1.3.1一层室内换气次数统计表

| 分类 | 体积(m3) | 面积(m2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ├⊙1004[办公-普通办公室] | 678.83 | 174.06 | 11.89 |
| ├⊙1006[办公-普通办公室] | 227.45 | 58.32 | 3.9 |
| ├⊙1007[办公-普通办公室] | 180.13 | 46.19 | 7.97 |
| ├⊙1008[办公-其它] | 180.06 | 46.17 | 6.32 |
| ├⊙1009[办公-普通办公室] | 126.71 | 32.49 | 5.7 |
| ├⊙1010[办公-其它] | 108.67 | 27.86 | 1.5 |
| ├⊙1011[办公-普通办公室] | 93.37 | 23.94 | 7.3 |
| ├⊙1012[办公-普通办公室] | 86.7 | 22.23 | 5.4 |
| ├⊙1013[办公-其它] | 81.57 | 20.92 | 10.59 |
| ├⊙1014[办公-其它] | 81.56 | 20.91 | 10.97 |
| ├⊙1015[办公-普通办公室] | 66.64 | 17.09 | 14.13 |
| ├⊙1016[办公-普通办公室] | 66.64 | 17.09 | 14.86 |
| ├⊙1017[办公-普通办公室] | 66.64 | 17.09 | 11.72 |
| ├⊙1018[办公-其它] | 62.24 | 15.96 | 14.4 |
| ├⊙1019[办公-普通办公室] | 53.31 | 13.67 | 21.97 |
| ├ 1020[办公-其它] | 24.68 | 6.33 | 1.8 |
| ├ 1021[办公-普通办公室] | 22.46 | 5.76 | 10.3 |
| ├⊙1022[办公-其它] | 17.2 | 4.41 | 9.5 |
| └⊙1023[办公-其它] | 16.93 | 4.34 | 9.4 |

图1.3.2一层内区达标面积统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2410. | ㎡ |
| 总面积 | 2444.05 | ㎡ |
| 面积比例RR | 98.6088 | % |

1.3.1.2二层

图1.3.2二层过渡季速度分布云图

图1.3.3一层室内换气次数统计表

| 分类 | 体积(m3) | 面积(m2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| ├⊙2003[办公-其它] | 180.16 | 46.2 | 15.2 |
| ├⊙2005[办公-其它] | 108.61 | 27.85 | 9.2 |
| ├⊙2006[办公-普通办公室] | 93.37 | 23.94 | 1.98 |
| ├⊙2007[办公-普通办公室] | 86.7 | 22.23 | 2.01 |
| ├⊙2008[办公-其它] | 81.57 | 20.92 | 3.46 |
| ├⊙2009[办公-其它] | 81.56 | 20.91 | 2.63 |
| ├⊙2010[办公-普通办公室] | 74.5 | 19.1 | 17.09 |
| ├⊙2011[办公-普通办公室] | 73.36 | 18.81 | 17.6 |
| ├⊙2012[办公-其它] | 62.24 | 15.96 | 10.5 |
| ├⊙2013[办公-普通办公室] | 53.3 | 13.67 | 25.61 |
| ├ 2014[办公-其它] | 24.68 | 6.33 | 1.7 |
| ├ 2015[办公-其它] | 20.27 | 5.2 | 2.7 |
| ├⊙2016[办公-其它] | 16.93 | 4.34 | 1.2 |
| └ 2017[办公-其它] | 16.38 | 4.2 | 1.1 |

图1.3.4一层内区达标面积统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 210.838 | ㎡ |
| 总面积 | 249.648 | ㎡ |
| 面积比例RR | 84.454 | % |

1.3.1.3三层

图1.3.5三层室内换气次数统计表

| 分类 | 体积(m3) | 面积(m2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |
| ├⊙3001[办公-普通办公室] | 1635.55 | 419.37 | 2.65 |
| ├ 3002[办公-普通办公室] | 1219.57 | 312.71 | 3.8 |
| ├⊙3005[办公-普通办公室] | 272.38 | 69.84 | 20.1 |
| ├⊙3006[办公-普通办公室] | 266.76 | 68.4 | 15.4 |
| ├⊙3007[办公-其它] | 108.64 | 27.86 | 15.4 |
| ├ 3008[办公-普通办公室] | 91.14 | 23.37 | 15.7 |
| ├ 3009[办公-普通办公室] | 88.92 | 22.8 | 1.5 |
| ├ 3010[办公-普通办公室] | 86.7 | 22.23 | 0.93 |
| ├⊙3011[办公-其它] | 82.66 | 21.2 | 28.7 |
| ├ 3012[办公-其它] | 81.57 | 20.92 | 1.13 |
| ├ 3013[办公-其它] | 81.56 | 20.91 | 0.56 |
| ├⊙3014[办公-其它] | 80.56 | 20.66 | 24.41 |
| ├ 3015[办公-普通办公室] | 73.36 | 18.81 | 15.4 |
| ├ 3016[办公-其它] | 62.24 | 15.96 | 10.6 |
| ├ 3017[办公-其它] | 53.35 | 13.68 | 10.7 |
| ├ 3018[办公-其它] | 38.64 | 9.91 | 2.7 |
| ├ 3019[办公-其它] | 24.68 | 6.33 | 3.5 |
| ├⊙3020[办公-其它] | 16.94 | 4.34 | 3.47 |
| ├ 3021[办公-其它] | 16.93 | 4.34 | 4.7 |
| ├ 3022[办公-其它] | 16.38 | 4.2 | 5.8 |
| ├⊙3023[办公-普通办公室] | 360.32 | 92.39 | 1.37 |
| └ 3024[办公-普通办公室] | 366.42 | 93.95 | 2.34 |

图1.3.6三层内区达标面积统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 1155.85 | ㎡ |
| 总面积 | 1314.18 | ㎡ |
| 面积比例RR | 87.95 | % |

1.3.1.4四层

图1.3.7四层室内换气次数统计表

| 分类 | 体积(m3) | 面积(m2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |
| ├⊙4003[办公-高级办公室] | 651.37 | 167.02 | 2.23 |
| ├⊙4004[办公-高级办公室] | 407.16 | 104.4 | 5.37 |
| ├⊙4005[办公-其它] | 108.64 | 27.86 | 8.69 |
| └ 4006[办公-其它] | 24.68 | 6.33 | 0.56 |

图1.3.8四层内区达标面积统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 299.273 | ㎡ |
| 总面积 | 305.603 | ㎡ |
| 面积比例RR | 97.929 | % |

1.4结论

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，本项目绿色建筑健康舒适章节共计得分7分。详细评分情况如下表所示。

表1.3.16详细评分情况统计表

| 评价项目 | 标准要求 | 项目计算结果 | 达标判定 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.6 | 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 | 本项目在最不利工况下（秋季过渡季），所选典型评价范围内，换气次数平均达标面积比例为94.43%，得7分。 | 是 | 7分 |
| 总得分 |  |  |  | 7分 |