新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年1月2日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18285114802 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	梁柱构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	楼板	8

5.2.1	楼板构造一	8

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	非周边地面构造一	9

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按系统汇总表	10

12	建筑按楼层汇总表	11

13	新风负荷表	11

14	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 广西-柳州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.35 |  |
| 东经 | 109.40 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3032.47 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 26 |
|  | SE | 直射 | 67 | 175 | 228 | 230 | 172 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 26 |
|  | E | 直射 | 171 | 370 | 430 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 26 |
|  | NE | 直射 | 161 | 324 | 345 | 283 | 157 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 26 |
|  | N | 直射 | 43 | 52 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 52 | 43 |
|  |  | 散射 | 26 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 26 |
|  | H | 直射 | 11 | 118 | 287 | 462 | 588 | 664 | 688 | 684 | 588 | 462 | 287 | 118 | 11 |
|  |  | 散射 | 38 | 64 | 108 | 126 | 131 | 137 | 134 | 137 | 131 | 126 | 108 | 64 | 38 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.8 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99320 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1125455 | 3032.47 | 371.14 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2976.60 | 378.10 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[起居室] | 648.75 | 16 | 237879 | 105054 | 132825 | 184.90 | 185606 | 366.67 |
|  | 1002[起居室] | 603.75 | 16 | 221472 | 97878 | 123594 | 172.05 | 172732 | 366.83 |
|  | 1003[起居室] | 504.00 | 14 | 192422 | 89230 | 103192 | 143.65 | 144193 | 381.79 |
|  | 1004[接待服务中心] | 196.60 | 14 | 72671 | 32399 | 40272 | 56.07 | 56247 | 369.64 |
|  | 1005[多功能厅] | 200.00 | 15 | 77803 | 36854 | 40949 | 57.01 | 57220 | 389.01 |
|  | 1006[餐厅] | 175.00 | 16 | 65189 | 29352 | 35836 | 49.89 | 50067 | 372.51 |
|  | 1007[库房] | 84.00 | 16 | 36457 | 19236 | 17221 | 23.98 | 24032 | 434.01 |
|  | 1008[休息室] | 52.00 | 14 | 19644 | 8974 | 10669 | 14.86 | 14877 | 377.77 |
|  | 1009[卫生间] | 25.50 | 14 | 8956 | 3744 | 5213 | 7.26 | 7295 | 351.23 |
|  | 1010[卫生间] | 25.50 | 17 | 9247 | 4035 | 5213 | 7.26 | 7295 | 362.64 |
|  | 1011[厨房] | 25.00 | 18 | 8768 | 3655 | 5113 | 7.12 | 7152 | 350.73 |
|  | 1012[卫生间] | 23.25 | 16 | 12008 | 7244 | 4765 | 6.63 | 6652 | 516.49 |
|  | 1013[卫生间] | 23.25 | 16 | 12535 | 7770 | 4765 | 6.63 | 6652 | 539.14 |
|  | 1014[保安室] | 12.00 | 14 | 4805 | 2326 | 2480 | 3.45 | 3433 | 400.46 |
|  | 1015[起居室] | 33.00 | 18 | 11168 | 4417 | 6751 | 9.40 | 9441 | 338.41 |
|  | 2001[起居室] | 105.75 | 14 | 40148 | 18506 | 21642 | 30.13 | 30255 | 379.64 |
|  | 2002[教室] | 52.00 | 10 | 19475 | 8805 | 10669 | 14.86 | 14877 | 374.51 |
|  | 2003[教室] | 52.00 | 16 | 21088 | 10419 | 10669 | 14.86 | 14877 | 405.54 |
|  | 2004[办公室] | 52.00 | 9 | 21832 | 11162 | 10669 | 14.86 | 14877 | 419.84 |
|  | 2005[办公室] | 52.00 | 16 | 22483 | 11859 | 10624 | 14.79 | 14877 | 432.37 |
|  | 2006[卫生间] | 15.63 | 18 | 5391 | 2189 | 3202 | 4.46 | 4471 | 344.98 |
|  | 2007[卫生间] | 15.62 | 16 | 8027 | 4827 | 3200 | 4.46 | 4469 | 513.89 |
|  | 系统 | 2976.60 | 16 | 1125455 | 515921 | 609534 | 848.54 | 851599 | 378.10 |
| 建筑 |  | 2976.60 | 16 | 1125455 | 515921 | 609534 | 848.54 | 851599 | 378.10 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[起居室] | 648.75 | 16 | 237879 | 105054 | 132825 | 184.90 | 185606 | 366.67 |
|  | 1002[起居室] | 603.75 | 16 | 221472 | 97878 | 123594 | 172.05 | 172732 | 366.83 |
|  | 1003[起居室] | 504.00 | 14 | 192422 | 89230 | 103192 | 143.65 | 144193 | 381.79 |
|  | 1004[接待服务中心] | 196.60 | 14 | 72671 | 32399 | 40272 | 56.07 | 56247 | 369.64 |
|  | 1005[多功能厅] | 200.00 | 15 | 77803 | 36854 | 40949 | 57.01 | 57220 | 389.01 |
|  | 1006[餐厅] | 175.00 | 16 | 65189 | 29352 | 35836 | 49.89 | 50067 | 372.51 |
|  | 1007[库房] | 84.00 | 16 | 36457 | 19236 | 17221 | 23.98 | 24032 | 434.01 |
|  | 1008[休息室] | 52.00 | 14 | 19644 | 8974 | 10669 | 14.86 | 14877 | 377.77 |
|  | 1009[卫生间] | 25.50 | 14 | 8956 | 3744 | 5213 | 7.26 | 7295 | 351.23 |
|  | 1010[卫生间] | 25.50 | 17 | 9247 | 4035 | 5213 | 7.26 | 7295 | 362.64 |
|  | 1011[厨房] | 25.00 | 18 | 8768 | 3655 | 5113 | 7.12 | 7152 | 350.73 |
|  | 1012[卫生间] | 23.25 | 16 | 12008 | 7244 | 4765 | 6.63 | 6652 | 516.49 |
|  | 1013[卫生间] | 23.25 | 16 | 12535 | 7770 | 4765 | 6.63 | 6652 | 539.14 |
|  | 1014[保安室] | 12.00 | 14 | 4805 | 2326 | 2480 | 3.45 | 3433 | 400.46 |
|  | 1015[起居室] | 33.00 | 18 | 11168 | 4417 | 6751 | 9.40 | 9441 | 338.41 |
|  | 整层 | 2631.60 | 16 | 988783 | 449926 | 538857 | 750.15 | 752895 | 375.73 |
| 2层 | 2001[起居室] | 105.75 | 14 | 40148 | 18506 | 21642 | 30.13 | 30255 | 379.64 |
|  | 2002[教室] | 52.00 | 10 | 19475 | 8805 | 10669 | 14.86 | 14877 | 374.51 |
|  | 2003[教室] | 52.00 | 16 | 21088 | 10419 | 10669 | 14.86 | 14877 | 405.54 |
|  | 2004[办公室] | 52.00 | 9 | 21832 | 11162 | 10669 | 14.86 | 14877 | 419.84 |
|  | 2005[办公室] | 52.00 | 16 | 22483 | 11859 | 10624 | 14.79 | 14877 | 432.37 |
|  | 2006[卫生间] | 15.63 | 18 | 5391 | 2189 | 3202 | 4.46 | 4471 | 344.98 |
|  | 2007[卫生间] | 15.62 | 16 | 8027 | 4827 | 3200 | 4.46 | 4469 | 513.89 |
|  | 整层 | 345.00 | 16 | 136673 | 65996 | 70677 | 98.39 | 98704 | 396.15 |
| 建筑 |  | 2976.60 | 16 | 1125455 | 515921 | 609534 | 848.54 | 851599 | 378.10 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[起居室] | 648.75 | 19462.50 | 185606 | 56459 | 129147 | 179.40 | 286.10 |
|  | 1002[起居室] | 603.75 | 18112.50 | 172732 | 52543 | 120189 | 166.95 | 286.10 |
|  | 1003[起居室] | 504.00 | 15120.00 | 144193 | 43862 | 100332 | 139.37 | 286.10 |
|  | 1004[接待服务中心] | 196.60 | 5898.00 | 56247 | 17110 | 39137 | 54.37 | 286.10 |
|  | 1005[多功能厅] | 200.00 | 6000.00 | 57220 | 17405 | 39814 | 55.31 | 286.10 |
|  | 1006[餐厅] | 175.00 | 5250.00 | 50067 | 15230 | 34837 | 48.39 | 286.10 |
|  | 1007[库房] | 84.00 | 2520.00 | 24032 | 7310 | 16722 | 23.23 | 286.10 |
|  | 1008[休息室] | 52.00 | 1560.00 | 14877 | 4525 | 10352 | 14.38 | 286.10 |
|  | 1009,1010[卫生间] | 25.50 | 765.00 | 7295 | 2219 | 5076 | 7.05 | 286.10 |
|  | 1011[厨房] | 25.00 | 750.00 | 7152 | 2176 | 4977 | 6.91 | 286.10 |
|  | 1012,1013[卫生间] | 23.25 | 697.50 | 6652 | 2023 | 4628 | 6.43 | 286.10 |
|  | 1014[保安室] | 12.00 | 360.00 | 3433 | 1044 | 2389 | 3.32 | 286.10 |
|  | 1015[起居室] | 33.00 | 990.00 | 9441 | 2872 | 6569 | 9.13 | 286.10 |
|  | 合计 | 2632 | 78948.00 | 752895 | 229021 | 523875 | 727.71 | 286.10 |
| 2层 | 2001[起居室] | 105.75 | 3172.56 | 30255 | 9203 | 21052 | 29.24 | 286.10 |
|  | 2002,2003[教室];2004,2005[办公室] | 52.00 | 1560.00 | 14877 | 4525 | 10352 | 14.38 | 286.10 |
|  | 2006[卫生间] | 15.63 | 468.81 | 4471 | 1360 | 3111 | 4.32 | 286.10 |
|  | 2007[卫生间] | 15.62 | 468.63 | 4469 | 1359 | 3110 | 4.32 | 286.10 |
|  | 合计 | 345 | 10350.00 | 98704 | 30024 | 68679 | 95.40 | 286.10 |
| 总计 |  | 2977 | 89298.00 | 851599 | 259045 | 592554 | 823.11 | 286.10 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[起居室] |  | 4.50 | 648.75 | 26 | 60 | 105054.0 | 16 | 237878.6 | 16 | 184.90 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=690.39 K=0.77 D=3.69 | 9102.7 6982.6 | 8873.7 6943.9 | 8484.6 6910.9 | 8086.2 6883.5 | 7659.7 7018.3 | 7430.8 7414.2 | 7333.6 7861.4 | 7253.1 8335.8 | 7186.4 8708.7 | 7127.3 8988.7 | 7081.5 9142.9 | 7021.6 9195.4 |
| 北外墙 | F=16.81 K=1.11 D=2.94 | 185.4 150.4 | 177.6 162.1 | 166.1 171.2 | 163.2 173.9 | 161.0 174.9 | 159.1 175.2 | 157.5 178.7 | 156.3 181.2 | 154.4 182.8 | 153.3 183.0 | 152.1 184.5 | 151.2 185.5 |
| 南外墙 | F=76.67 K=1.11 D=2.94 | 735.4 622.9 | 710.9 636.7 | 689.4 661.4 | 677.3 685.9 | 667.7 710.2 | 660.1 732.6 | 653.2 764.1 | 648.4 782.8 | 640.0 788.5 | 635.4 778.4 | 630.5 766.7 | 626.3 750.8 |
| 东外墙 | F=64.73 K=1.11 D=2.94 | 885.2 775.6 | 862.2 882.5 | 841.9 995.1 | 830.0 1044.9 | 820.3 1063.2 | 812.5 1040.6 | 805.6 995.3 | 800.5 934.0 | 792.5 929.0 | 787.9 925.9 | 783.0 917.4 | 778.9 900.9 |
| 西外墙 | F=96.21 K=1.11 D=2.94 | 1531.3 1116.3 | 1386.8 1131.8 | 1239.1 1161.4 | 1217.2 1190.8 | 1199.2 1220.3 | 1184.5 1243.8 | 1171.3 1264.1 | 1161.4 1278.8 | 1147.4 1383.1 | 1138.8 1484.2 | 1129.9 1556.3 | 1122.4 1567.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 259.7 784.2 | 227.6 818.5 | 208.1 823.3 | 188.1 786.1 | 171.2 746.1 | 157.3 693.3 | 287.5 571.6 | 496.2 441.3 | 534.7 389.2 | 583.2 347.1 | 656.3 312.9 | 731.2 282.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 103.9 225.1 | 87.4 239.8 | 81.9 247.1 | 74.5 245.3 | 69.0 230.6 | 65.3 223.2 | 76.4 203.0 | 100.2 177.3 | 129.6 151.6 | 157.1 133.3 | 181.0 120.4 | 204.9 109.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 155.8 559.1 | 140.2 578.7 | 126.2 576.2 | 113.6 540.8 | 102.2 515.5 | 92.0 470.1 | 211.1 368.5 | 395.9 264.0 | 405.1 237.6 | 426.1 213.8 | 475.3 192.4 | 526.3 173.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=50.40 | 1752.9 5263.7 | 1534.7 5504.5 | 1403.8 5701.6 | 1269.3 5524.8 | 1156.0 5034.4 | 1063.0 4499.7 | 1509.4 3680.3 | 2300.6 2979.1 | 3068.2 2625.4 | 3851.2 2340.5 | 4473.6 2109.8 | 4880.7 1906.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 727.3 1575.5 | 611.6 1678.3 | 573.0 1729.7 | 521.6 1716.9 | 483.1 1614.1 | 457.4 1562.7 | 534.5 1421.3 | 701.6 1241.4 | 907.2 1061.4 | 1100.0 932.9 | 1267.1 842.9 | 1434.1 765.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1025.7 3688.1 | 923.1 3826.1 | 830.8 3971.8 | 747.7 3808.0 | 672.9 3420.3 | 605.6 2937.0 | 974.9 2259.0 | 1599.0 1737.8 | 2161.0 1564.0 | 2751.2 1407.6 | 3206.5 1266.8 | 3446.6 1140.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=27.30 | 1115.5 3911.8 | 980.7 3597.6 | 894.9 3566.5 | 808.6 3421.4 | 735.1 3112.8 | 673.8 2784.6 | 1945.5 2306.1 | 5563.5 1895.0 | 6903.9 1675.3 | 7430.0 1495.6 | 6886.3 1347.9 | 5681.8 1217.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 393.9 853.4 | 331.3 909.1 | 310.4 936.9 | 282.6 930.0 | 261.7 874.3 | 247.7 846.4 | 289.5 769.9 | 380.0 672.4 | 491.4 574.9 | 595.8 505.3 | 686.3 456.6 | 776.8 414.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 721.6 3058.4 | 649.4 2688.5 | 584.5 2629.6 | 526.0 2491.4 | 473.4 2238.5 | 426.1 1938.2 | 1656.0 1536.2 | 5183.5 1222.6 | 6412.5 1100.3 | 6834.2 990.3 | 6200.0 891.3 | 4904.9 802.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=37.80 | 1765.7 4177.6 | 1556.9 5410.6 | 1418.2 7751.3 | 1280.8 9753.4 | 1162.9 10477.5 | 1063.6 10135.8 | 1371.8 7540.6 | 1941.1 2998.5 | 2495.3 2656.8 | 3063.1 2374.4 | 3520.2 2139.4 | 3906.2 1930.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 545.5 1181.6 | 458.7 1258.7 | 429.8 1297.3 | 391.2 1287.7 | 362.3 1210.5 | 343.0 1172.0 | 400.9 1066.0 | 526.2 931.0 | 680.4 796.1 | 825.0 699.7 | 950.3 632.2 | 1075.6 574.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1220.3 2996.0 | 1098.2 4151.9 | 988.4 6454.0 | 889.6 8465.7 | 800.6 9267.0 | 720.6 8963.8 | 970.9 6474.6 | 1415.0 2067.5 | 1814.9 1860.7 | 2238.1 1674.7 | 2569.9 1507.2 | 2830.6 1356.5 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | 27.6 59.7 | 23.2 63.6 | 21.7 65.6 | 19.8 65.1 | 18.3 61.2 | 17.3 59.3 | 20.3 53.9 | 26.6 47.1 | 34.4 40.3 | 41.7 35.4 | 48.1 32.0 | 54.4 29.0 |
| 周边地面 | F=134.00 K=0.52 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 | 376.3 376.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 5254.9 6519.9 | 4379.1 7006.5 | 3697.9 7395.8 | 3114.0 7687.7 | 2724.8 7979.6 | 2335.5 8174.3 | 2043.6 8368.9 | 1848.9 8563.5 | 1557.0 8660.8 | 3892.5 8855.4 | 5060.3 8952.8 | 5936.1 6519.9 |
| 照明 | 显热(W) | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 | 5838.8 5838.8 |
| 人体 | 显热(W) | 712.2 4527.3 | 610.4 4629.0 | 508.7 4679.9 | 457.8 4730.7 | 356.1 4781.6 | 305.2 4832.5 | 2645.1 4883.3 | 3611.6 2492.5 | 3916.8 1526.0 | 4120.3 1220.8 | 4272.9 1017.4 | 4425.5 864.8 |
|  | 全热(W) | 712.2 8204.7 | 610.4 8306.4 | 508.7 8357.3 | 457.8 8408.1 | 356.1 8459.0 | 305.2 8509.9 | 6322.5 8560.7 | 7289.0 2492.5 | 7594.2 1526.0 | 7797.7 1220.8 | 7950.3 1017.4 | 8102.9 864.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.51 | 0.00 5.51 | 0.00 5.51 | 0.00 5.51 | 0.00 5.51 | 0.00 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 0.00 | 5.51 0.00 | 5.51 0.00 | 5.51 0.00 | 5.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 56458.8 | 0.0 56458.8 | 0.0 56458.8 | 0.0 56458.8 | 0.0 56458.8 | 0.0 56458.8 | 56458.8 56458.8 | 56458.8 0.0 | 56458.8 0.0 | 56458.8 0.0 | 56458.8 0.0 | 56458.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 185606.0 | 0.0 185606.0 | 0.0 185606.0 | 0.0 185606.0 | 0.0 185606.0 | 0.0 185606.0 | 185606.0 185606.0 | 185606.0 0.0 | 185606.0 0.0 | 185606.0 0.0 | 185606.0 0.0 | 185606.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 179.40 | 0.00 179.40 | 0.00 179.40 | 0.00 179.40 | 0.00 179.40 | 0.00 179.40 | 179.40 179.40 | 179.40 0.00 | 179.40 0.00 | 179.40 0.00 | 179.40 0.00 | 179.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29544 230390 | 27539 232286 | 25789 235382 | 24327 237447 | 23047 237879 | 22078 237284 | 215443 233967 | 221307 37145 | 223930 35781 | 228323 35244 | 230193 34695 | 230815 31565 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29544 97566 | 27539 99461 | 25789 102558 | 24327 104622 | 23047 105054 | 22078 104460 | 82618 101142 | 88482 37145 | 91105 35781 | 95499 35244 | 97369 34695 | 97990 31565 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 | 184.90 184.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29544 44784 | 27539 46680 | 25789 49776 | 24327 51841 | 23047 52273 | 22078 51678 | 29837 48361 | 35701 37145 | 38324 35781 | 42717 35244 | 44587 34695 | 45209 31565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29544 41107 | 27539 43002 | 25789 46099 | 24327 48163 | 23047 48595 | 22078 48001 | 26159 44683 | 32023 37145 | 34646 35781 | 39040 35244 | 40910 34695 | 41531 31565 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 | 5.51 5.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[起居室] |  | 4.50 | 603.75 | 26 | 60 | 97878.0 | 16 | 221472.0 | 16 | 172.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=327.12 K=0.77 D=3.69 | 4338.8 3334.0 | 4231.5 3315.5 | 4048.3 3299.8 | 3860.3 3286.7 | 3675.5 3380.0 | 3547.6 3542.6 | 3501.3 3753.5 | 3462.9 3976.9 | 3431.1 4152.3 | 3402.9 4284.0 | 3381.1 4356.8 | 3352.6 4381.9 |
| 东外墙 | F=85.81 K=1.11 D=2.94 | 1173.4 1028.1 | 1142.9 1169.9 | 1116.0 1319.1 | 1100.2 1385.1 | 1087.4 1409.3 | 1077.1 1379.4 | 1067.8 1319.3 | 1061.2 1238.1 | 1050.5 1231.4 | 1044.4 1227.3 | 1037.9 1216.1 | 1032.5 1194.2 |
| 西外墙 | F=117.44 K=1.11 D=2.94 | 1869.3 1362.6 | 1692.8 1381.6 | 1512.6 1417.8 | 1485.8 1453.6 | 1463.9 1489.6 | 1445.9 1518.2 | 1429.8 1543.1 | 1417.8 1561.0 | 1400.7 1688.4 | 1390.1 1811.8 | 1379.3 1899.8 | 1370.2 1913.4 |
| 北外墙 | F=25.65 K=1.11 D=2.94 | 282.9 229.4 | 270.9 247.3 | 253.3 261.2 | 249.0 265.3 | 245.5 266.8 | 242.7 267.3 | 240.3 272.6 | 238.5 276.4 | 235.5 278.8 | 233.9 279.2 | 232.1 281.5 | 230.6 283.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=50.40 | 2059.4 6955.2 | 1810.6 6641.7 | 1652.1 6584.3 | 1492.8 6316.4 | 1357.1 5746.7 | 1244.0 5140.8 | 4017.1 4257.3 | 9839.9 3498.5 | 12656.3 3092.8 | 13716.9 2761.2 | 12713.2 2488.4 | 10489.4 2246.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 727.3 1575.5 | 611.6 1678.3 | 573.0 1729.7 | 521.6 1716.9 | 483.1 1614.1 | 457.4 1562.7 | 534.5 1421.3 | 701.6 1241.4 | 907.2 1061.4 | 1100.0 932.9 | 1267.1 842.9 | 1434.1 765.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1332.2 5379.7 | 1199.0 4963.4 | 1079.1 4854.6 | 971.2 4599.5 | 874.0 4132.7 | 786.6 3578.2 | 3482.6 2836.1 | 9138.4 2257.1 | 11749.1 2031.4 | 12617.0 1828.3 | 11446.2 1645.4 | 9055.3 1480.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=50.40 | 2354.3 5570.2 | 2075.9 7214.2 | 1890.9 10335.0 | 1707.7 13004.5 | 1550.6 13970.0 | 1418.1 13514.4 | 1829.0 10054.1 | 2588.2 3998.0 | 3327.1 3542.4 | 4084.2 3165.8 | 4693.6 2852.5 | 5208.2 2574.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 727.3 1575.5 | 611.6 1678.3 | 573.0 1729.7 | 521.6 1716.9 | 483.1 1614.1 | 457.4 1562.7 | 534.5 1421.3 | 701.6 1241.4 | 907.2 1061.4 | 1100.0 932.9 | 1267.1 842.9 | 1434.1 765.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1627.0 3994.7 | 1464.3 5535.9 | 1317.9 8605.3 | 1186.1 11287.6 | 1067.5 12356.0 | 960.7 11951.7 | 1294.5 8632.9 | 1886.6 2756.7 | 2419.9 2481.0 | 2984.2 2232.9 | 3426.6 2009.6 | 3774.1 1808.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 454.5 1372.4 | 398.3 1432.3 | 364.1 1440.8 | 329.2 1353.2 | 299.7 1319.0 | 275.3 1322.6 | 635.5 1137.3 | 868.3 772.3 | 935.8 681.1 | 1020.6 607.4 | 1148.5 547.5 | 1279.6 494.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 272.7 978.5 | 245.4 1012.8 | 220.8 1008.4 | 198.8 923.9 | 178.9 915.5 | 161.0 932.0 | 501.9 781.9 | 692.9 462.0 | 709.0 415.8 | 745.6 374.2 | 831.7 336.8 | 921.1 303.1 |
| 东外门 | F=3.15 K=1.97 | 23.0 49.8 | 19.3 53.0 | 18.1 54.7 | 16.5 54.3 | 15.3 51.0 | 14.5 49.4 | 16.9 44.9 | 22.2 39.2 | 28.7 33.5 | 34.8 29.5 | 40.0 26.6 | 45.3 24.2 |
| 周边地面 | F=148.00 K=0.52 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 | 415.6 415.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 4890.4 6067.7 | 4075.3 6520.5 | 3441.4 6882.8 | 2898.0 7154.4 | 2535.8 7426.1 | 2173.5 7607.3 | 1901.8 7788.4 | 1720.7 7969.5 | 1449.0 8060.1 | 3622.5 8241.2 | 4709.3 8331.8 | 5524.3 6067.7 |
| 照明 | 显热(W) | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 | 5433.8 5433.8 |
| 人体 | 显热(W) | 659.4 4191.9 | 565.2 4286.1 | 471.0 4333.2 | 423.9 4380.3 | 329.7 4427.4 | 282.6 4474.5 | 2449.2 4521.6 | 3344.1 2307.9 | 3626.7 1413.0 | 3815.1 1130.4 | 3956.4 942.0 | 4097.7 800.7 |
|  | 全热(W) | 659.4 7596.9 | 565.2 7691.1 | 471.0 7738.2 | 423.9 7785.3 | 329.7 7832.4 | 282.6 7879.5 | 5854.2 7926.6 | 6749.1 2307.9 | 7031.7 1413.0 | 7220.1 1130.4 | 7361.4 942.0 | 7502.7 800.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52542.6 | 0.0 52542.6 | 0.0 52542.6 | 0.0 52542.6 | 0.0 52542.6 | 0.0 52542.6 | 52542.6 52542.6 | 52542.6 0.0 | 52542.6 0.0 | 52542.6 0.0 | 52542.6 0.0 | 52542.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 172731.6 | 0.0 172731.6 | 0.0 172731.6 | 0.0 172731.6 | 0.0 172731.6 | 0.0 172731.6 | 172731.6 172731.6 | 172731.6 0.0 | 172731.6 0.0 | 172731.6 0.0 | 172731.6 0.0 | 172731.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 166.95 | 0.00 166.95 | 0.00 166.95 | 0.00 166.95 | 0.00 166.95 | 0.00 166.95 | 166.95 166.95 | 166.95 0.00 | 166.95 0.00 | 166.95 0.00 | 166.95 0.00 | 166.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23955 212147 | 22132 214248 | 20617 217914 | 19413 220640 | 18410 221472 | 17571 220802 | 199075 216678 | 206550 31487 | 210127 30023 | 214351 29387 | 215277 28792 | 214616 25830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23955 88553 | 22132 90654 | 20617 94320 | 19413 97046 | 18410 97878 | 17571 97208 | 75481 93084 | 82956 31487 | 86533 30023 | 90757 29387 | 91683 28792 | 91022 25830 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 | 172.05 172.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23955 39416 | 22132 41517 | 20617 45183 | 19413 47908 | 18410 48740 | 17571 48071 | 26343 43946 | 33818 31487 | 37396 30023 | 41620 29387 | 42546 28792 | 41885 25830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23955 36011 | 22132 38112 | 20617 41778 | 19413 44503 | 18410 45335 | 17571 44666 | 22938 40541 | 30413 31487 | 33991 30023 | 38215 29387 | 39141 28792 | 38480 25830 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[起居室] |  | 4.50 | 504.00 | 26 | 60 | 89230.0 | 14 | 192421.9 | 14 | 143.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=536.18 K=0.77 D=3.69 | 7079.1 5432.9 | 6903.0 5402.8 | 6602.8 5377.1 | 6294.8 5355.8 | 5962.3 5464.5 | 5781.5 5773.7 | 5705.9 6119.9 | 5643.3 6486.5 | 5591.4 6774.1 | 5545.4 6989.9 | 5509.8 7109.0 | 5463.3 7150.0 |
| 北外墙 | F=158.78 K=1.11 D=2.94 | 1751.0 1419.8 | 1676.7 1530.9 | 1568.2 1616.9 | 1541.4 1642.1 | 1519.9 1651.5 | 1502.7 1654.5 | 1487.2 1687.2 | 1476.3 1710.8 | 1457.8 1726.1 | 1447.6 1728.2 | 1436.6 1742.5 | 1427.3 1751.7 |
| 东外墙 | F=78.77 K=1.11 D=2.94 | 1077.1 943.7 | 1049.1 1073.9 | 1024.4 1210.8 | 1009.9 1271.4 | 998.2 1293.7 | 988.7 1266.2 | 980.2 1211.1 | 974.1 1136.5 | 964.3 1130.4 | 958.7 1126.6 | 952.8 1116.3 | 947.8 1096.2 |
| 南外墙 | F=145.64 K=1.11 D=2.94 | 1397.0 1183.2 | 1350.4 1209.4 | 1309.5 1256.4 | 1286.6 1302.8 | 1268.4 1349.1 | 1253.8 1391.7 | 1240.8 1451.4 | 1231.7 1486.9 | 1215.7 1497.7 | 1207.0 1478.6 | 1197.6 1456.4 | 1189.6 1426.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=73.50 | 2651.1 8005.5 | 2323.3 8355.3 | 2124.0 8404.7 | 1920.2 7893.4 | 1748.0 7694.1 | 1606.2 7715.3 | 3707.2 6634.0 | 5064.9 4505.0 | 5458.7 3973.2 | 5953.6 3543.2 | 6699.5 3193.8 | 7464.5 2884.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1060.6 2297.6 | 891.9 2447.6 | 835.7 2522.5 | 760.7 2503.8 | 704.5 2353.8 | 667.0 2278.9 | 779.5 2072.7 | 1023.1 1810.3 | 1323.0 1547.9 | 1604.1 1360.5 | 1847.8 1229.3 | 2091.4 1116.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1590.5 5707.9 | 1431.4 5907.8 | 1288.3 5882.2 | 1159.5 5389.6 | 1043.5 5340.2 | 939.2 5436.5 | 2927.7 4561.3 | 4041.8 2694.7 | 4135.7 2425.3 | 4349.5 2182.7 | 4851.7 1964.5 | 5373.1 1768.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=29.40 | 1201.3 4744.3 | 1056.2 3874.3 | 963.7 3840.8 | 870.8 3684.5 | 791.7 3352.3 | 725.7 2998.8 | 3394.5 2483.4 | 6097.7 2040.8 | 7435.0 1804.1 | 8001.5 1610.7 | 7416.0 1451.5 | 6118.8 1310.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 424.2 919.0 | 356.8 979.0 | 334.3 1009.0 | 304.3 1001.5 | 281.8 941.5 | 266.8 911.5 | 311.8 829.1 | 409.2 724.1 | 529.2 619.2 | 641.7 544.2 | 739.1 491.7 | 836.6 446.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 777.1 3825.2 | 699.4 2895.3 | 629.5 2831.8 | 566.5 2683.0 | 509.9 2410.7 | 458.9 2087.3 | 3082.7 1654.4 | 5688.5 1316.6 | 6905.8 1185.0 | 7359.9 1066.5 | 6676.9 959.8 | 5282.2 863.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=81.60 | 2838.1 8432.2 | 2484.8 8813.3 | 2272.9 9192.2 | 2055.1 8945.0 | 1871.7 8150.9 | 1721.1 7285.2 | 2443.8 5958.6 | 3724.7 4823.4 | 4967.6 4250.7 | 6235.2 3789.4 | 7233.6 3415.8 | 7778.6 3085.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1177.5 2550.8 | 990.2 2717.3 | 927.8 2800.5 | 844.6 2779.7 | 782.1 2613.2 | 740.5 2530.0 | 865.4 2301.1 | 1135.9 2009.8 | 1468.8 1718.5 | 1780.9 1510.4 | 2051.4 1364.8 | 2321.9 1239.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1660.6 5881.4 | 1494.5 6096.0 | 1345.1 6391.7 | 1210.6 6165.3 | 1089.5 5537.7 | 980.6 4755.2 | 1578.5 3657.5 | 2588.9 2813.5 | 3498.8 2532.2 | 4454.3 2279.0 | 5182.2 2051.1 | 5456.6 1846.0 |
| 南外门 | F=5.04 K=1.97 | 36.8 79.7 | 30.9 84.9 | 29.0 87.5 | 26.4 86.8 | 24.4 81.6 | 23.1 79.0 | 27.0 71.9 | 35.5 62.8 | 45.9 53.7 | 55.6 47.2 | 64.1 42.6 | 72.5 38.7 |
| 周边地面 | F=164.00 K=0.52 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 | 460.5 460.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 4082.4 5065.2 | 3402.0 5443.2 | 2872.8 5745.6 | 2419.2 5972.4 | 2116.8 6199.2 | 1814.4 6350.4 | 1587.6 6501.6 | 1436.4 6652.8 | 1209.6 6728.4 | 3024.0 6879.6 | 3931.2 6955.2 | 4611.6 5065.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 | 4536.0 4536.0 |
| 人体 | 显热(W) | 553.9 3521.2 | 474.8 3600.3 | 395.6 3639.9 | 356.1 3679.5 | 276.9 3719.0 | 237.4 3758.6 | 2057.3 3798.1 | 2809.0 1938.6 | 3046.4 1186.9 | 3204.7 949.5 | 3323.4 791.3 | 3442.1 672.6 |
|  | 全热(W) | 553.9 6381.4 | 474.8 6460.5 | 395.6 6500.1 | 356.1 6539.7 | 276.9 6579.2 | 237.4 6618.8 | 4917.5 6658.3 | 5669.2 1938.6 | 5906.6 1186.9 | 6064.9 949.5 | 6183.6 791.3 | 6302.3 672.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 43861.7 | 0.0 43861.7 | 0.0 43861.7 | 0.0 43861.7 | 0.0 43861.7 | 0.0 43861.7 | 43861.7 43861.7 | 43861.7 0.0 | 43861.7 0.0 | 43861.7 0.0 | 43861.7 0.0 | 43861.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 144193.4 | 0.0 144193.4 | 0.0 144193.4 | 0.0 144193.4 | 0.0 144193.4 | 0.0 144193.4 | 144193.4 144193.4 | 144193.4 0.0 | 144193.4 0.0 | 144193.4 0.0 | 144193.4 0.0 | 144193.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 139.37 | 0.00 139.37 | 0.00 139.37 | 0.00 139.37 | 0.00 139.37 | 0.00 139.37 | 139.37 139.37 | 139.37 0.00 | 139.37 0.00 | 139.37 0.00 | 139.37 0.00 | 139.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 27664 190878 | 25748 191438 | 24159 192422 | 22777 191884 | 21575 191006 | 20651 190323 | 174682 187967 | 180544 35841 | 183443 34122 | 187684 33139 | 189815 32271 | 190566 29478 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27664 87686 | 25748 88246 | 24159 89230 | 22777 88692 | 21575 87814 | 20651 87131 | 71490 84775 | 77352 35841 | 80251 34122 | 84492 33139 | 86623 32271 | 87374 29478 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 | 143.65 143.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 27664 46684 | 25748 47245 | 24159 48229 | 22777 47691 | 21575 46813 | 20651 46130 | 30488 43774 | 36350 35841 | 39249 34122 | 43490 33139 | 45621 32271 | 46373 29478 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27664 43824 | 25748 44385 | 24159 45368 | 22777 44830 | 21575 43952 | 20651 43270 | 27628 40914 | 33490 35841 | 36389 34122 | 40630 33139 | 42761 32271 | 43513 29478 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[接待服务中心] |  | 4.50 | 196.60 | 26 | 60 | 32398.6 | 14 | 72671.0 | 14 | 56.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=209.22 K=0.77 D=3.69 | 2752.0 2108.9 | 2681.1 2097.2 | 2561.6 2087.3 | 2439.6 2079.0 | 2311.3 2116.6 | 2244.4 2235.2 | 2215.0 2371.8 | 2190.7 2517.1 | 2170.5 2631.8 | 2152.7 2717.9 | 2138.8 2765.2 | 2120.7 2781.0 |
| 北外墙 | F=37.83 K=1.11 D=2.94 | 417.1 338.2 | 399.4 364.7 | 373.6 385.2 | 367.2 391.2 | 362.1 393.4 | 358.0 394.1 | 354.3 402.0 | 351.7 407.6 | 347.3 411.2 | 344.9 411.7 | 342.2 415.1 | 340.0 417.3 |
| 南外墙 | F=65.53 K=1.11 D=2.94 | 628.5 532.4 | 607.6 544.1 | 589.2 565.3 | 578.9 586.2 | 570.7 607.0 | 564.1 626.1 | 558.3 653.0 | 554.2 669.0 | 547.0 673.9 | 543.1 665.3 | 538.8 655.3 | 535.2 641.7 |
| 东外墙 | F=5.11 K=1.11 D=2.94 | 69.8 61.2 | 68.0 69.6 | 66.4 78.5 | 65.5 82.4 | 64.7 83.9 | 64.1 82.1 | 63.5 78.5 | 63.2 73.7 | 62.5 73.3 | 62.2 73.0 | 61.8 72.4 | 61.4 71.1 |
| 西外墙 | F=5.11 K=1.11 D=2.94 | 81.3 59.2 | 73.6 60.1 | 65.8 61.6 | 64.6 63.2 | 63.7 64.8 | 62.9 66.0 | 62.2 67.1 | 61.6 67.9 | 60.9 73.4 | 60.4 78.8 | 60.0 82.6 | 59.6 83.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | 681.7 2058.5 | 597.4 2148.5 | 546.2 2161.2 | 493.8 2029.7 | 449.5 1978.5 | 413.0 1983.9 | 692.3 1556.0 | 1171.4 1158.4 | 1381.6 1021.7 | 1530.8 911.1 | 1722.7 821.3 | 1919.4 741.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 272.7 590.8 | 229.4 629.4 | 214.9 648.6 | 195.6 643.8 | 181.2 605.3 | 171.5 586.0 | 200.4 533.0 | 263.1 465.5 | 340.2 398.0 | 412.5 349.8 | 475.1 316.1 | 537.8 287.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 409.0 1467.7 | 368.1 1519.1 | 331.3 1512.6 | 298.1 1385.9 | 268.3 1373.2 | 241.5 1397.9 | 491.9 1023.1 | 908.3 692.9 | 1041.4 623.6 | 1118.3 561.3 | 1247.6 505.1 | 1381.7 454.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=37.80 | 1314.7 3960.6 | 1151.0 4125.2 | 1052.9 4257.0 | 952.0 4143.6 | 867.0 3775.8 | 797.3 3374.8 | 1132.1 2760.2 | 1725.4 2234.3 | 2301.2 1969.1 | 2888.4 1755.4 | 3347.8 1582.3 | 3643.7 1429.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 545.5 1181.6 | 458.7 1258.7 | 429.8 1297.3 | 391.2 1287.7 | 362.3 1210.5 | 343.0 1172.0 | 400.9 1066.0 | 526.2 931.0 | 680.4 796.1 | 825.0 699.7 | 950.3 632.2 | 1075.6 574.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 769.2 2778.9 | 692.3 2866.4 | 623.1 2959.7 | 560.8 2856.0 | 504.7 2565.2 | 454.2 2202.8 | 731.2 1694.3 | 1199.3 1303.3 | 1620.8 1173.0 | 2063.4 1055.7 | 2397.5 950.1 | 2568.1 855.1 |
| 南外门 | F=5.04 K=1.97 | 36.8 79.7 | 30.9 84.9 | 29.0 87.5 | 26.4 86.8 | 24.4 81.6 | 23.1 79.0 | 27.0 71.9 | 35.5 62.8 | 45.9 53.7 | 55.6 47.2 | 64.1 42.6 | 72.5 38.7 |
| 周边地面 | F=53.60 K=0.52 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1592.5 1975.8 | 1327.1 2123.3 | 1120.6 2241.2 | 943.7 2329.7 | 825.7 2418.2 | 707.8 2477.2 | 619.3 2536.1 | 560.3 2595.1 | 471.8 2624.6 | 1179.6 2683.6 | 1533.5 2713.1 | 1798.9 1975.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 | 1769.4 1769.4 |
| 人体 | 显热(W) | 219.8 1397.3 | 188.4 1428.7 | 157.0 1444.4 | 141.3 1460.1 | 109.9 1475.8 | 94.2 1491.5 | 816.4 1507.2 | 1114.7 769.3 | 1208.9 471.0 | 1271.7 376.8 | 1318.8 314.0 | 1365.9 266.9 |
|  | 全热(W) | 219.8 2532.3 | 188.4 2563.7 | 157.0 2579.4 | 141.3 2595.1 | 109.9 2610.8 | 94.2 2626.5 | 1951.4 2642.2 | 2249.7 769.3 | 2343.9 471.0 | 2406.7 376.8 | 2453.8 314.0 | 2500.9 266.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 17109.5 | 0.0 17109.5 | 0.0 17109.5 | 0.0 17109.5 | 0.0 17109.5 | 0.0 17109.5 | 17109.5 17109.5 | 17109.5 0.0 | 17109.5 0.0 | 17109.5 0.0 | 17109.5 0.0 | 17109.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 56246.9 | 0.0 56246.9 | 0.0 56246.9 | 0.0 56246.9 | 0.0 56246.9 | 0.0 56246.9 | 56246.9 56246.9 | 56246.9 0.0 | 56246.9 0.0 | 56246.9 0.0 | 56246.9 0.0 | 56246.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 54.37 | 0.00 54.37 | 0.00 54.37 | 0.00 54.37 | 0.00 54.37 | 0.00 54.37 | 54.37 54.37 | 54.37 0.00 | 54.37 0.00 | 54.37 0.00 | 54.37 0.00 | 54.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9714 71874 | 9045 72348 | 8482 72671 | 7993 72554 | 7569 72297 | 7249 72112 | 65842 71306 | 67130 12475 | 67899 11924 | 69391 11641 | 70430 11384 | 71219 10367 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9714 31601 | 9045 32076 | 8482 32399 | 7993 32281 | 7569 32025 | 7249 31839 | 25570 31033 | 26858 12475 | 27627 11924 | 29119 11641 | 30158 11384 | 30947 10367 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 | 56.07 56.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9714 15627 | 9045 16101 | 8482 16424 | 7993 16307 | 7569 16050 | 7249 15865 | 9595 15059 | 10884 12475 | 11653 11924 | 13144 11641 | 14183 11384 | 14972 10367 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9714 14492 | 9045 14966 | 8482 15289 | 7993 15172 | 7569 14915 | 7249 14730 | 8460 13924 | 9749 12475 | 10518 11924 | 12009 11641 | 13048 11384 | 13837 10367 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[多功能厅] |  | 4.50 | 200.00 | 26 | 60 | 36853.7 | 15 | 77802.9 | 15 | 57.01 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=213.93 K=0.77 D=3.69 | 2836.9 2179.9 | 2766.8 2167.8 | 2647.1 2157.5 | 2524.1 2149.0 | 2403.3 2210.1 | 2319.6 2316.2 | 2289.3 2454.0 | 2264.2 2600.1 | 2243.4 2714.8 | 2225.0 2801.0 | 2210.7 2848.6 | 2192.1 2865.1 |
| 南外墙 | F=50.13 K=1.11 D=2.94 | 480.9 407.3 | 464.8 416.3 | 450.8 432.5 | 442.9 448.5 | 436.6 464.4 | 431.6 479.0 | 427.1 499.6 | 424.0 511.8 | 418.5 515.6 | 415.5 509.0 | 412.2 501.3 | 409.5 490.9 |
| 东外墙 | F=54.14 K=1.11 D=2.94 | 740.4 648.7 | 721.1 738.2 | 704.2 832.3 | 694.2 874.0 | 686.1 889.3 | 679.6 870.4 | 673.8 832.5 | 669.6 781.2 | 662.9 777.0 | 659.0 774.4 | 654.9 767.3 | 651.5 753.5 |
| 西外墙 | F=29.20 K=1.11 D=2.94 | 464.8 338.8 | 420.9 343.5 | 376.1 352.5 | 369.5 361.4 | 364.0 370.4 | 359.5 377.5 | 355.5 383.7 | 352.5 388.2 | 348.3 419.8 | 345.7 450.5 | 343.0 472.4 | 340.7 475.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=29.40 | 1022.5 3033.2 | 895.2 3160.2 | 818.9 3290.1 | 740.5 3222.8 | 674.3 2936.7 | 620.1 2624.8 | 880.5 2146.8 | 1342.0 1737.8 | 1789.8 1531.5 | 2246.5 1365.3 | 2610.6 1230.7 | 2789.8 1111.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 424.2 919.0 | 356.8 979.0 | 334.3 1009.0 | 304.3 1001.5 | 281.8 941.5 | 266.8 911.5 | 311.8 829.1 | 409.2 724.1 | 529.2 619.2 | 641.7 544.2 | 739.1 491.7 | 836.6 446.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 598.3 2114.2 | 538.5 2181.1 | 484.6 2281.1 | 436.2 2221.3 | 392.5 1995.2 | 353.3 1713.3 | 568.7 1317.8 | 932.8 1013.7 | 1260.6 912.3 | 1604.9 821.1 | 1871.5 739.0 | 1953.2 665.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=26.10 | 1066.5 3370.9 | 937.6 3439.4 | 855.6 3409.7 | 773.1 3271.0 | 702.8 2976.0 | 644.2 2662.2 | 3013.5 2204.7 | 5413.3 1811.7 | 6600.5 1601.6 | 7103.4 1429.9 | 6583.6 1288.6 | 5432.0 1163.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 376.6 815.9 | 316.7 869.1 | 296.8 895.8 | 270.1 889.1 | 250.2 835.9 | 236.9 809.2 | 276.8 736.0 | 363.3 642.8 | 469.8 549.7 | 569.6 483.1 | 656.2 436.5 | 742.7 396.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 689.9 2555.0 | 620.9 2570.3 | 558.8 2514.0 | 502.9 2381.9 | 452.6 2140.1 | 407.4 1853.0 | 2736.7 1468.7 | 5050.0 1168.9 | 6130.7 1052.0 | 6533.8 946.8 | 5927.5 852.1 | 4689.3 766.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 588.6 1392.5 | 519.0 1803.5 | 472.7 2583.8 | 426.9 3251.1 | 387.6 3492.5 | 354.5 3347.4 | 457.3 2124.4 | 647.0 999.5 | 831.8 885.6 | 1021.0 791.5 | 1173.4 713.1 | 1302.1 643.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 406.8 998.7 | 366.1 1384.0 | 329.5 2151.3 | 296.5 2821.9 | 266.9 3089.0 | 240.2 2956.8 | 323.6 1769.1 | 471.7 689.2 | 605.0 620.2 | 746.0 558.2 | 856.6 502.4 | 943.5 452.2 |
| 东外门 | F=3.36 K=1.97 | 24.5 53.1 | 20.6 56.6 | 19.3 58.3 | 17.6 57.9 | 16.3 54.4 | 15.4 52.7 | 18.0 47.9 | 23.6 41.8 | 30.6 35.8 | 37.1 31.4 | 42.7 28.4 | 48.3 25.8 |
| 周边地面 | F=65.00 K=0.52 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 | 182.5 182.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1620.0 2010.0 | 1350.0 2160.0 | 1140.0 2280.0 | 960.0 2370.0 | 840.0 2460.0 | 720.0 2520.0 | 630.0 2580.0 | 570.0 2640.0 | 480.0 2670.0 | 1200.0 2730.0 | 1560.0 2760.0 | 1830.0 2010.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 |
| 人体 | 显热(W) | 219.8 1397.3 | 188.4 1428.7 | 157.0 1444.4 | 141.3 1460.1 | 109.9 1475.8 | 94.2 1491.5 | 816.4 1507.2 | 1114.7 769.3 | 1208.9 471.0 | 1271.7 376.8 | 1318.8 314.0 | 1365.9 266.9 |
|  | 全热(W) | 219.8 2532.3 | 188.4 2563.7 | 157.0 2579.4 | 141.3 2595.1 | 109.9 2610.8 | 94.2 2626.5 | 1951.4 2642.2 | 2249.7 769.3 | 2343.9 471.0 | 2406.7 376.8 | 2453.8 314.0 | 2500.9 266.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 17405.4 | 0.0 17405.4 | 0.0 17405.4 | 0.0 17405.4 | 0.0 17405.4 | 0.0 17405.4 | 17405.4 17405.4 | 17405.4 0.0 | 17405.4 0.0 | 17405.4 0.0 | 17405.4 0.0 | 17405.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 57219.6 | 0.0 57219.6 | 0.0 57219.6 | 0.0 57219.6 | 0.0 57219.6 | 0.0 57219.6 | 57219.6 57219.6 | 57219.6 0.0 | 57219.6 0.0 | 57219.6 0.0 | 57219.6 0.0 | 57219.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 55.31 | 0.00 55.31 | 0.00 55.31 | 0.00 55.31 | 0.00 55.31 | 0.00 55.31 | 55.31 55.31 | 55.31 0.00 | 55.31 0.00 | 55.31 0.00 | 55.31 0.00 | 55.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11047 75169 | 10267 76051 | 9624 77178 | 9073 77803 | 8604 77667 | 8221 77079 | 69899 75118 | 73158 14264 | 74952 13605 | 76862 13242 | 77247 12907 | 76699 11789 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11047 34220 | 10267 35102 | 9624 36229 | 9073 36854 | 8604 36717 | 8221 36130 | 28949 34169 | 32209 14264 | 34002 13605 | 35913 13242 | 36298 12907 | 35750 11789 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 | 57.01 57.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11047 17949 | 10267 18832 | 9624 19959 | 9073 20583 | 8604 20447 | 8221 19859 | 12679 17898 | 15938 14264 | 17732 13605 | 19642 13242 | 20027 12907 | 19479 11789 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11047 16814 | 10267 17697 | 9624 18824 | 9073 19448 | 8604 19312 | 8221 18724 | 11544 16763 | 14803 14264 | 16597 13605 | 18507 13242 | 18892 12907 | 18344 11789 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[餐厅] |  | 4.50 | 175.00 | 26 | 60 | 29352.3 | 16 | 65188.5 | 16 | 49.89 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=187.42 K=0.77 D=3.69 | 2490.2 1907.6 | 2432.9 1896.9 | 2329.8 1887.8 | 2221.4 1880.3 | 2108.6 1929.0 | 2030.9 2013.0 | 2004.2 2131.6 | 1982.0 2259.6 | 1963.6 2362.9 | 1947.3 2442.7 | 1934.7 2489.7 | 1918.3 2509.6 |
| 东外墙 | F=34.98 K=1.11 D=2.94 | 478.3 419.1 | 465.9 476.9 | 454.9 537.7 | 448.5 564.6 | 443.3 574.5 | 439.0 562.3 | 435.3 537.8 | 432.6 504.7 | 428.2 502.0 | 425.7 500.3 | 423.1 495.7 | 420.9 486.8 |
| 北外墙 | F=7.58 K=1.11 D=2.94 | 83.6 67.8 | 80.0 73.1 | 74.8 77.2 | 73.6 78.4 | 72.5 78.8 | 71.7 79.0 | 71.0 80.5 | 70.5 81.7 | 69.6 82.4 | 69.1 82.5 | 68.6 83.2 | 68.1 83.6 |
| 西外墙 | F=32.87 K=1.11 D=2.94 | 523.1 381.3 | 473.8 386.7 | 423.3 396.8 | 415.8 406.8 | 409.7 416.9 | 404.6 424.9 | 400.2 431.9 | 396.8 436.9 | 392.0 472.5 | 389.0 507.0 | 386.0 531.7 | 383.5 535.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.50 | 919.4 2905.9 | 808.3 2965.0 | 737.5 2939.4 | 666.4 2819.8 | 605.9 2565.5 | 555.4 2295.0 | 2597.8 1900.6 | 4666.6 1561.8 | 5690.1 1380.7 | 6123.6 1232.7 | 5675.5 1110.9 | 4682.8 1003.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 324.7 703.4 | 273.0 749.3 | 255.8 772.2 | 232.9 766.5 | 215.7 720.6 | 204.2 697.6 | 238.6 634.5 | 313.2 554.2 | 405.0 473.9 | 491.1 416.5 | 565.7 376.3 | 640.2 341.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 594.7 2202.6 | 535.2 2215.8 | 481.7 2167.2 | 433.6 2053.3 | 390.2 1845.0 | 351.2 1597.4 | 2359.2 1266.1 | 4353.4 1007.6 | 5285.1 906.9 | 5632.6 816.2 | 5109.9 734.6 | 4042.5 661.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 129.8 392.1 | 113.8 409.2 | 104.0 411.7 | 94.0 396.3 | 85.6 371.4 | 78.7 344.0 | 181.6 285.8 | 248.1 220.7 | 267.4 194.6 | 291.5 173.5 | 328.1 156.4 | 365.6 141.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 51.9 112.5 | 43.7 119.9 | 40.9 123.6 | 37.3 122.6 | 34.5 115.3 | 32.7 111.6 | 38.2 101.5 | 50.1 88.7 | 64.8 75.8 | 78.6 66.6 | 90.5 60.2 | 102.4 54.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.9 279.6 | 70.1 289.4 | 63.1 288.1 | 56.8 273.7 | 51.1 256.1 | 46.0 232.4 | 143.4 184.3 | 198.0 132.0 | 202.6 118.8 | 213.0 106.9 | 237.6 96.2 | 263.2 86.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 504.5 1193.6 | 444.8 1545.9 | 405.2 2214.6 | 365.9 2786.7 | 332.3 2993.6 | 303.9 2895.9 | 391.9 1826.2 | 554.6 856.7 | 712.9 759.1 | 875.2 678.4 | 1005.8 611.3 | 1116.1 551.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 155.8 337.6 | 131.1 359.6 | 122.8 370.7 | 111.8 367.9 | 103.5 345.9 | 98.0 334.9 | 114.5 304.6 | 150.3 266.0 | 194.4 227.4 | 235.7 199.9 | 271.5 180.6 | 307.3 164.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 348.6 856.0 | 313.8 1186.3 | 282.4 1844.0 | 254.2 2418.8 | 228.7 2647.7 | 205.9 2561.1 | 277.4 1521.7 | 404.3 590.7 | 518.5 531.6 | 639.5 478.5 | 734.3 430.6 | 808.7 387.6 |
| 西外门 | F=3.36 K=1.97 | 24.5 53.1 | 20.6 56.6 | 19.3 58.3 | 17.6 57.9 | 16.3 54.4 | 15.4 52.7 | 18.0 47.9 | 23.6 41.8 | 30.6 35.8 | 37.1 31.4 | 42.7 28.4 | 48.3 25.8 |
| 周边地面 | F=40.00 K=0.52 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 | 112.3 112.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1417.5 1758.8 | 1181.3 1890.0 | 997.5 1995.0 | 840.0 2073.8 | 735.0 2152.5 | 630.0 2205.0 | 551.3 2257.5 | 498.8 2310.0 | 420.0 2336.3 | 1050.0 2388.8 | 1365.0 2415.0 | 1601.3 1758.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 | 1575.0 1575.0 |
| 人体 | 显热(W) | 193.4 1229.6 | 165.8 1257.3 | 138.2 1271.1 | 124.3 1284.9 | 96.7 1298.7 | 82.9 1312.5 | 718.4 1326.3 | 980.9 677.0 | 1063.8 414.5 | 1119.1 331.6 | 1160.5 276.3 | 1202.0 234.9 |
|  | 全热(W) | 193.4 2228.4 | 165.8 2256.1 | 138.2 2269.9 | 124.3 2283.7 | 96.7 2297.5 | 82.9 2311.3 | 1717.2 2325.1 | 1979.7 677.0 | 2062.6 414.5 | 2117.9 331.6 | 2159.3 276.3 | 2200.8 234.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 15229.7 | 0.0 15229.7 | 0.0 15229.7 | 0.0 15229.7 | 0.0 15229.7 | 0.0 15229.7 | 15229.7 15229.7 | 15229.7 0.0 | 15229.7 0.0 | 15229.7 0.0 | 15229.7 0.0 | 15229.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 50067.1 | 0.0 50067.1 | 0.0 50067.1 | 0.0 50067.1 | 0.0 50067.1 | 0.0 50067.1 | 50067.1 50067.1 | 50067.1 0.0 | 50067.1 0.0 | 50067.1 0.0 | 50067.1 0.0 | 50067.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 48.39 | 0.00 48.39 | 0.00 48.39 | 0.00 48.39 | 0.00 48.39 | 0.00 48.39 | 48.39 48.39 | 48.39 0.00 | 48.39 0.00 | 48.39 0.00 | 48.39 0.00 | 48.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8452 63062 | 7874 63711 | 7372 64543 | 6955 65103 | 6593 65189 | 6300 64938 | 60123 63579 | 62608 10638 | 63791 10228 | 65081 10056 | 65143 9886 | 64560 9018 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8452 27226 | 7874 27875 | 7372 28707 | 6955 29266 | 6593 29352 | 6300 29101 | 24287 27743 | 26771 10638 | 27955 10228 | 29245 10056 | 29307 9886 | 28724 9018 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 | 49.89 49.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8452 12995 | 7874 13644 | 7372 14476 | 6955 15035 | 6593 15121 | 6300 14870 | 10056 13512 | 12541 10638 | 13724 10228 | 15014 10056 | 15076 9886 | 14493 9018 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8452 11996 | 7874 12645 | 7372 13477 | 6955 14037 | 6593 14123 | 6300 13872 | 9057 12513 | 11542 10638 | 12726 10228 | 14015 10056 | 14077 9886 | 13494 9018 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[库房] |  | 4.50 | 84.00 | 26 | 60 | 19235.5 | 16 | 36456.9 | 16 | 23.98 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=89.43 K=0.77 D=3.69 | 1186.0 911.3 | 1156.6 906.3 | 1106.5 902.0 | 1055.2 898.4 | 1004.7 924.0 | 969.7 968.4 | 957.0 1026.0 | 946.6 1087.1 | 937.9 1135.0 | 930.2 1171.0 | 924.2 1190.9 | 916.4 1197.8 |
| 东外墙 | F=26.51 K=1.11 D=2.94 | 362.6 317.7 | 353.1 361.5 | 344.8 407.6 | 339.9 428.0 | 336.0 435.5 | 332.8 426.2 | 329.9 407.7 | 327.9 382.6 | 324.6 380.5 | 322.7 379.2 | 320.7 375.7 | 319.0 369.0 |
| 北外墙 | F=36.17 K=1.11 D=2.94 | 398.9 323.4 | 381.9 348.7 | 357.2 368.3 | 351.1 374.1 | 346.2 376.2 | 342.3 376.9 | 338.8 384.3 | 336.3 389.7 | 332.1 393.2 | 329.7 393.7 | 327.2 396.9 | 325.1 399.0 |
| 西外墙 | F=26.51 K=1.11 D=2.94 | 422.0 307.6 | 382.2 311.9 | 341.5 320.1 | 335.4 328.2 | 330.5 336.3 | 326.4 342.8 | 322.8 348.4 | 320.1 352.4 | 316.2 381.2 | 313.8 409.0 | 311.4 428.9 | 309.3 432.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.05 | 795.3 2401.6 | 697.0 2506.6 | 637.2 2521.4 | 576.1 2378.7 | 524.4 2308.2 | 481.9 2314.6 | 1112.2 1750.4 | 1519.5 1351.5 | 1637.6 1192.0 | 1783.4 1063.0 | 2009.9 958.1 | 2239.4 865.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 318.2 689.3 | 267.6 734.3 | 250.7 756.8 | 228.2 751.1 | 211.3 706.2 | 200.1 683.7 | 233.8 621.8 | 306.9 543.1 | 396.9 464.4 | 481.2 408.1 | 554.3 368.8 | 627.4 335.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 477.1 1712.4 | 429.4 1772.3 | 386.5 1764.6 | 347.8 1627.5 | 313.1 1602.1 | 281.7 1630.9 | 878.3 1128.6 | 1212.5 808.4 | 1240.7 727.6 | 1302.2 654.8 | 1455.5 589.3 | 1611.9 530.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 588.6 1392.5 | 519.0 1803.5 | 472.7 2583.8 | 426.9 3251.1 | 387.6 3492.5 | 354.5 3378.6 | 457.3 1413.1 | 647.0 999.5 | 831.8 885.6 | 1021.0 791.5 | 1173.4 713.1 | 1302.1 643.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 406.8 998.7 | 366.1 1384.0 | 329.5 2151.3 | 296.5 2821.9 | 266.9 3089.0 | 240.2 2987.9 | 323.6 1057.8 | 471.7 689.2 | 605.0 620.2 | 746.0 558.2 | 856.6 502.4 | 943.5 452.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 514.9 1627.3 | 452.6 1660.4 | 413.0 1646.1 | 373.2 1579.1 | 339.3 1436.7 | 311.0 1285.2 | 1454.8 1064.3 | 2613.3 874.6 | 3186.4 773.2 | 3429.2 690.3 | 3178.3 622.1 | 2622.4 561.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 333.0 1233.4 | 299.7 1240.8 | 269.8 1213.6 | 242.8 1149.9 | 218.5 1033.2 | 196.7 894.5 | 1321.2 709.0 | 2437.9 564.3 | 2959.6 507.8 | 3154.2 457.1 | 2861.5 411.4 | 2263.8 370.2 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 23.0 49.8 | 19.3 53.0 | 18.1 54.7 | 16.5 54.3 | 15.3 51.0 | 14.5 49.4 | 16.9 44.9 | 22.2 39.2 | 28.7 33.5 | 34.8 29.5 | 40.0 26.6 | 45.3 24.2 |
| 周边地面 | F=45.00 K=0.52 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 680.4 844.2 | 567.0 907.2 | 478.8 957.6 | 403.2 995.4 | 352.8 1033.2 | 302.4 1058.4 | 264.6 1083.6 | 239.4 1108.8 | 201.6 1121.4 | 504.0 1146.6 | 655.2 1159.2 | 768.6 844.2 |
| 照明 | 显热(W) | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 |
| 人体 | 显热(W) | 96.7 614.8 | 82.9 628.6 | 69.1 635.5 | 62.2 642.4 | 48.4 649.4 | 41.4 656.3 | 359.2 663.2 | 490.5 338.5 | 531.9 207.2 | 559.5 165.8 | 580.3 138.2 | 601.0 117.4 |
|  | 全热(W) | 96.7 1114.2 | 82.9 1128.0 | 69.1 1134.9 | 62.2 1141.8 | 48.4 1148.8 | 41.4 1155.7 | 858.6 1162.6 | 989.9 338.5 | 1031.3 207.2 | 1058.9 165.8 | 1079.7 138.2 | 1100.4 117.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7310.3 | 0.0 7310.3 | 0.0 7310.3 | 0.0 7310.3 | 0.0 7310.3 | 0.0 7310.3 | 7310.3 7310.3 | 7310.3 0.0 | 7310.3 0.0 | 7310.3 0.0 | 7310.3 0.0 | 7310.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 24032.2 | 0.0 24032.2 | 0.0 24032.2 | 0.0 24032.2 | 0.0 24032.2 | 0.0 24032.2 | 24032.2 24032.2 | 24032.2 0.0 | 24032.2 0.0 | 24032.2 0.0 | 24032.2 0.0 | 24032.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 23.23 | 0.00 23.23 | 0.00 23.23 | 0.00 23.23 | 0.00 23.23 | 0.00 23.23 | 23.23 23.23 | 23.23 0.00 | 23.23 0.00 | 23.23 0.00 | 23.23 0.00 | 23.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5951 34204 | 5494 34902 | 5121 35811 | 4822 36344 | 4567 36457 | 4359 36271 | 31027 33600 | 32877 7806 | 33743 7385 | 34642 7122 | 34935 6892 | 34863 6337 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5951 16983 | 5494 17680 | 5121 18590 | 4822 19122 | 4567 19236 | 4359 19049 | 13806 16379 | 15655 7806 | 16521 7385 | 17421 7122 | 17713 6892 | 17641 6337 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 | 23.98 23.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5951 10172 | 5494 10870 | 5121 11779 | 4822 12311 | 4567 12425 | 4359 12238 | 6995 9568 | 8844 7806 | 9711 7385 | 10610 7122 | 10902 6892 | 10830 6337 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5951 9673 | 5494 10370 | 5121 11279 | 4822 11812 | 4567 11925 | 4359 11739 | 6496 9068 | 8345 7806 | 9211 7385 | 10111 7122 | 10403 6892 | 10331 6337 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[休息室] |  | 4.50 | 52.00 | 26 | 60 | 8974.4 | 14 | 19643.9 | 14 | 14.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.34 K=0.77 D=3.69 | 740.8 571.9 | 725.0 568.7 | 696.6 566.0 | 666.7 563.8 | 631.0 580.1 | 608.4 614.1 | 600.5 648.3 | 593.9 683.6 | 588.4 710.6 | 583.6 730.9 | 579.9 742.2 | 575.0 746.7 |
| 北外墙 | F=32.57 K=1.11 D=2.94 | 359.2 291.3 | 344.0 314.1 | 321.7 331.7 | 316.2 336.9 | 311.8 338.8 | 308.3 339.4 | 305.1 346.1 | 302.9 351.0 | 299.1 354.1 | 297.0 354.5 | 294.7 357.5 | 292.8 359.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=17.85 | 643.8 1944.2 | 564.2 2029.2 | 515.8 2041.1 | 466.3 1917.4 | 424.5 1868.6 | 390.1 1852.2 | 707.2 1417.8 | 1230.0 1094.1 | 1325.7 964.9 | 1445.9 860.5 | 1627.0 775.6 | 1812.8 700.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 257.6 558.0 | 216.6 594.4 | 203.0 612.6 | 184.7 608.1 | 171.1 571.6 | 162.0 553.4 | 189.3 503.4 | 248.5 439.6 | 321.3 375.9 | 389.6 330.4 | 448.7 298.5 | 507.9 271.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 386.3 1386.2 | 347.6 1434.8 | 312.9 1428.5 | 281.6 1309.4 | 253.4 1296.9 | 228.1 1298.8 | 517.9 914.4 | 981.6 654.4 | 1004.4 589.0 | 1056.3 530.1 | 1178.3 477.1 | 1304.9 429.4 |
| 周边地面 | F=16.00 K=0.52 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 | 44.9 44.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 421.2 522.6 | 351.0 561.6 | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 |
| 照明 | 显热(W) | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 4525.4 4525.4 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 14877.1 14877.1 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 14.38 14.38 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2739 19429 | 2550 19581 | 2387 19644 | 2251 19551 | 2129 19548 | 2033 19586 | 17713 19213 | 18295 3543 | 18384 3369 | 18702 3274 | 18984 3194 | 19247 2917 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2739 8759 | 2550 8912 | 2387 8974 | 2251 8881 | 2129 8879 | 2033 8917 | 7044 8543 | 7625 3543 | 7715 3369 | 8033 3274 | 8315 3194 | 8577 2917 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2739 4552 | 2550 4704 | 2387 4767 | 2251 4674 | 2129 4671 | 2033 4709 | 2836 4336 | 3418 3543 | 3507 3369 | 3825 3274 | 4107 3194 | 4370 2917 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2739 4234 | 2550 4386 | 2387 4449 | 2251 4356 | 2129 4353 | 2033 4392 | 2518 4018 | 3100 3543 | 3189 3369 | 3507 3274 | 3789 3194 | 4052 2917 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[卫生间] |  | 4.50 | 25.50 | 26 | 60 | 3743.9 | 14 | 8956.4 | 14 | 7.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.94 | 99.3 80.5 | 95.0 86.8 | 88.9 91.6 | 87.4 93.1 | 86.2 93.6 | 85.2 93.8 | 84.3 95.6 | 83.7 97.0 | 82.6 97.8 | 82.1 98.0 | 81.4 98.8 | 80.9 99.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 227.2 686.2 | 199.1 716.2 | 182.1 720.4 | 164.6 676.6 | 149.8 659.5 | 137.7 661.3 | 317.8 568.6 | 434.1 386.1 | 467.9 340.6 | 510.3 303.7 | 574.2 273.8 | 639.8 247.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 90.9 196.9 | 76.5 209.8 | 71.6 216.2 | 65.2 214.6 | 60.4 201.8 | 57.2 195.3 | 66.8 177.7 | 87.7 155.2 | 113.4 132.7 | 137.5 116.6 | 158.4 105.4 | 179.3 95.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 136.3 489.2 | 122.7 506.4 | 110.4 504.2 | 99.4 462.0 | 89.4 457.7 | 80.5 466.0 | 250.9 391.0 | 346.4 231.0 | 354.5 207.9 | 372.8 187.1 | 415.9 168.4 | 460.6 151.5 |
| 周边地面 | F=6.80 K=0.52 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 206.6 256.3 | 172.1 275.4 | 145.4 290.7 | 122.4 302.2 | 107.1 313.7 | 91.8 321.3 | 80.3 329.0 | 72.7 336.6 | 61.2 340.4 | 153.0 348.1 | 198.9 351.9 | 233.3 256.3 |
| 照明 | 显热(W) | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 2219.2 2219.2 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 7295.5 7295.5 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 7.05 7.05 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 808 8871 | 738 8930 | 684 8956 | 640 8927 | 605 8924 | 575 8936 | 8261 8854 | 8405 1161 | 8437 1084 | 8578 1044 | 8693 1011 | 8798 883 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 808 3658 | 738 3718 | 684 3744 | 640 3715 | 605 3712 | 575 3723 | 3048 3642 | 3192 1161 | 3225 1084 | 3366 1044 | 3481 1011 | 3586 883 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 808 1575 | 738 1635 | 684 1661 | 640 1632 | 605 1629 | 575 1640 | 965 1559 | 1109 1161 | 1142 1084 | 1283 1044 | 1398 1011 | 1503 883 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 808 1439 | 738 1498 | 684 1525 | 640 1496 | 605 1492 | 575 1504 | 829 1423 | 973 1161 | 1005 1084 | 1147 1044 | 1261 1011 | 1367 883 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[卫生间] |  | 4.50 | 25.50 | 26 | 60 | 4034.8 | 17 | 9247.3 | 17 | 7.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.14 K=0.77 D=3.69 | 363.1 280.3 | 355.4 278.7 | 341.4 277.4 | 326.7 276.3 | 309.2 284.3 | 298.2 300.9 | 294.3 317.7 | 291.1 335.0 | 288.4 348.3 | 286.1 358.3 | 284.2 363.9 | 281.9 366.0 |
| 北外墙 | F=10.03 K=1.11 D=2.94 | 110.6 89.7 | 105.9 96.7 | 99.1 102.1 | 97.4 103.7 | 96.0 104.3 | 94.9 104.5 | 93.9 106.6 | 93.3 108.1 | 92.1 109.0 | 91.4 109.2 | 90.7 110.1 | 90.2 110.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 227.2 686.2 | 199.1 716.2 | 182.1 720.4 | 164.6 679.6 | 149.8 659.5 | 137.7 661.3 | 230.8 568.6 | 338.6 386.1 | 424.9 340.6 | 504.3 303.7 | 574.2 273.8 | 639.8 247.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 90.9 196.9 | 76.5 209.8 | 71.6 216.2 | 65.2 214.6 | 60.4 201.8 | 57.2 195.3 | 66.8 177.7 | 87.7 155.2 | 113.4 132.7 | 137.5 116.6 | 158.4 105.4 | 179.3 95.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 136.3 489.2 | 122.7 506.4 | 110.4 504.2 | 99.4 465.0 | 89.4 457.7 | 80.5 466.0 | 164.0 391.0 | 250.9 231.0 | 311.5 207.9 | 366.8 187.1 | 415.9 168.4 | 460.6 151.5 |
| 周边地面 | F=6.80 K=0.52 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 206.6 256.3 | 172.1 275.4 | 145.4 290.7 | 122.4 302.2 | 107.1 313.7 | 91.8 321.3 | 80.3 329.0 | 72.7 336.6 | 61.2 340.4 | 153.0 348.1 | 198.9 351.9 | 233.3 256.3 |
| 照明 | 显热(W) | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 | 229.5 229.5 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 0.0 2219.2 | 2219.2 2219.2 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 | 2219.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 0.0 7295.5 | 7295.5 7295.5 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 | 7295.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 0.00 7.05 | 7.05 7.05 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 | 7.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1182 9160 | 1104 9219 | 1035 9244 | 977 9217 | 924 9219 | 882 9247 | 8478 9183 | 8610 1507 | 8692 1443 | 8868 1413 | 8987 1386 | 9089 1261 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1182 3948 | 1104 4006 | 1035 4032 | 977 4005 | 924 4007 | 882 4035 | 3265 3971 | 3397 1507 | 3479 1443 | 3655 1413 | 3774 1386 | 3877 1261 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 | 7.26 7.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1182 1865 | 1104 1923 | 1035 1949 | 977 1922 | 924 1924 | 882 1952 | 1182 1888 | 1314 1507 | 1396 1443 | 1572 1413 | 1691 1386 | 1794 1261 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1182 1729 | 1104 1787 | 1035 1813 | 977 1786 | 924 1787 | 882 1816 | 1046 1751 | 1178 1507 | 1260 1443 | 1436 1413 | 1555 1386 | 1658 1261 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[厨房] |  | 4.50 | 25.00 | 26 | 60 | 3655.2 | 18 | 8768.2 | 18 | 7.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.60 K=0.77 D=3.69 | 348.0 273.3 | 335.1 271.9 | 318.5 270.6 | 303.8 269.6 | 295.8 282.0 | 289.7 304.1 | 286.1 323.5 | 283.2 341.5 | 280.8 353.0 | 278.6 359.4 | 276.9 360.2 | 274.7 356.7 |
| 东外墙 | F=24.24 K=1.11 D=2.94 | 331.4 290.4 | 322.8 330.4 | 315.2 372.6 | 310.7 391.2 | 307.1 398.1 | 304.2 389.6 | 301.6 372.6 | 299.7 349.7 | 296.7 347.8 | 295.0 346.7 | 293.2 343.5 | 291.6 337.3 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 13.8 29.9 | 11.6 31.8 | 10.9 32.8 | 9.9 32.6 | 9.2 30.6 | 8.7 29.6 | 10.1 26.9 | 13.3 23.5 | 17.2 20.1 | 20.9 17.7 | 24.0 16.0 | 27.2 14.5 |
| 周边地面 | F=10.00 K=0.52 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.5 251.3 | 168.8 270.0 | 142.5 285.0 | 120.0 296.3 | 105.0 307.5 | 90.0 315.0 | 78.8 322.5 | 71.3 330.0 | 60.0 333.8 | 150.0 341.3 | 195.0 345.0 | 228.8 251.3 |
| 照明 | 显热(W) | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 | 225.0 225.0 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2175.7 | 0.0 2175.7 | 0.0 2175.7 | 0.0 2175.7 | 0.0 2175.7 | 0.0 2175.7 | 2175.7 2175.7 | 2175.7 0.0 | 2175.7 0.0 | 2175.7 0.0 | 2175.7 0.0 | 2175.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7152.4 | 0.0 7152.4 | 0.0 7152.4 | 0.0 7152.4 | 0.0 7152.4 | 0.0 7152.4 | 7152.4 7152.4 | 7152.4 0.0 | 7152.4 0.0 | 7152.4 0.0 | 7152.4 0.0 | 7152.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.91 | 0.00 6.91 | 0.00 6.91 | 0.00 6.91 | 0.00 6.91 | 0.00 6.91 | 6.91 6.91 | 6.91 0.00 | 6.91 0.00 | 6.91 0.00 | 6.91 0.00 | 6.91 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1175 8554 | 1114 8617 | 1059 8676 | 1015 8707 | 983 8737 | 957 8759 | 8316 8768 | 8343 1390 | 8341 1364 | 8439 1363 | 8489 1355 | 8528 1245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1175 3441 | 1114 3504 | 1059 3563 | 1015 3594 | 983 3624 | 957 3646 | 3203 3655 | 3230 1390 | 3228 1364 | 3326 1363 | 3376 1355 | 3415 1245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 | 7.12 7.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1175 1402 | 1114 1465 | 1059 1524 | 1015 1554 | 983 1585 | 957 1607 | 1164 1616 | 1191 1390 | 1189 1364 | 1286 1363 | 1337 1355 | 1375 1245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1175 1266 | 1114 1329 | 1059 1387 | 1015 1418 | 983 1448 | 957 1470 | 1028 1480 | 1054 1390 | 1053 1364 | 1150 1363 | 1200 1355 | 1239 1245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[卫生间] |  | 4.50 | 23.25 | 26 | 60 | 7243.8 | 16 | 12008.4 | 16 | 6.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=21.15 K=1.11 D=2.94 | 336.6 245.4 | 304.9 248.8 | 272.4 255.3 | 267.6 261.8 | 263.6 268.3 | 260.4 273.4 | 257.5 277.9 | 255.3 281.1 | 252.3 304.1 | 250.3 326.3 | 248.4 342.1 | 246.8 344.6 |
| 北外墙 | F=7.65 K=1.11 D=2.94 | 84.4 68.4 | 80.8 73.8 | 75.6 77.9 | 74.3 79.1 | 73.2 79.6 | 72.4 79.7 | 71.7 81.3 | 71.1 82.4 | 70.2 83.2 | 69.7 83.3 | 69.2 84.0 | 68.8 84.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 588.6 1392.5 | 519.0 1803.5 | 472.7 2583.8 | 426.9 3251.1 | 387.6 3492.5 | 354.5 3378.6 | 457.3 2513.5 | 647.0 999.5 | 831.8 885.6 | 1021.0 791.5 | 1173.4 713.1 | 1302.1 643.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 406.8 998.7 | 366.1 1384.0 | 329.5 2151.3 | 296.5 2821.9 | 266.9 3089.0 | 240.2 2987.9 | 323.6 2158.2 | 471.7 689.2 | 605.0 620.2 | 746.0 558.2 | 856.6 502.4 | 943.5 452.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 227.2 686.2 | 199.1 716.2 | 182.1 720.4 | 164.6 676.6 | 149.8 659.5 | 137.7 661.3 | 317.8 568.6 | 434.1 386.1 | 467.9 340.6 | 510.3 303.7 | 574.2 273.8 | 639.8 247.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 90.9 196.9 | 76.5 209.8 | 71.6 216.2 | 65.2 214.6 | 60.4 201.8 | 57.2 195.3 | 66.8 177.7 | 87.7 155.2 | 113.4 132.7 | 137.5 116.6 | 158.4 105.4 | 179.3 95.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 136.3 489.2 | 122.7 506.4 | 110.4 504.2 | 99.4 462.0 | 89.4 457.7 | 80.5 466.0 | 250.9 391.0 | 346.4 231.0 | 354.5 207.9 | 372.8 187.1 | 415.9 168.4 | 460.6 151.5 |
| 周边地面 | F=17.20 K=0.52 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 188.3 233.7 | 156.9 251.1 | 132.5 265.1 | 111.6 275.5 | 97.7 286.0 | 83.7 293.0 | 73.2 299.9 | 66.3 306.9 | 55.8 310.4 | 139.5 317.4 | 181.4 320.9 | 212.7 233.7 |
| 照明 | 显热(W) | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 2023.4 2023.4 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 6651.8 6651.8 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1709 9839 | 1541 10310 | 1412 11121 | 1319 11765 | 1243 12008 | 1178 11911 | 8321 10968 | 8653 2406 | 8869 2238 | 9189 2125 | 9450 2029 | 9680 1843 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1709 5075 | 1541 5546 | 1412 6357 | 1319 7000 | 1243 7244 | 1178 7146 | 3556 6203 | 3889 2406 | 4104 2238 | 4424 2125 | 4686 2029 | 4915 1843 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1709 3188 | 1541 3659 | 1412 4470 | 1319 5113 | 1243 5357 | 1178 5259 | 1669 4316 | 2001 2406 | 2217 2238 | 2537 2125 | 2799 2029 | 3028 1843 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1709 3051 | 1541 3522 | 1412 4333 | 1319 4977 | 1243 5220 | 1178 5123 | 1533 4180 | 1865 2406 | 2081 2238 | 2401 2125 | 2662 2029 | 2892 1843 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[卫生间] |  | 4.50 | 23.25 | 26 | 60 | 7770.4 | 16 | 12535.0 | 16 | 6.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.74 K=0.77 D=3.69 | 331.1 255.6 | 324.0 254.2 | 311.3 253.0 | 297.9 252.0 | 281.9 259.2 | 271.9 274.4 | 268.3 289.7 | 265.4 305.5 | 263.0 317.6 | 260.8 326.7 | 259.2 331.8 | 257.0 333.7 |
| 西外墙 | F=33.66 K=1.11 D=2.94 | 535.7 390.5 | 485.1 396.0 | 433.5 406.3 | 425.8 416.6 | 419.5 426.9 | 414.4 435.1 | 409.8 442.2 | 406.3 447.4 | 401.4 483.9 | 398.4 519.2 | 395.3 544.4 | 392.7 548.4 |
| 北外墙 | F=7.54 K=1.11 D=2.94 | 83.1 67.4 | 79.6 72.7 | 74.5 76.8 | 73.2 78.0 | 72.2 78.4 | 71.4 78.6 | 70.6 80.1 | 70.1 81.2 | 69.2 82.0 | 68.7 82.1 | 68.2 82.7 | 67.8 83.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 588.6 1392.5 | 519.0 1803.5 | 472.7 2583.8 | 426.9 3251.1 | 387.6 3492.5 | 354.5 3378.6 | 457.3 2513.5 | 647.0 999.5 | 831.8 885.6 | 1021.0 791.5 | 1173.4 713.1 | 1302.1 643.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 406.8 998.7 | 366.1 1384.0 | 329.5 2151.3 | 296.5 2821.9 | 266.9 3089.0 | 240.2 2987.9 | 323.6 2158.2 | 471.7 689.2 | 605.0 620.2 | 746.0 558.2 | 856.6 502.4 | 943.5 452.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.35 | 265.1 800.5 | 232.3 835.5 | 212.4 840.5 | 192.0 796.3 | 174.8 769.4 | 160.6 771.5 | 269.2 663.4 | 440.8 450.5 | 534.7 397.3 | 593.4 354.3 | 670.0 319.4 | 746.5 288.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 106.1 229.8 | 89.2 244.8 | 83.6 252.3 | 76.1 250.4 | 70.4 235.4 | 66.7 227.9 | 77.9 207.3 | 102.3 181.0 | 132.3 154.8 | 160.4 136.0 | 184.8 122.9 | 209.1 111.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 159.0 570.8 | 143.1 590.8 | 128.8 588.2 | 115.9 545.9 | 104.4 534.0 | 93.9 543.6 | 191.3 456.1 | 338.5 269.5 | 402.4 242.5 | 433.0 218.3 | 485.2 196.4 | 537.3 176.8 |
| 周边地面 | F=17.20 K=0.52 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 188.3 233.7 | 156.9 251.1 | 132.5 265.1 | 111.6 275.5 | 97.7 286.0 | 83.7 293.0 | 73.2 299.9 | 66.3 306.9 | 55.8 310.4 | 139.5 317.4 | 181.4 320.9 | 212.7 233.7 |
| 照明 | 显热(W) | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 | 209.3 209.3 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 0.0 2023.4 | 2023.4 2023.4 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 | 2023.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 0.0 6651.8 | 6651.8 6651.8 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 | 6651.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 0.00 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 | 6.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2276 10353 | 2077 10830 | 1913 11644 | 1802 12290 | 1704 12535 | 1625 12456 | 8692 11515 | 9075 2941 | 9346 2791 | 9680 2694 | 9951 2608 | 10188 2421 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2276 5589 | 2077 6065 | 1913 6880 | 1802 7526 | 1704 7770 | 1625 7691 | 3927 6751 | 4311 2941 | 4582 2791 | 4915 2694 | 5187 2608 | 5424 2421 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 | 6.63 6.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2276 3702 | 2077 4178 | 1913 4992 | 1802 5638 | 1704 5883 | 1625 5804 | 2040 4863 | 2423 2941 | 2695 2791 | 3028 2694 | 3299 2608 | 3536 2421 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2276 3565 | 2077 4042 | 1913 4856 | 1802 5502 | 1704 5747 | 1625 5668 | 1904 4727 | 2287 2941 | 2559 2791 | 2892 2694 | 3163 2608 | 3400 2421 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[保安室] |  | 4.50 | 12.00 | 26 | 60 | 2325.8 | 14 | 4805.5 | 14 | 3.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.68 K=0.77 D=3.69 | 165.1 125.9 | 160.4 125.2 | 152.7 124.6 | 145.0 124.1 | 137.4 125.5 | 134.0 132.4 | 132.3 140.9 | 130.8 150.2 | 129.6 157.6 | 128.5 163.1 | 127.7 166.2 | 126.6 167.1 |
| 南外墙 | F=7.91 K=1.11 D=2.94 | 75.9 64.3 | 73.4 65.7 | 71.1 68.3 | 69.9 70.8 | 68.9 73.3 | 68.1 75.6 | 67.4 78.9 | 66.9 80.8 | 66.0 81.4 | 65.6 80.3 | 65.1 79.1 | 64.6 77.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 219.1 658.0 | 191.8 689.9 | 175.5 711.4 | 158.7 690.6 | 144.5 629.3 | 132.9 562.5 | 188.7 460.0 | 287.6 372.4 | 383.5 328.2 | 481.4 292.6 | 560.6 263.7 | 616.9 238.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 90.9 196.9 | 76.5 209.8 | 71.6 216.2 | 65.2 214.6 | 60.4 201.8 | 57.2 195.3 | 66.8 177.7 | 87.7 155.2 | 113.4 132.7 | 137.5 116.6 | 158.4 105.4 | 179.3 95.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 128.2 461.0 | 115.4 480.1 | 103.8 495.2 | 93.5 476.0 | 84.1 427.5 | 75.7 367.1 | 121.9 282.4 | 199.9 217.2 | 270.1 195.5 | 343.9 176.0 | 402.2 158.4 | 437.6 142.5 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.52 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.2 120.6 | 81.0 129.6 | 68.4 136.8 | 57.6 142.2 | 50.4 147.6 | 43.2 151.2 | 37.8 154.8 | 34.2 158.4 | 28.8 160.2 | 72.0 163.8 | 93.6 165.6 | 109.8 120.6 |
| 照明 | 显热(W) | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1044.3 | 0.0 1044.3 | 0.0 1044.3 | 0.0 1044.3 | 0.0 1044.3 | 0.0 1044.3 | 1044.3 1044.3 | 1044.3 0.0 | 1044.3 0.0 | 1044.3 0.0 | 1044.3 0.0 | 1044.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3433.2 | 0.0 3433.2 | 0.0 3433.2 | 0.0 3433.2 | 0.0 3433.2 | 0.0 3433.2 | 3433.2 3433.2 | 3433.2 0.0 | 3433.2 0.0 | 3433.2 0.0 | 3433.2 0.0 | 3433.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 700 4729 | 646 4774 | 605 4805 | 567 4793 | 535 4743 | 511 4690 | 4140 4604 | 4258 948 | 4354 890 | 4498 855 | 4601 825 | 4676 750 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 700 2250 | 646 2294 | 605 2326 | 567 2314 | 535 2263 | 511 2210 | 1661 2124 | 1778 948 | 1874 890 | 2018 855 | 2122 825 | 2196 750 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 | 3.45 3.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 700 1296 | 646 1340 | 605 1372 | 567 1360 | 535 1309 | 511 1257 | 707 1171 | 824 948 | 920 890 | 1065 855 | 1168 825 | 1243 750 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 700 1205 | 646 1250 | 605 1281 | 567 1269 | 535 1219 | 511 1166 | 616 1080 | 734 948 | 830 890 | 974 855 | 1077 825 | 1152 750 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[起居室] |  | 4.50 | 33.00 | 26 | 60 | 4416.6 | 18 | 11167.6 | 18 | 9.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.88 K=0.77 D=3.69 | 462.7 355.9 | 451.8 353.9 | 432.8 352.2 | 413.2 350.8 | 391.3 359.0 | 378.6 379.6 | 373.7 401.8 | 369.6 425.0 | 366.2 443.2 | 363.2 456.8 | 360.9 464.3 | 357.8 467.0 |
| 北外墙 | F=11.89 K=1.11 D=2.94 | 131.1 106.3 | 125.5 114.6 | 117.4 121.1 | 115.4 123.0 | 113.8 123.7 | 112.5 123.9 | 111.4 126.3 | 110.5 128.1 | 109.2 129.2 | 108.4 129.4 | 107.6 130.5 | 106.9 131.2 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.97 | 18.4 39.8 | 15.5 42.4 | 14.5 43.7 | 13.2 43.4 | 12.2 40.8 | 11.6 39.5 | 13.5 35.9 | 17.7 31.4 | 22.9 26.8 | 27.8 23.6 | 32.0 21.3 | 36.3 19.4 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.52 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 267.3 331.7 | 222.8 356.4 | 188.1 376.2 | 158.4 391.1 | 138.6 405.9 | 118.8 415.8 | 104.0 425.7 | 94.1 435.6 | 79.2 440.6 | 198.0 450.5 | 257.4 455.4 | 302.0 331.7 |
| 照明 | 显热(W) | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 | 297.0 297.0 |
| 人体 | 显热(W) | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 | 218.5 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 | 400.1 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2871.9 | 0.0 2871.9 | 0.0 2871.9 | 0.0 2871.9 | 0.0 2871.9 | 0.0 2871.9 | 2871.9 2871.9 | 2871.9 0.0 | 2871.9 0.0 | 2871.9 0.0 | 2871.9 0.0 | 2871.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9441.2 | 0.0 9441.2 | 0.0 9441.2 | 0.0 9441.2 | 0.0 9441.2 | 0.0 9441.2 | 9441.2 9441.2 | 9441.2 0.0 | 9441.2 0.0 | 9441.2 0.0 | 9441.2 0.0 | 9441.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.13 | 0.00 9.13 | 0.00 9.13 | 0.00 9.13 | 0.00 9.13 | 0.00 9.13 | 9.13 9.13 | 9.13 0.00 | 9.13 0.00 | 9.13 0.00 | 9.13 0.00 | 9.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1229 10994 | 1160 11033 | 1092 11061 | 1037 11079 | 987 11102 | 950 11134 | 10670 11168 | 10707 1457 | 10708 1429 | 10838 1434 | 10906 1436 | 10958 1306 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1229 4243 | 1160 4282 | 1092 4310 | 1037 4328 | 987 4351 | 950 4383 | 3919 4417 | 3956 1457 | 3957 1429 | 4087 1434 | 4155 1436 | 4207 1306 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1229 1553 | 1160 1591 | 1092 1620 | 1037 1637 | 987 1661 | 950 1693 | 1229 1726 | 1266 1457 | 1266 1429 | 1396 1434 | 1464 1436 | 1517 1306 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1229 1371 | 1160 1410 | 1092 1438 | 1037 1456 | 987 1479 | 950 1511 | 1047 1545 | 1084 1457 | 1085 1429 | 1215 1434 | 1283 1436 | 1335 1306 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[起居室] |  | 4.50 | 105.75 | 26 | 60 | 18505.6 | 14 | 40147.9 | 14 | 30.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=112.54 K=0.77 D=3.69 | 1486.6 1149.4 | 1444.7 1143.1 | 1379.6 1137.8 | 1315.7 1133.4 | 1260.5 1171.3 | 1221.7 1237.9 | 1206.0 1313.1 | 1193.0 1389.8 | 1182.3 1446.8 | 1172.7 1486.9 | 1165.4 1505.7 | 1155.7 1507.7 |
| 西外墙 | F=6.76 K=1.11 D=2.94 | 107.6 78.4 | 97.4 79.5 | 87.0 81.6 | 85.5 83.7 | 84.2 85.7 | 83.2 87.4 | 82.3 88.8 | 81.6 89.8 | 80.6 97.2 | 80.0 104.3 | 79.4 109.3 | 78.8 110.1 |
| 南外墙 | F=11.94 K=1.11 D=2.94 | 114.5 97.0 | 110.7 99.1 | 107.3 103.0 | 105.4 106.8 | 103.9 110.6 | 102.8 114.1 | 101.7 118.9 | 100.9 121.9 | 99.6 122.7 | 98.9 121.2 | 98.1 119.4 | 97.5 116.9 |
| 东外墙 | F=18.77 K=1.11 D=2.94 | 256.6 224.9 | 250.0 255.9 | 244.1 288.5 | 240.6 303.0 | 237.8 308.3 | 235.6 301.7 | 233.6 288.6 | 232.1 270.8 | 229.8 269.3 | 228.4 268.4 | 227.0 266.0 | 225.8 261.2 |
| 北外墙 | F=40.69 K=1.11 D=2.94 | 448.7 363.8 | 429.6 392.3 | 401.8 414.3 | 395.0 420.8 | 389.5 423.2 | 385.0 423.9 | 381.1 432.3 | 378.3 438.4 | 373.6 442.3 | 370.9 442.8 | 368.1 446.5 | 365.7 448.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 93.9 280.2 | 82.2 289.7 | 75.2 287.1 | 68.0 296.0 | 61.9 269.7 | 56.9 241.1 | 80.9 197.2 | 123.2 159.6 | 164.4 140.6 | 206.3 125.4 | 223.5 113.0 | 255.1 102.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 39.0 84.4 | 32.8 89.9 | 30.7 92.7 | 27.9 92.0 | 25.9 86.5 | 24.5 83.7 | 28.6 76.1 | 37.6 66.5 | 48.6 56.9 | 58.9 50.0 | 67.9 45.2 | 76.8 41.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.9 195.7 | 49.5 199.8 | 44.5 194.4 | 40.1 204.0 | 36.1 183.2 | 32.4 157.3 | 52.2 121.0 | 85.7 93.1 | 115.8 83.8 | 147.4 75.4 | 155.6 67.9 | 178.3 61.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=14.70 | 600.7 1898.5 | 528.1 1937.2 | 481.9 1920.4 | 435.4 1842.3 | 395.8 1676.1 | 362.8 1499.4 | 1177.6 1241.7 | 2085.7 1020.4 | 2600.3 902.1 | 2899.8 805.3 | 2848.3 725.8 | 2464.3 655.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 212.1 459.5 | 178.4 489.5 | 167.1 504.5 | 152.1 500.8 | 140.9 470.8 | 133.4 455.8 | 155.9 414.5 | 204.6 362.1 | 264.6 309.6 | 320.8 272.1 | 369.6 245.9 | 418.3 223.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 388.6 1439.0 | 349.7 1447.6 | 314.7 1415.9 | 283.3 1341.5 | 254.9 1205.4 | 229.4 1043.6 | 1021.7 827.2 | 1881.1 658.3 | 2335.7 592.5 | 2579.0 533.2 | 2478.8 479.9 | 2046.0 431.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | 681.7 2058.5 | 597.4 2148.5 | 546.2 2161.2 | 493.8 2030.5 | 449.5 1978.5 | 413.0 1983.9 | 953.3 1705.9 | 1302.4 1158.4 | 1403.7 1021.7 | 1529.2 911.1 | 1722.7 821.3 | 1919.4 741.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 272.7 590.8 | 229.4 629.4 | 214.9 648.6 | 195.6 643.8 | 181.2 605.3 | 171.5 586.0 | 200.4 533.0 | 263.1 465.5 | 340.2 398.0 | 412.5 349.8 | 475.1 316.1 | 537.8 287.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 409.0 1467.7 | 368.1 1519.1 | 331.3 1512.6 | 298.1 1386.7 | 268.3 1373.2 | 241.5 1397.9 | 752.8 1172.9 | 1039.3 692.9 | 1063.5 623.6 | 1116.7 561.3 | 1247.6 505.1 | 1381.7 454.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 856.6 1062.8 | 713.8 1142.1 | 602.8 1205.6 | 507.6 1253.2 | 444.2 1300.7 | 380.7 1332.5 | 333.1 1364.2 | 301.4 1395.9 | 253.8 1411.8 | 634.5 1443.5 | 824.9 1459.4 | 967.6 1062.8 |
| 照明 | 显热(W) | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 | 951.8 951.8 |
| 人体 | 显热(W) | 114.3 726.6 | 98.0 742.9 | 81.6 751.1 | 73.5 759.3 | 57.1 767.4 | 49.0 775.6 | 424.5 783.7 | 579.6 400.0 | 628.6 244.9 | 661.3 195.9 | 685.8 163.3 | 710.3 138.8 |
|  | 全热(W) | 114.3 1316.8 | 98.0 1333.1 | 81.6 1341.3 | 73.5 1349.5 | 57.1 1357.6 | 49.0 1365.8 | 1014.7 1373.9 | 1169.8 400.0 | 1218.8 244.9 | 1251.5 195.9 | 1276.0 163.3 | 1300.5 138.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9203.3 | 0.0 9203.3 | 0.0 9203.3 | 0.0 9203.3 | 0.0 9203.3 | 0.0 9203.3 | 9203.3 9203.3 | 9203.3 0.0 | 9203.3 0.0 | 9203.3 0.0 | 9203.3 0.0 | 9203.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 30255.4 | 0.0 30255.4 | 0.0 30255.4 | 0.0 30255.4 | 0.0 30255.4 | 0.0 30255.4 | 30255.4 30255.4 | 30255.4 0.0 | 30255.4 0.0 | 30255.4 0.0 | 30255.4 0.0 | 30255.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 29.24 | 0.00 29.24 | 0.00 29.24 | 0.00 29.24 | 0.00 29.24 | 0.00 29.24 | 29.24 29.24 | 29.24 0.00 | 29.24 0.00 | 29.24 0.00 | 29.24 0.00 | 29.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5713 39737 | 5304 40028 | 4959 40148 | 4672 40026 | 4436 39889 | 4243 39795 | 36771 39332 | 38176 7397 | 38814 7051 | 39680 6857 | 40041 6681 | 40038 6097 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5713 18095 | 5304 18385 | 4959 18506 | 4672 18384 | 4436 18247 | 4243 18152 | 15129 17689 | 16533 7397 | 17172 7051 | 18037 6857 | 18398 6681 | 18395 6097 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 | 30.13 30.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5713 9482 | 5304 9772 | 4959 9892 | 4672 9771 | 4436 9633 | 4243 9539 | 6516 9076 | 7920 7397 | 8559 7051 | 9424 6857 | 9785 6681 | 9782 6097 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5713 8892 | 5304 9182 | 4959 9302 | 4672 9181 | 4436 9043 | 4243 8949 | 5926 8486 | 7330 7397 | 7968 7051 | 8834 6857 | 9195 6681 | 9192 6097 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[教室] |  | 4.50 | 52.00 | 26 | 60 | 8805.2 | 10 | 19474.7 | 10 | 14.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.34 K=0.77 D=3.69 | 723.9 568.4 | 697.1 565.5 | 662.5 562.9 | 632.0 560.8 | 615.2 586.6 | 602.6 632.6 | 595.2 672.8 | 589.0 710.4 | 584.0 734.2 | 579.5 747.6 | 576.0 749.1 | 571.4 742.0 |
| 东外墙 | F=25.65 K=1.11 D=2.94 | 350.7 307.3 | 341.6 349.7 | 333.6 394.3 | 328.9 414.0 | 325.0 421.3 | 322.0 412.3 | 319.2 394.4 | 317.2 370.1 | 314.0 368.1 | 312.2 366.9 | 310.3 363.5 | 308.6 357.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 514.9 1627.3 | 452.6 1660.4 | 413.0 1646.1 | 373.2 1579.1 | 339.3 1436.7 | 311.0 1285.2 | 844.4 1064.3 | 1484.1 874.6 | 1868.5 773.2 | 2126.7 690.3 | 2150.7 622.1 | 2044.7 561.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 333.0 1233.4 | 299.7 1240.8 | 269.8 1213.6 | 242.8 1149.9 | 218.5 1033.2 | 196.7 894.5 | 710.7 709.0 | 1308.7 564.3 | 1641.7 507.8 | 1851.7 457.1 | 1833.9 411.4 | 1686.1 370.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 421.2 522.6 | 351.0 561.6 | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 |
| 照明 | 显热(W) | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 4525.4 4525.4 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 14877.1 14877.1 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 14.38 14.38 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2540 19080 | 2363 19200 | 2217 19263 | 2091 19242 | 1997 19160 | 1917 19066 | 17814 18887 | 18514 3325 | 18893 3170 | 19349 3088 | 19475 3008 | 19446 2726 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2540 8410 | 2363 8531 | 2217 8594 | 2091 8572 | 1997 8491 | 1917 8396 | 7145 8218 | 7844 3325 | 8223 3170 | 8680 3088 | 8805 3008 | 8776 2726 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2540 4203 | 2363 4323 | 2217 4386 | 2091 4365 | 1997 4283 | 1917 4189 | 2937 4010 | 3636 3325 | 4016 3170 | 4472 3088 | 4598 3008 | 4569 2726 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2540 3885 | 2363 4005 | 2217 4069 | 2091 4047 | 1997 3965 | 1917 3871 | 2619 3692 | 3319 3325 | 3698 3170 | 4154 3088 | 4280 3008 | 4251 2726 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[教室] |  | 4.50 | 52.00 | 26 | 60 | 10418.7 | 16 | 21088.2 | 16 | 14.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.34 K=0.77 D=3.69 | 743.7 559.4 | 734.1 556.1 | 706.8 553.3 | 673.6 551.0 | 628.1 556.9 | 597.4 566.0 | 589.2 597.1 | 582.4 635.1 | 576.7 670.5 | 571.6 701.7 | 567.7 724.7 | 562.7 740.3 |
| 西外墙 | F=25.47 K=1.11 D=2.94 | 405.5 295.6 | 367.2 299.7 | 328.1 307.5 | 322.3 315.3 | 317.5 323.1 | 313.6 329.3 | 310.2 334.7 | 307.5 338.6 | 303.8 366.2 | 301.5 393.0 | 299.2 412.1 | 297.2 415.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 588.6 1392.5 | 519.0 1803.5 | 472.7 2583.8 | 426.9 3251.1 | 387.6 3492.5 | 354.5 3378.6 | 457.3 2513.5 | 647.0 999.5 | 831.8 885.6 | 1021.0 791.5 | 1173.4 713.1 | 1302.1 643.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 406.8 998.7 | 366.1 1384.0 | 329.5 2151.3 | 296.5 2821.9 | 266.9 3089.0 | 240.2 2987.9 | 323.6 2158.2 | 471.7 689.2 | 605.0 620.2 | 746.0 558.2 | 856.6 502.4 | 943.5 452.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 421.2 522.6 | 351.0 561.6 | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 |
| 照明 | 显热(W) | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 4525.4 4525.4 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 14877.1 14877.1 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 14.38 14.38 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2688 18824 | 2492 19284 | 2316 20105 | 2180 20805 | 2050 21088 | 1947 21010 | 17412 20201 | 17660 3343 | 17838 3216 | 18225 3169 | 18478 3123 | 18683 2864 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2688 8155 | 2492 8614 | 2316 9435 | 2180 10136 | 2050 10419 | 1947 10340 | 6742 9532 | 6991 3343 | 7169 3216 | 7556 3169 | 7809 3123 | 8014 2864 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2688 3947 | 2492 4407 | 2316 5228 | 2180 5928 | 2050 6211 | 1947 6133 | 2535 5324 | 2783 3343 | 2961 3216 | 3348 3169 | 3601 3123 | 3806 2864 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2688 3629 | 2492 4089 | 2316 4910 | 2180 5610 | 2050 5893 | 1947 5815 | 2217 5006 | 2465 3343 | 2644 3216 | 3030 3169 | 3283 3123 | 3488 2864 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[办公室] |  | 4.50 | 52.00 | 26 | 60 | 11162.0 | 9 | 21831.5 | 9 | 14.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.34 K=0.77 D=3.69 | 723.9 568.4 | 697.1 565.5 | 662.5 562.9 | 632.0 560.8 | 615.2 586.6 | 602.6 632.6 | 595.2 672.8 | 589.0 710.4 | 584.0 734.2 | 579.5 747.6 | 576.0 749.1 | 571.4 742.0 |
| 东外墙 | F=25.65 K=1.11 D=2.94 | 350.7 307.3 | 341.6 349.7 | 333.6 394.3 | 328.9 414.0 | 325.0 421.3 | 322.0 412.3 | 319.2 394.4 | 317.2 370.1 | 314.0 368.1 | 312.2 366.9 | 310.3 363.5 | 308.6 357.0 |
| 南外墙 | F=26.17 K=1.11 D=2.94 | 251.0 212.6 | 242.6 217.3 | 235.3 225.7 | 231.2 234.1 | 227.9 242.4 | 225.3 250.0 | 222.9 260.8 | 221.3 267.1 | 218.4 269.1 | 216.9 265.7 | 215.2 261.7 | 213.7 256.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 514.9 1627.3 | 452.6 1660.4 | 413.0 1646.1 | 373.2 1579.1 | 339.3 1436.7 | 311.0 1285.2 | 1454.8 1064.3 | 2613.3 874.6 | 3186.4 773.2 | 3429.2 690.3 | 3178.3 622.1 | 2622.4 561.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 333.0 1233.4 | 299.7 1240.8 | 269.8 1213.6 | 242.8 1149.9 | 218.5 1033.2 | 196.7 894.5 | 1321.2 709.0 | 2437.9 564.3 | 2959.6 507.8 | 3154.2 457.1 | 2861.5 411.4 | 2263.8 370.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 438.2 1298.8 | 383.7 1350.8 | 351.0 1339.6 | 317.3 1381.2 | 289.0 1258.6 | 265.8 1124.9 | 377.4 920.1 | 575.1 744.8 | 767.1 656.4 | 962.8 585.1 | 1075.1 527.4 | 1190.4 476.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 256.4 905.0 | 230.8 931.2 | 207.7 907.1 | 186.9 952.0 | 168.2 855.1 | 151.4 734.3 | 243.7 564.8 | 399.8 434.4 | 540.3 391.0 | 687.8 351.9 | 758.3 316.7 | 831.8 285.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 421.2 522.6 | 351.0 561.6 | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 |
| 照明 | 显热(W) | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 4525.4 4525.4 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 14877.1 14877.1 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 14.38 14.38 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3229 20591 | 2989 20768 | 2804 20829 | 2640 20857 | 2514 20661 | 2408 20441 | 19025 20068 | 20439 4337 | 21196 4095 | 21832 3939 | 21793 3797 | 21428 3459 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3229 9922 | 2989 10099 | 2804 10159 | 2640 10188 | 2514 9992 | 2408 9771 | 8355 9399 | 9770 4337 | 10527 4095 | 11162 3939 | 11123 3797 | 10758 3459 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 | 14.86 14.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3229 5714 | 2989 5891 | 2804 5952 | 2640 5980 | 2514 5784 | 2408 5564 | 4148 5191 | 5562 4337 | 6319 4095 | 6954 3939 | 6915 3797 | 6551 3459 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3229 5396 | 2989 5573 | 2804 5634 | 2640 5662 | 2514 5466 | 2408 5246 | 3830 4873 | 5244 4337 | 6001 4095 | 6637 3939 | 6598 3797 | 6233 3459 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[办公室] |  | 4.50 | 52.00 | 26 | 60 | 11859.4 | 16 | 22483.4 | 16 | 14.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.34 K=0.77 D=3.69 | 743.7 559.4 | 734.1 556.1 | 706.8 553.3 | 673.6 551.0 | 628.1 556.9 | 597.4 566.0 | 589.2 597.1 | 582.4 635.1 | 576.7 670.5 | 571.6 701.7 | 567.7 724.7 | 562.7 740.3 |
| 西外墙 | F=25.47 K=1.11 D=2.94 | 405.5 295.6 | 367.2 299.7 | 328.1 307.5 | 322.3 315.3 | 317.5 323.1 | 313.6 329.3 | 310.2 334.7 | 307.5 338.6 | 303.8 366.2 | 301.5 393.0 | 299.2 412.1 | 297.2 415.1 |
| 南外墙 | F=26.02 K=1.11 D=2.94 | 249.6 211.4 | 241.3 216.1 | 234.0 224.5 | 229.9 232.8 | 226.6 241.1 | 224.0 248.7 | 221.7 259.3 | 220.1 265.7 | 217.2 267.6 | 215.7 264.2 | 214.0 260.2 | 212.6 254.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 438.2 1298.8 | 383.7 1350.8 | 351.0 1342.0 | 317.3 1381.2 | 289.0 1258.6 | 265.8 1124.9 | 377.4 920.1 | 575.1 744.8 | 767.1 656.4 | 962.8 585.1 | 1053.7 527.4 | 1190.4 476.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 256.4 905.0 | 230.8 931.2 | 207.7 909.5 | 186.9 952.0 | 168.2 855.1 | 151.4 734.3 | 243.7 564.8 | 399.8 434.4 | 540.3 391.0 | 687.8 351.9 | 736.9 316.7 | 831.8 285.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 588.6 1392.5 | 519.0 1803.5 | 472.7 2583.8 | 426.9 3251.1 | 387.6 3492.5 | 354.5 3378.6 | 457.3 2513.5 | 647.0 999.5 | 831.8 885.6 | 1021.0 791.5 | 1173.4 713.1 | 1302.1 643.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.8 393.9 | 152.9 419.6 | 143.3 432.4 | 130.4 429.2 | 120.8 403.5 | 114.3 390.7 | 133.6 355.3 | 175.4 310.3 | 226.8 265.4 | 275.0 233.2 | 316.8 210.7 | 358.5 191.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 406.8 998.7 | 366.1 1384.0 | 329.5 2151.3 | 296.5 2821.9 | 266.9 3089.0 | 240.2 2987.9 | 323.6 2158.2 | 471.7 689.2 | 605.0 620.2 | 746.0 558.2 | 856.6 502.4 | 943.5 452.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 421.2 522.6 | 351.0 561.6 | 296.4 592.8 | 249.6 616.2 | 218.4 639.6 | 187.2 655.2 | 163.8 670.8 | 148.2 686.4 | 124.8 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 717.6 | 475.8 522.6 |
| 照明 | 显热(W) | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 | 468.0 468.0 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 335.4 | 45.2 342.9 | 37.7 346.7 | 33.9 350.4 | 26.4 354.2 | 22.6 358.0 | 195.9 361.7 | 267.5 184.6 | 290.1 113.0 | 305.2 90.4 | 316.5 75.4 | 327.8 64.1 |
|  | 全热(W) | 52.8 607.8 | 45.2 615.3 | 37.7 619.1 | 33.9 622.8 | 26.4 626.6 | 22.6 630.4 | 468.3 634.1 | 539.9 184.6 | 562.5 113.0 | 577.6 90.4 | 588.9 75.4 | 600.2 64.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 0.0 4525.4 | 4525.4 4525.4 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 | 4525.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 0.0 14877.1 | 14877.1 14877.1 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 | 14877.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 0.00 14.38 | 14.38 14.38 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 | 14.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3368 20233 | 3109 20748 | 2895 21568 | 2722 22316 | 2562 22483 | 2433 22278 | 17933 21275 | 18365 4323 | 18729 4122 | 19307 4004 | 19648 3899 | 19986 3585 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3368 9609 | 3109 10124 | 2895 10944 | 2722 11691 | 2562 11859 | 2433 11654 | 7309 10651 | 7741 4323 | 8105 4122 | 8683 4004 | 9024 3899 | 9362 3585 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 | 14.79 14.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3368 5356 | 3109 5871 | 2895 6691 | 2722 7438 | 2562 7606 | 2433 7401 | 3056 6398 | 3488 4323 | 3852 4122 | 4430 4004 | 4771 3899 | 5109 3585 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3368 5084 | 3109 5599 | 2895 6419 | 2722 7166 | 2562 7334 | 2433 7129 | 2783 6125 | 3216 4323 | 3579 4122 | 4158 4004 | 4498 3899 | 4837 3585 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[卫生间] |  | 4.50 | 15.63 | 26 | 60 | 2189.4 | 18 | 5391.1 | 18 | 4.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.63 K=0.77 D=3.69 | 223.5 168.1 | 220.6 167.1 | 212.4 166.3 | 202.4 165.6 | 188.8 167.3 | 179.5 170.1 | 177.1 179.5 | 175.0 190.9 | 173.3 201.5 | 171.8 210.9 | 170.6 217.8 | 169.1 222.5 |
| 北外墙 | F=17.61 K=1.11 D=2.94 | 194.2 157.5 | 186.0 169.8 | 173.9 179.3 | 171.0 182.1 | 168.6 183.2 | 166.7 183.5 | 164.9 187.1 | 163.7 189.7 | 161.7 191.4 | 160.5 191.7 | 159.3 193.3 | 158.3 194.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.6 157.1 | 105.5 168.8 | 89.1 178.1 | 75.0 185.2 | 65.6 192.2 | 56.3 196.9 | 49.2 201.6 | 44.5 206.3 | 37.5 208.6 | 93.8 213.3 | 121.9 215.7 | 143.0 157.1 |
| 照明 | 显热(W) | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1360.0 | 0.0 1360.0 | 0.0 1360.0 | 0.0 1360.0 | 0.0 1360.0 | 0.0 1360.0 | 1360.0 1360.0 | 1360.0 0.0 | 1360.0 0.0 | 1360.0 0.0 | 1360.0 0.0 | 1360.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4470.9 | 0.0 4470.9 | 0.0 4470.9 | 0.0 4470.9 | 0.0 4470.9 | 0.0 4470.9 | 4470.9 4470.9 | 4470.9 0.0 | 4470.9 0.0 | 4470.9 0.0 | 4470.9 0.0 | 4470.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 702 5297 | 668 5322 | 629 5342 | 600 5352 | 572 5363 | 551 5372 | 5159 5391 | 5175 789 | 5172 780 | 5230 787 | 5260 792 | 5282 736 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 702 2095 | 668 2121 | 629 2140 | 600 2150 | 572 2161 | 551 2170 | 1957 2189 | 1973 789 | 1970 780 | 2028 787 | 2058 792 | 2080 736 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 702 826 | 668 851 | 629 871 | 600 881 | 572 892 | 551 901 | 688 920 | 704 789 | 701 780 | 759 787 | 789 792 | 811 736 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 702 735 | 668 761 | 629 780 | 600 790 | 572 801 | 551 810 | 597 829 | 613 789 | 610 780 | 668 787 | 698 792 | 720 736 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[卫生间] |  | 4.50 | 15.62 | 26 | 60 | 4827.0 | 16 | 8027.4 | 16 | 4.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.62 K=0.77 D=3.69 | 223.4 168.0 | 220.5 167.0 | 212.3 166.2 | 202.4 165.5 | 188.7 167.3 | 179.5 170.0 | 177.0 179.4 | 174.9 190.8 | 173.2 201.4 | 171.7 210.8 | 170.5 217.7 | 169.0 222.4 |
| 北外墙 | F=7.40 K=1.11 D=2.94 | 81.6 66.2 | 78.1 71.3 | 73.1 75.4 | 71.8 76.5 | 70.8 77.0 | 70.0 77.1 | 69.3 78.6 | 68.8 79.7 | 67.9 80.4 | 67.5 80.5 | 66.9 81.2 | 66.5 81.6 |
| 西外墙 | F=20.26 K=1.11 D=2.94 | 322.4 235.0 | 292.0 238.3 | 260.9 244.5 | 256.3 250.7 | 252.5 256.9 | 249.4 261.9 | 246.6 266.2 | 244.6 269.3 | 241.6 291.2 | 239.8 312.5 | 237.9 327.7 | 236.3 330.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.35 | 265.1 800.5 | 232.3 835.5 | 212.4 840.5 | 192.0 799.1 | 174.8 769.3 | 160.6 771.5 | 370.7 663.4 | 506.5 450.5 | 545.9 397.3 | 594.9 354.3 | 670.0 319.4 | 746.5 288.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 106.1 229.8 | 89.2 244.8 | 83.6 252.3 | 76.1 250.4 | 70.4 235.4 | 66.7 227.9 | 77.9 207.3 | 102.3 181.0 | 132.3 154.8 | 160.4 136.0 | 184.8 122.9 | 209.1 111.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 159.0 570.8 | 143.1 590.8 | 128.8 588.2 | 115.9 548.7 | 104.4 533.9 | 93.9 543.6 | 292.8 456.1 | 404.2 269.5 | 413.6 242.5 | 434.5 218.3 | 485.2 196.4 | 537.3 176.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 294.3 696.3 | 259.5 901.8 | 236.4 1291.9 | 213.5 1625.6 | 193.8 1746.3 | 177.3 1689.3 | 228.6 1256.8 | 323.5 499.8 | 415.9 442.8 | 510.5 395.7 | 586.7 356.6 | 651.0 321.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 90.9 196.9 | 76.5 209.8 | 71.6 216.2 | 65.2 214.6 | 60.4 201.8 | 57.2 195.3 | 66.8 177.7 | 87.7 155.2 | 113.4 132.7 | 137.5 116.6 | 158.4 105.4 | 179.3 95.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 203.4 499.3 | 183.0 692.0 | 164.7 1075.7 | 148.3 1411.0 | 133.4 1544.5 | 120.1 1494.0 | 161.8 1079.1 | 235.8 344.6 | 302.5 310.1 | 373.0 279.1 | 428.3 251.2 | 471.8 226.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.5 157.0 | 105.4 168.7 | 89.0 178.1 | 75.0 185.1 | 65.6 192.1 | 56.2 196.8 | 49.2 201.5 | 44.5 206.2 | 37.5 208.5 | 93.7 213.2 | 121.8 215.6 | 142.9 157.0 |
| 照明 | 显热(W) | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1359.4 | 0.0 1359.4 | 0.0 1359.4 | 0.0 1359.4 | 0.0 1359.4 | 0.0 1359.4 | 1359.4 1359.4 | 1359.4 0.0 | 1359.4 0.0 | 1359.4 0.0 | 1359.4 0.0 | 1359.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4469.1 | 0.0 4469.1 | 0.0 4469.1 | 0.0 4469.1 | 0.0 4469.1 | 0.0 4469.1 | 4469.1 4469.1 | 4469.1 0.0 | 4469.1 0.0 | 4469.1 0.0 | 4469.1 0.0 | 4469.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 0.00 4.32 | 4.32 4.32 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 | 4.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1472 6935 | 1344 7198 | 1237 7613 | 1163 7920 | 1096 8027 | 1041 7986 | 5907 7467 | 6152 1898 | 6279 1800 | 6480 1738 | 6660 1684 | 6822 1563 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1472 3735 | 1344 3997 | 1237 4412 | 1163 4719 | 1096 4827 | 1041 4786 | 2707 4266 | 2952 1898 | 3079 1800 | 3280 1738 | 3459 1684 | 3622 1563 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 | 4.46 4.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1472 2466 | 1344 2728 | 1237 3143 | 1163 3451 | 1096 3558 | 1041 3517 | 1438 2998 | 1683 1898 | 1810 1800 | 2011 1738 | 2191 1684 | 2353 1563 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1472 2375 | 1344 2638 | 1237 3053 | 1163 3360 | 1096 3468 | 1041 3427 | 1347 2907 | 1593 1898 | 1719 1800 | 1920 1738 | 2100 1684 | 2262 1563 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |