新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年1月2日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18285114802 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 广西-柳州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.35 |  |
| 东经 | 109.40 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3032.47 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 5.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3032.47 | 0.00 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 0.00 | 0.00 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[起居室] | 648.75 | 20 | 22029 | 127 | 0 | 2216 | 6488 | 24371 | 30859 | 37.6 | 47.6 |
|  | 1002[起居室] | 603.75 | 20 | 17170 | 130 | 0 | 1730 | 6038 | 19030 | 25068 | 31.5 | 41.5 |
|  | 1003[起居室] | 504.00 | 20 | 25525 | 162 | 0 | 2569 | 5040 | 28256 | 33296 | 56.1 | 66.1 |
|  | 1004[接待服务中心] | 196.60 | 20 | 8431 | 61 | 0 | 849 | 1966 | 9342 | 11308 | 47.5 | 57.5 |
|  | 1005[多功能厅] | 200.00 | 20 | 9359 | 83 | 0 | 944 | 2000 | 10387 | 12387 | 51.9 | 61.9 |
|  | 1006[餐厅] | 175.00 | 20 | 6484 | 56 | 0 | 654 | 1750 | 7194 | 8944 | 41.1 | 51.1 |
|  | 1007[库房] | 84.00 | 20 | 5907 | 53 | 0 | 596 | 840 | 6555 | 7395 | 78.0 | 88.0 |
|  | 1008[休息室] | 52.00 | 20 | 2603 | 18 | 0 | 262 | 520 | 2883 | 3403 | 55.4 | 65.4 |
|  | 1009[卫生间] | 25.50 | 20 | 683 | 6 | 0 | 69 | 255 | 758 | 1013 | 29.7 | 39.7 |
|  | 1010[卫生间] | 25.50 | 20 | 1017 | 6 | 0 | 102 | 255 | 1126 | 1381 | 44.1 | 54.1 |
|  | 1011[厨房] | 25.00 | 20 | 893 | 8 | 0 | 90 | 250 | 992 | 1242 | 39.7 | 49.7 |
|  | 1012[卫生间] | 23.25 | 20 | 1722 | 17 | 0 | 174 | 233 | 1913 | 2146 | 82.3 | 92.3 |
|  | 1013[卫生间] | 23.25 | 20 | 2272 | 17 | 0 | 229 | 233 | 2518 | 2750 | 108.3 | 118.3 |
|  | 1014[保安室] | 12.00 | 20 | 648 | 6 | 0 | 65 | 120 | 719 | 839 | 59.9 | 69.9 |
|  | 1015[起居室] | 33.00 | 20 | 861 | 7 | 0 | 87 | 330 | 955 | 1285 | 28.9 | 38.9 |
|  | 2001[起居室] | 105.75 | 20 | 4722 | 19 | 0 | 474 | 1058 | 5215 | 6272 | 49.3 | 59.3 |
|  | 2002[教室] | 52.00 | 20 | 1755 | 12 | 0 | 177 | 520 | 1944 | 2464 | 37.4 | 47.4 |
|  | 2003[教室] | 52.00 | 20 | 1752 | 0 | 0 | 175 | 520 | 1928 | 2448 | 37.1 | 47.1 |
|  | 2004[办公室] | 52.00 | 20 | 2756 | 15 | 0 | 277 | 520 | 3049 | 3569 | 58.6 | 68.6 |
|  | 2005[办公室] | 52.00 | 20 | 2752 | 3 | 0 | 276 | 520 | 3031 | 3551 | 58.3 | 68.3 |
|  | 2006[卫生间] | 15.63 | 20 | 503 | 0 | 0 | 50 | 156 | 554 | 710 | 35.4 | 45.4 |
|  | 2007[卫生间] | 15.62 | 20 | 1450 | 2 | 0 | 145 | 156 | 1598 | 1754 | 102.3 | 112.3 |
|  | 合计 | 2976.60 |  | 121295 | 812 | 0 | 12211 | 29766 | 134317 | 164083 | 35.1 | 45.1 |
| 总计 |  | 2976.60 |  | 121295 | 812 | 0 | 12211 |  | 134317 |  | 45.1 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[起居室] | 648.75 | 20 | 22029 | 127 | 0 | 2216 | 6488 | 24371 | 30859 | 37.6 | 47.6 |
|  | 1002[起居室] | 603.75 | 20 | 17170 | 130 | 0 | 1730 | 6038 | 19030 | 25068 | 31.5 | 41.5 |
|  | 1003[起居室] | 504.00 | 20 | 25525 | 162 | 0 | 2569 | 5040 | 28256 | 33296 | 56.1 | 66.1 |
|  | 1004[接待服务中心] | 196.60 | 20 | 8431 | 61 | 0 | 849 | 1966 | 9342 | 11308 | 47.5 | 57.5 |
|  | 1005[多功能厅] | 200.00 | 20 | 9359 | 83 | 0 | 944 | 2000 | 10387 | 12387 | 51.9 | 61.9 |
|  | 1006[餐厅] | 175.00 | 20 | 6484 | 56 | 0 | 654 | 1750 | 7194 | 8944 | 41.1 | 51.1 |
|  | 1007[库房] | 84.00 | 20 | 5907 | 53 | 0 | 596 | 840 | 6555 | 7395 | 78.0 | 88.0 |
|  | 1008[休息室] | 52.00 | 20 | 2603 | 18 | 0 | 262 | 520 | 2883 | 3403 | 55.4 | 65.4 |
|  | 1009[卫生间] | 25.50 | 20 | 683 | 6 | 0 | 69 | 255 | 758 | 1013 | 29.7 | 39.7 |
|  | 1010[卫生间] | 25.50 | 20 | 1017 | 6 | 0 | 102 | 255 | 1126 | 1381 | 44.1 | 54.1 |
|  | 1011[厨房] | 25.00 | 20 | 893 | 8 | 0 | 90 | 250 | 992 | 1242 | 39.7 | 49.7 |
|  | 1012[卫生间] | 23.25 | 20 | 1722 | 17 | 0 | 174 | 233 | 1913 | 2146 | 82.3 | 92.3 |
|  | 1013[卫生间] | 23.25 | 20 | 2272 | 17 | 0 | 229 | 233 | 2518 | 2750 | 108.3 | 118.3 |
|  | 1014[保安室] | 12.00 | 20 | 648 | 6 | 0 | 65 | 120 | 719 | 839 | 59.9 | 69.9 |
|  | 1015[起居室] | 33.00 | 20 | 861 | 7 | 0 | 87 | 330 | 955 | 1285 | 28.9 | 38.9 |
|  | 合计 | 2631.60 |  | 105604 | 759 | 0 | 10636 |  | 90684 |  | 34.5 |  |
| 2层 | 2001[起居室] | 105.75 | 20 | 4722 | 19 | 0 | 474 | 1058 | 5215 | 6272 | 49.3 | 59.3 |
|  | 2002[教室] | 52.00 | 20 | 1755 | 12 | 0 | 177 | 520 | 1944 | 2464 | 37.4 | 47.4 |
|  | 2003[教室] | 52.00 | 20 | 1752 | 0 | 0 | 175 | 520 | 1928 | 2448 | 37.1 | 47.1 |
|  | 2004[办公室] | 52.00 | 20 | 2756 | 15 | 0 | 277 | 520 | 3049 | 3569 | 58.6 | 68.6 |
|  | 2005[办公室] | 52.00 | 20 | 2752 | 3 | 0 | 276 | 520 | 3031 | 3551 | 58.3 | 68.3 |
|  | 2006[卫生间] | 15.63 | 20 | 503 | 0 | 0 | 50 | 156 | 554 | 710 | 35.4 | 45.4 |
|  | 2007[卫生间] | 15.62 | 20 | 1450 | 2 | 0 | 145 | 156 | 1598 | 1754 | 102.3 | 112.3 |
|  | 合计 | 345.00 |  | 15691 | 52 | 0 | 1574 |  | 13867 |  | 40.2 |  |
| 总计 |  | 2976.60 |  | 121295 | 812 | 0 | 12211 |  | 134317 |  | 45.1 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[起居室] | 屋顶 | 690.39 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 7961.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7961.9 | 0.01 | 8041.6 |
|  | 北外墙 | 16.81 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 278.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.8 | 0.01 | 295.7 |
|  | 南外墙 | 76.67 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1271.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1080.8 | 0.01 | 1091.6 |
|  | 东外墙 | 64.73 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1073.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1019.8 | 0.01 | 1030.0 |
|  | 西外墙 | 96.21 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1595.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1515.7 | 0.01 | 1530.8 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 418.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.01 | 443.7 |
|  | 南外窗 | 50.40 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2928.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2489.4 | 0.01 | 2514.3 |
|  | 东外窗 | 27.30 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1586.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1507.1 | 0.01 | 1522.2 |
|  | 西外窗 | 37.80 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2196.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2086.7 | 0.01 | 2107.6 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 111.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 0.01 | 106.6 |
|  | 非周边地面 | 514.75 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2285.6 |  |  | 0.00 | 2285.6 | 0.01 | 2308.4 |
|  | 周边地面 | 134.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1026.3 |  |  | 0.00 | 1026.3 | 0.01 | 1036.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2215.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6487.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30859 |
| 1002[起居室] | 屋顶 | 327.12 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 3772.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3772.5 | 0.01 | 3810.3 |
|  | 东外墙 | 85.81 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1423.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1351.9 | 0.01 | 1365.4 |
|  | 西外墙 | 117.44 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1947.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1850.2 | 0.01 | 1868.7 |
|  | 北外墙 | 25.65 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 425.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.6 | 0.01 | 451.1 |
|  | 东外窗 | 50.40 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2928.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2782.3 | 0.01 | 2810.1 |
|  | 西外窗 | 50.40 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2928.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2782.3 | 0.01 | 2810.1 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 768.8 | 0.01 | 776.5 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 92.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.01 | 88.8 |
|  | 非周边地面 | 455.75 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2023.6 |  |  | 0.00 | 2023.6 | 0.01 | 2043.9 |
|  | 周边地面 | 148.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1133.5 |  |  | 0.00 | 1133.5 | 0.01 | 1144.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6037.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25068 |
| 1003[起居室] | 屋顶 | 536.18 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 6183.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6183.6 | 0.01 | 6245.4 |
|  | 北外墙 | 158.78 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2633.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2764.8 | 0.01 | 2792.5 |
|  | 东外墙 | 78.77 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1306.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1240.9 | 0.01 | 1253.3 |
|  | 南外墙 | 145.64 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2415.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2053.0 | 0.01 | 2073.5 |
|  | 北外窗 | 73.50 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 4271.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4484.6 | 0.01 | 4529.5 |
|  | 东外窗 | 29.40 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1708.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1623.0 | 0.01 | 1639.2 |
|  | 南外窗 | 81.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 4741.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4030.5 | 0.01 | 4070.8 |
|  | 南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 148.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.01 | 127.1 |
|  | 非周边地面 | 340.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1509.7 |  |  | 0.00 | 1509.7 | 0.01 | 1524.8 |
|  | 周边地面 | 164.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1256.0 |  |  | 0.00 | 1256.0 | 0.01 | 1268.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2568.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5040.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33296 |
| 1004[接待服务中心] | 屋顶 | 209.22 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2412.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2412.8 | 0.01 | 2436.9 |
|  | 北外墙 | 37.83 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 627.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.7 | 0.01 | 665.3 |
|  | 南外墙 | 65.53 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1086.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 923.7 | 0.01 | 932.9 |
|  | 东外墙 | 5.11 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 84.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.01 | 81.3 |
|  | 西外墙 | 5.11 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 84.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.01 | 81.3 |
|  | 北外窗 | 18.90 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1098.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1153.2 | 0.01 | 1164.7 |
|  | 南外窗 | 37.80 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2196.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1867.1 | 0.01 | 1885.7 |
|  | 南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 148.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.01 | 127.1 |
|  | 非周边地面 | 143.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 634.9 |  |  | 0.00 | 634.9 | 0.01 | 641.3 |
|  | 周边地面 | 53.60 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 410.5 |  |  | 0.00 | 410.5 | 0.01 | 414.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11308 |
| 1005[多功能厅] | 屋顶 | 213.93 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2467.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2467.2 | 0.01 | 2491.8 |
|  | 南外墙 | 50.13 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 831.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 706.7 | 0.01 | 713.7 |
|  | 东外墙 | 54.14 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 897.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 853.0 | 0.01 | 861.5 |
|  | 西外墙 | 29.20 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 484.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.1 | 0.01 | 464.7 |
|  | 南外窗 | 29.40 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1708.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1452.2 | 0.01 | 1466.7 |
|  | 东外窗 | 26.10 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1516.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1440.8 | 0.01 | 1455.2 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 东外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 98.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.01 | 94.7 |
|  | 非周边地面 | 135.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 599.4 |  |  | 0.00 | 599.4 | 0.01 | 605.4 |
|  | 周边地面 | 65.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 497.8 |  |  | 0.00 | 497.8 | 0.01 | 502.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12387 |
| 1006[餐厅] | 屋顶 | 187.42 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 2161.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161.4 | 0.01 | 2183.0 |
|  | 东外墙 | 34.98 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 580.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 551.0 | 0.01 | 556.6 |
|  | 北外墙 | 7.58 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 125.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.01 | 133.3 |
|  | 西外墙 | 32.87 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 545.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 517.8 | 0.01 | 523.0 |
|  | 东外窗 | 22.50 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1307.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1242.1 | 0.01 | 1254.5 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 209.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.7 | 0.01 | 221.9 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 627.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.2 | 0.01 | 602.2 |
|  | 西外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 98.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.01 | 94.7 |
|  | 非周边地面 | 135.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 599.4 |  |  | 0.00 | 599.4 | 0.01 | 605.4 |
|  | 周边地面 | 40.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 306.3 |  |  | 0.00 | 306.3 | 0.01 | 309.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8944 |
| 1007[库房] | 屋顶 | 89.43 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1031.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1031.4 | 0.01 | 1041.7 |
|  | 东外墙 | 26.51 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 439.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 417.7 | 0.01 | 421.9 |
|  | 北外墙 | 36.17 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 599.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 629.8 | 0.01 | 636.1 |
|  | 西外墙 | 26.51 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 439.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 417.7 | 0.01 | 421.9 |
|  | 北外窗 | 22.05 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1281.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1345.4 | 0.01 | 1358.8 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 东外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 92.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.01 | 98.2 |
|  | 非周边地面 | 39.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 173.2 |  |  | 0.00 | 173.2 | 0.01 | 174.9 |
|  | 周边地面 | 45.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 344.6 |  |  | 0.00 | 344.6 | 0.01 | 348.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7395 |
| 1008[休息室] | 屋顶 | 55.34 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 638.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.2 | 0.01 | 644.6 |
|  | 北外墙 | 32.57 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 540.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 567.2 | 0.01 | 572.9 |
|  | 北外窗 | 17.85 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1037.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1089.1 | 0.01 | 1100.0 |
|  | 非周边地面 | 36.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 159.8 |  |  | 0.00 | 159.8 | 0.01 | 161.4 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 122.5 |  |  | 0.00 | 122.5 | 0.01 | 123.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3403 |
| 1009[卫生间] | 北外墙 | 9.00 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 149.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.7 | 0.01 | 158.3 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 366.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.4 | 0.01 | 388.2 |
|  | 非周边地面 | 18.70 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 83.0 |  |  | 0.00 | 83.0 | 0.01 | 83.9 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 52.1 |  |  | 0.00 | 52.1 | 0.01 | 52.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013 |
| 1010[卫生间] | 屋顶 | 27.14 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 313.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.01 | 316.1 |
|  | 北外墙 | 10.03 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 166.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.7 | 0.01 | 176.4 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 366.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.4 | 0.01 | 388.2 |
|  | 非周边地面 | 18.70 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 83.0 |  |  | 0.00 | 83.0 | 0.01 | 83.9 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 52.1 |  |  | 0.00 | 52.1 | 0.01 | 52.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1381 |
| 1011[厨房] | 屋顶 | 26.60 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 306.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.8 | 0.01 | 309.9 |
|  | 东外墙 | 24.24 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 401.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.8 | 0.01 | 385.6 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 55.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 非周边地面 | 15.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 66.6 |  |  | 0.00 | 66.6 | 0.01 | 67.3 |
|  | 周边地面 | 10.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 76.6 |  |  | 0.00 | 76.6 | 0.01 | 77.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242 |
| 1012[卫生间] | 西外墙 | 21.15 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 350.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.01 | 336.5 |
|  | 北外墙 | 7.65 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 126.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.01 | 134.5 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 366.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.4 | 0.01 | 388.2 |
|  | 非周边地面 | 6.05 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.00 | 26.9 | 0.01 | 27.1 |
|  | 周边地面 | 17.20 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 131.7 |  |  | 0.00 | 131.7 | 0.01 | 133.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2146 |
| 1013[卫生间] | 屋顶 | 24.74 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 285.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.3 | 0.01 | 288.2 |
|  | 西外墙 | 33.66 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 558.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 530.2 | 0.01 | 535.5 |
|  | 北外墙 | 7.54 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 125.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.3 | 0.01 | 132.6 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 北外窗 | 7.35 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 427.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.5 | 0.01 | 452.9 |
|  | 非周边地面 | 6.05 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.00 | 26.9 | 0.01 | 27.1 |
|  | 周边地面 | 17.20 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 131.7 |  |  | 0.00 | 131.7 | 0.01 | 133.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |
| 1014[保安室] | 屋顶 | 12.68 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.01 | 147.8 |
|  | 南外墙 | 7.91 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.01 | 112.6 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 366.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 311.2 | 0.01 | 314.3 |
|  | 非周边地面 | 6.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 26.6 |  |  | 0.00 | 26.6 | 0.01 | 26.9 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 46.0 |  |  | 0.00 | 46.0 | 0.01 | 46.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839 |
| 1015[起居室] | 屋顶 | 34.88 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 402.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.3 | 0.01 | 406.3 |
|  | 北外墙 | 11.89 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 197.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.0 | 0.01 | 209.1 |
|  | 北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 14.9 | 1.0 | 74.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.01 | 78.5 |
|  | 非周边地面 | 27.00 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 119.9 |  |  | 0.00 | 119.9 | 0.01 | 121.1 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.51 | 20 | 14.9 | 1.0 | 46.0 |  |  | 0.00 | 46.0 | 0.01 | 46.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117000 |
| 2001[起居室] | 屋顶 | 112.54 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1297.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1297.9 | 0.01 | 1310.8 |
|  | 西外墙 | 6.76 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 112.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.5 | 0.01 | 107.5 |
|  | 南外墙 | 11.94 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 197.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 168.2 | 0.01 | 169.9 |
|  | 东外墙 | 18.77 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 311.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.7 | 0.01 | 298.6 |
|  | 北外墙 | 40.69 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 674.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 708.5 | 0.01 | 715.5 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 156.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.4 | 0.01 | 134.7 |
|  | 东外窗 | 14.70 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 854.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 811.5 | 0.01 | 819.6 |
|  | 北外窗 | 18.90 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 1098.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1153.2 | 0.01 | 1164.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6272 |
| 2002[教室] | 屋顶 | 55.34 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 638.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.2 | 0.01 | 644.6 |
|  | 东外墙 | 25.65 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 425.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 404.1 | 0.01 | 408.1 |
|  | 东外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2464 |
| 2003[教室] | 屋顶 | 55.34 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 638.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.2 | 0.01 | 644.6 |
|  | 西外墙 | 25.47 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 422.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 401.3 | 0.01 | 405.4 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2448 |
| 2004[办公室] | 屋顶 | 55.34 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 638.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.2 | 0.01 | 644.6 |
|  | 东外墙 | 25.65 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 425.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 404.1 | 0.01 | 408.1 |
|  | 南外墙 | 26.17 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 433.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 368.8 | 0.01 | 372.5 |
|  | 东外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 622.4 | 0.01 | 628.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3569 |
| 2005[办公室] | 屋顶 | 55.34 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 638.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.2 | 0.01 | 644.6 |
|  | 西外墙 | 25.47 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 422.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 401.3 | 0.01 | 405.4 |
|  | 南外墙 | 26.02 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 431.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 366.8 | 0.01 | 370.5 |
|  | 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 622.4 | 0.01 | 628.6 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.01 | 702.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3551 |
| 2006[卫生间] | 屋顶 | 16.63 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 191.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.8 | 0.01 | 193.7 |
|  | 北外墙 | 17.61 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 292.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 306.6 | 0.01 | 309.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 2007[卫生间] | 屋顶 | 16.62 | 0.77 | 20 | 14.9 | 1.0 | 191.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.7 | 0.01 | 193.6 |
|  | 北外墙 | 7.40 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 122.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.01 | 130.1 |
|  | 西外墙 | 20.26 | 1.11 | 20 | 14.9 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.01 | 322.3 |
|  | 北外窗 | 7.35 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 427.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.5 | 0.01 | 452.9 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 14.9 | 1.0 | 366.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.01 | 351.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17317 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134317 |