建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 文化旅游区综合管廊监控运营维护中心方案设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |
| 设计编号 | 001 |
| 建设单位 | 北京某建设工程责任有限公司 |
| 设计单位 | 北京建筑大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19800327762 |

建筑概况

| 工程名称 | 文化旅游区综合管廊监控运营维护中心方案设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |
| 建筑面积 | 0m2 |
| 建筑层数 | 地上2层 |
| 建筑高度 | 6.0m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  文化旅游区综合管廊监控运营维护中心方案设计相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为文化旅游区综合管廊监控运营维护中心方案设计建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-文化旅游区综合管廊监控运营维护中心方案设计建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C10 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C11 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C12 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C13 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C14 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C3615 |  | 1 | 3.63 | 1.50 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C4715 |  | 1 | 4.72 | 1.50 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C7 | 推拉窗 | 1 | 7.19 | 1.50 | 10.79 | 7.19 | 1.50 | 1 | 10.79 | 100 |
| 未编号 | 推拉窗 | 1 | 1.10 | 2.10 | 2.31 | 1.10 | 2.10 | 1 | 2.31 | 100 |
| 合计 | — | 9 | — | — | 79.62 | — | — | 7 | 67.10 | 84 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1315 |  | 1 | 1.30 | 1.50 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C2115 |  | 1 | 2.14 | 1.50 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C3515 |  | 1 | 3.54 | 1.50 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C8 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C9 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| 合计 | — | 5 | — | — | 32.09 | — | — | 2 | 21.60 | 67 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1 | 推拉窗 | 1 | 2.57 | 1.50 | 3.85 | 2.57 | 1.50 | 1 | 3.85 | 100 |
| C1515 |  | 1 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C1715 |  | 1 | 1.69 | 1.50 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C5715 | 推拉窗 | 2 | 5.70 | 1.50 | 8.55 | 5.70 | 1.50 | 1 | 8.55 | 100 |
| C6315 | 推拉窗 | 1 | 6.26 | 1.50 | 9.39 | 6.26 | 1.50 | 1 | 9.39 | 100 |
| 合计 | — | 6 | — | — | 35.13 | — | — | 3 | 35.13 | 100 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C11115 |  | 1 | 11.07 | 1.50 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C2 | 推拉窗 | 1 | 2.59 | 1.50 | 3.89 | 2.59 | 1.50 | 1 | 3.89 | 100 |
| C3 | 推拉窗 | 1 | 2.58 | 1.50 | 3.87 | 2.58 | 1.50 | 1 | 3.87 | 100 |
| C5715 | 推拉窗 | 1 | 5.70 | 1.50 | 8.55 | 5.70 | 1.50 | 1 | 8.55 | 100 |
| 合计 | — | 4 | — | — | 32.92 | — | — | 3 | 16.31 | 50 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1 | 推拉窗 | 1 | 2.57 | 1.50 | 3.85 | 2.57 | 1.50 | 1 | 3.85 | 100 |
| C10 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C11 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C11115 |  | 1 | 11.07 | 1.50 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C12 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C13 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C1315 |  | 1 | 1.30 | 1.50 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C14 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C1515 |  | 1 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C1715 |  | 1 | 1.69 | 1.50 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C2 | 推拉窗 | 1 | 2.59 | 1.50 | 3.89 | 2.59 | 1.50 | 1 | 3.89 | 100 |
| C2115 |  | 1 | 2.14 | 1.50 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C3 | 推拉窗 | 1 | 2.58 | 1.50 | 3.87 | 2.58 | 1.50 | 1 | 3.87 | 100 |
| C3515 |  | 1 | 3.54 | 1.50 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C3615 |  | 1 | 3.63 | 1.50 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C4715 |  | 1 | 4.72 | 1.50 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C5715 | 推拉窗 | 3 | 5.70 | 1.50 | 8.55 | 5.70 | 1.50 | 1 | 8.55 | 100 |
| C6315 | 推拉窗 | 1 | 6.26 | 1.50 | 9.39 | 6.26 | 1.50 | 1 | 9.39 | 100 |
| C7 | 推拉窗 | 1 | 7.19 | 1.50 | 10.79 | 7.19 | 1.50 | 1 | 10.79 | 100 |
| C8 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| C9 | 推拉窗 | 1 | 7.20 | 1.50 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | 1 | 10.80 | 100 |
| 未编号 | 推拉窗 | 1 | 1.10 | 2.10 | 2.31 | 1.10 | 2.10 | 1 | 2.31 | 100 |
| 合计 | — | 24 | — | — | 179.76 | — | — | 14 | 152.45 | 85 |

结论

文化旅游区综合管廊监控运营维护中心方案设计建筑外窗可开启面积比例为85%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | 1 | 门窗编号 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 11 | 门窗编号 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 13 | 门窗编号 | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 15 | 门窗编号 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.77 |

| 门窗编号 | 17 | 门窗编号 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 19 | 门窗编号 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 20 | 门窗编号 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.68 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.56 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 22 | 门窗编号 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.77 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 24 | 门窗编号 | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.77 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 26 | 门窗编号 | 27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.89 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.63 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 28 | 门窗编号 | 29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.68 | 门窗面积(㎡) | 3.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.56 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 3 | 门窗编号 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.89 | 门窗面积(㎡) | 1.26 |
| 开启面积(㎡) | 0.63 | 开启面积(㎡) | 0.42 |

| 门窗编号 | 31 | 门窗编号 | 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.26 | 门窗面积(㎡) | 1.26 |
| 开启面积(㎡) | 0.42 | 开启面积(㎡) | 0.42 |

| 门窗编号 | 33 | 门窗编号 | 34 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.10 | 门窗面积(㎡) | 2.10 |
| 开启面积(㎡) | 0.70 | 开启面积(㎡) | 0.70 |

| 门窗编号 | 35 | 门窗编号 | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.05 | 开启面积(㎡) | 1.05 |

| 门窗编号 | 37 | 门窗编号 | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.10 | 门窗面积(㎡) | 2.10 |
| 开启面积(㎡) | 0.70 | 开启面积(㎡) | 0.70 |

| 门窗编号 | 4 | 门窗编号 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.77 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 6 | 门窗编号 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.77 |

| 门窗编号 | 76 | 门窗编号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 1.05 | 开启面积(㎡) | 0.49 |

| 门窗编号 | 9 | 门窗编号 | a1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 5.04 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | a2 | 门窗编号 | a3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.26 | 门窗面积(㎡) | 2.10 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | a4 | 门窗编号 | a9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.92 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | C11115 | 门窗编号 | C1315 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 16.61 | 门窗面积(㎡) | 1.95 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | C1515 | 门窗编号 | C1715 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.25 | 门窗面积(㎡) | 2.54 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | C2115 | 门窗编号 | C2615 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.22 | 门窗面积(㎡) | 3.85 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | C3515 | 门窗编号 | C3615 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.32 | 门窗面积(㎡) | 5.45 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | C4715 | 门窗编号 | C7215 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.08 | 门窗面积(㎡) | 10.82 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |