## 冷负荷计算表
设计软件：鸿业负荷计算软件[谐波法] 鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
冷负荷计算书
建筑物[冷(W) 湿(kg/h)] |  | 计算时刻 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
1001[商品零售部] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 103.77 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.38 | 新风量(m^3/h)： | 311.32
| 人体 | 显热¦全热 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997 | 619¦997
|  | 湿负荷 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771 | 984¦2771
|  | 湿负荷 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693
| 设备 | 显热¦全热 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944 | 944¦944
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141 | 1141¦1141
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 10.05 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 39.2
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488
| 外墙[西] | 长： | 11.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 124.85
|  | 传热负荷温差 | 12.58 | 12.57 | 12.51 | 12.4 | 12.24 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.16 | 10.96 | 10.8 | 10.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 706 | 706 | 703 | 696 | 687 | 677 | 664 | 652 | 639 | 626 | 616 | 607 | 601
| 外墙[北] | 长： | 6.05 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 66.55
|  | 传热负荷温差 | 8.61 | 8.58 | 8.51 | 8.42 | 8.31 | 8.19 | 8.06 | 7.93 | 7.81 | 7.72 | 7.65 | 7.61 | 7.61
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 258 | 257 | 255 | 252 | 249 | 245 | 241 | 237 | 234 | 231 | 229 | 228 | 228
| *小计[1] | 总冷负荷 | 7306 | 7305 | 7300 | 7291 | 7279 | 7264 | 7248 | 7231 | 7215 | 7200 | 7187 | 7177 | 7171
|  | 冷负荷(不含新风) | 4536 | 4534 | 4529 | 4520 | 4508 | 4493 | 4477 | 4461 | 4444 | 4429 | 4416 | 4406 | 4400
|  | 新风冷负荷 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771
|  | 总湿负荷 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327 | 3.0327
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634
|  | 新风湿负荷 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693
|  | 总冷指标 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69
|  | 冷指标(不含新风) | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1002[公共服务区] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 1716.3 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 171.63 | 新风量(m^3/h)： | 5148.9
| 人体 | 显热¦全热 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497 | 10234¦16497
|  | 湿负荷 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827 | 16283¦45827
|  | 湿负荷 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84
| 设备 | 显热¦全热 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618 | 15618¦15618
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879 | 18879¦18879
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 87 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 339.3
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228 | 4228
| 外墙[西] | 长： | 17.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 138.12
|  | 传热负荷温差 | 12.59 | 12.59 | 12.52 | 12.41 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.15 | 10.95 | 10.79 | 10.68
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 782 | 782 | 778 | 771 | 761 | 749 | 735 | 721 | 706 | 693 | 680 | 670 | 664
| 外窗[西] | 长： | 0.85 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 2.89
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 153 | 197 | 230 | 254 | 274 | 483 | 863 | 1156 | 1281 | 1193 | 923 | 191 | 88
| 外窗[西] | 长： | 12 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 40.8
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 2163 | 2774 | 3245 | 3583 | 3871 | 6820 | 12187 | 16314 | 18089 | 16846 | 13028 | 2703 | 1245
| 外窗[西] | 长： | 1.25 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 4.25
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 225 | 289 | 338 | 373 | 403 | 710 | 1269 | 1699 | 1884 | 1755 | 1357 | 282 | 130
| 外门[西] | 长： | 1.8 | 宽(高)： | 2.4 | 面积： | 4.32
|  | 传热负荷温差 | 5.97 | 8.05 | 9.73 | 11.42 | 12.44 | 15.47 | 21.61 | 26.32 | 29.68 | 29.62 | 27.8 | 18.86 | 10.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 106 | 133 | 155 | 177 | 190 | 230 | 310 | 371 | 415 | 414 | 391 | 274 | 167
| 外门[西] | 长： | 1.8 | 宽(高)： | 2.4 | 面积： | 4.32
|  | 传热负荷温差 | 5.97 | 8.05 | 9.73 | 11.42 | 12.44 | 15.47 | 21.61 | 26.32 | 29.68 | 29.62 | 27.8 | 18.86 | 10.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 106 | 133 | 155 | 177 | 190 | 230 | 310 | 371 | 415 | 414 | 391 | 274 | 167
| 外墙[西] | 长： | 6.65 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 52.69
|  | 传热负荷温差 | 12.59 | 12.59 | 12.52 | 12.41 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.15 | 10.95 | 10.79 | 10.68
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 298 | 298 | 297 | 294 | 290 | 286 | 280 | 275 | 269 | 264 | 260 | 256 | 253
| 外窗[西] | 长： | 6.02 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 20.46
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1085 | 1391 | 1627 | 1797 | 1941 | 3420 | 6111 | 8180 | 9070 | 8447 | 6533 | 1355 | 624
| 外墙[东] | 长： | 6.2 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 68.2
|  | 传热负荷温差 | 12.2 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.45 | 11.24 | 11.05 | 10.91 | 10.83 | 10.83 | 10.88 | 10.99 | 11.14
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 374 | 370 | 365 | 358 | 351 | 345 | 339 | 335 | 332 | 332 | 334 | 337 | 342
| 外墙[北] | 长： | 37 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 407
|  | 传热负荷温差 | 8.61 | 8.58 | 8.52 | 8.43 | 8.32 | 8.19 | 8.06 | 7.93 | 7.81 | 7.71 | 7.64 | 7.6 | 7.6
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1577 | 1571 | 1560 | 1543 | 1523 | 1499 | 1475 | 1451 | 1430 | 1412 | 1399 | 1392 | 1391
| *小计[1] | 总冷负荷 | 107920 | 108987 | 109798 | 110376 | 110845 | 115820 | 124928 | 131922 | 134942 | 132819 | 126343 | 108783 | 106120
|  | 冷负荷(不含新风) | 62093 | 63161 | 63971 | 64549 | 65018 | 69993 | 79102 | 86095 | 89115 | 86992 | 80516 | 62957 | 60293
|  | 新风冷负荷 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827 | 45827
|  | 总湿负荷 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072 | 50.2072
|  | 湿负荷(不含新风) | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673 | 9.3673
|  | 新风湿负荷 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84
|  | 总冷指标 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 67 | 73 | 77 | 79 | 77 | 74 | 63 | 62
|  | 冷指标(不含新风) | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 41 | 46 | 50 | 52 | 51 | 47 | 37 | 35
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1003[商品零售部区] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 56.72 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.67 | 新风量(m^3/h)： | 170.17
| 人体 | 显热¦全热 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545 | 338¦545
|  | 湿负荷 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515 | 538¦1515
|  | 湿负荷 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498
| 设备 | 显热¦全热 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516 | 516¦516
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624 | 624¦624
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 13 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 50.7
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632
| 外墙[东] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 102.3
|  | 传热负荷温差 | 12.17 | 12.04 | 11.87 | 11.68 | 11.47 | 11.26 | 11.08 | 10.95 | 10.88 | 10.87 | 10.92 | 11.02 | 11.17
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 560 | 554 | 546 | 537 | 528 | 518 | 510 | 504 | 501 | 500 | 503 | 507 | 514
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4392 | 4386 | 4378 | 4369 | 4359 | 4350 | 4342 | 4336 | 4332 | 4332 | 4334 | 4339 | 4346
|  | 冷负荷(不含新风) | 2877 | 2871 | 2863 | 2854 | 2845 | 2835 | 2827 | 2821 | 2818 | 2817 | 2820 | 2824 | 2831
|  | 新风冷负荷 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515
|  | 总湿负荷 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308
|  | 新风湿负荷 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498
|  | 总冷指标 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77
|  | 冷指标(不含新风) | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1004[残疾人活动中心] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 92.27 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.23 | 新风量(m^3/h)： | 276.82
| 人体 | 显热¦全热 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887 | 550¦887
|  | 湿负荷 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464 | 875¦2464
|  | 湿负荷 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957
| 设备 | 显热¦全热 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840 | 840¦840
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015 | 1015¦1015
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205
|  | 冷负荷(不含新风) | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742
|  | 新风冷负荷 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464
|  | 总湿负荷 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009 | 0.5009
|  | 新风湿负荷 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957 | 2.1957
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1005[儿童体能室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 154.88 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 15.49 | 新风量(m^3/h)： | 464.63
| 人体 | 显热¦全热 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489 | 924¦1489
|  | 湿负荷 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135 | 1469¦4135
|  | 湿负荷 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853
| 设备 | 显热¦全热 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409 | 1409¦1409
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704 | 1704¦1704
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737 | 8737
|  | 冷负荷(不含新风) | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602
|  | 新风冷负荷 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
|  | 总湿负荷 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261 | 4.5261
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408
|  | 新风湿负荷 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853 | 3.6853
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1006[报告厅门厅] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 245.87 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 24.59 | 新风量(m^3/h)： | 737.61
| 人体 | 显热¦全热 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363 | 1466¦2363
|  | 湿负荷 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565 | 2333¦6565
|  | 湿负荷 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506
| 设备 | 显热¦全热 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237 | 2237¦2237
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705 | 2705¦2705
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[西] | 长： | 26.6 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 292.6
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1660 | 1659 | 1651 | 1635 | 1614 | 1587 | 1558 | 1526 | 1495 | 1465 | 1439 | 1418 | 1403
| 外墙[北] | 长： | 9.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 103.4
|  | 传热负荷温差 | 8.63 | 8.59 | 8.53 | 8.44 | 8.32 | 8.19 | 8.05 | 7.92 | 7.8 | 7.7 | 7.63 | 7.59 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 401 | 400 | 397 | 392 | 387 | 381 | 375 | 368 | 363 | 358 | 355 | 353 | 353
| *小计[1] | 总冷负荷 | 15932 | 15929 | 15918 | 15898 | 15871 | 15839 | 15803 | 15765 | 15728 | 15694 | 15664 | 15641 | 15626
|  | 冷负荷(不含新风) | 9367 | 9364 | 9353 | 9333 | 9306 | 9274 | 9238 | 9200 | 9163 | 9129 | 9099 | 9076 | 9061
|  | 新风冷负荷 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565
|  | 总湿负荷 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854 | 7.1854
|  | 湿负荷(不含新风) | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3348
|  | 新风湿负荷 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506 | 5.8506
|  | 总冷指标 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  | 冷指标(不含新风) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1007[报告厅] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 536.6 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 53.66 | 新风量(m^3/h)： | 1609.8
| 人体 | 显热¦全热 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158 | 3200¦5158
|  | 湿负荷 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328 | 5091¦14328
|  | 湿负荷 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686
| 设备 | 显热¦全热 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883 | 4883¦4883
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903 | 5903¦5903
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 22.2 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 86.58
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079
| *小计[1] | 总冷负荷 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350
|  | 冷负荷(不含新风) | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022 | 17022
|  | 新风冷负荷 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 | 14328
|  | 总湿负荷 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818 | 15.6818
|  | 湿负荷(不含新风) | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132 | 2.9132
|  | 新风湿负荷 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686 | 12.7686
|  | 总冷指标 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
|  | 冷指标(不含新风) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1008[化妆间] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 37.1 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.71 | 新风量(m^3/h)： | 111.3
| 人体 | 显热¦全热 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357 | 221¦357
|  | 湿负荷 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991 | 352¦991
|  | 湿负荷 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828
| 设备 | 显热¦全热 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338 | 338¦338
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408 | 408¦408
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 5.3 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 20.67
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350
|  | 冷负荷(不含新风) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360
|  | 新风冷负荷 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991
|  | 总湿负荷 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014
|  | 新风湿负荷 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828
|  | 总冷指标 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | 冷指标(不含新风) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1009[女卫] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 14.95 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.5 | 新风量(m^3/h)： | 44.85
| 人体 | 显热¦全热 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144 | 89¦144
|  | 湿负荷 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399 | 142¦399
|  | 湿负荷 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557
| 设备 | 显热¦全热 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136 | 136¦136
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164 | 164¦164
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 3.25 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 12.67
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001
|  | 冷负荷(不含新风) | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602
|  | 新风冷负荷 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399
|  | 总湿负荷 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812
|  | 新风湿负荷 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557
|  | 总冷指标 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
|  | 冷指标(不含新风) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1010[男卫] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 15.18 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.52 | 新风量(m^3/h)： | 45.54
| 人体 | 显热¦全热 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146 | 91¦146
|  | 湿负荷 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405 | 144¦405
|  | 湿负荷 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612
| 设备 | 显热¦全热 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138 | 138¦138
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167 | 167¦167
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 13.65
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026
|  | 冷负荷(不含新风) | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621
|  | 新风冷负荷 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
|  | 总湿负荷 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824
|  | 新风湿负荷 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612
|  | 总冷指标 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | 冷指标(不含新风) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1011[无障碍卫生间] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 6.13 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 0.61 | 新风量(m^3/h)： | 18.38
| 人体 | 显热¦全热 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59 | 37¦59
|  | 湿负荷 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164 | 58¦164
|  | 湿负荷 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457
| 设备 | 显热¦全热 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56 | 56¦56
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67 | 67¦67
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 2.7 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 10.53
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131
| *小计[1] | 总冷负荷 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477
|  | 冷负荷(不含新风) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
|  | 新风冷负荷 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
|  | 总湿负荷 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333
|  | 新风湿负荷 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457
|  | 总冷指标 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | 冷指标(不含新风) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1012[走道] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 106.55 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.65 | 新风量(m^3/h)： | 319.64
| 人体 | 显热¦全热 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024 | 635¦1024
|  | 湿负荷 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845 | 1011¦2845
|  | 湿负荷 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353
| 设备 | 显热¦全热 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970 | 970¦970
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172 | 1172¦1172
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 12.65 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 49.34
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615
| *小计[1] | 总冷负荷 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625
|  | 冷负荷(不含新风) | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
|  | 新风冷负荷 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845
|  | 总湿负荷 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137 | 3.1137
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5784
|  | 新风湿负荷 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353 | 2.5353
|  | 总冷指标 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | 冷指标(不含新风) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1013[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 59.15 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.91 | 新风量(m^3/h)： | 177.45
| 人体 | 显热¦全热 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569 | 353¦569
|  | 湿负荷 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579 | 561¦1579
|  | 湿负荷 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075
| 设备 | 显热¦全热 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538 | 538¦538
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651 | 651¦651
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 6.8 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 26.52
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
| 外墙[东] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 102.3
|  | 传热负荷温差 | 12.19 | 12.05 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.25 | 11.06 | 10.93 | 10.85 | 10.85 | 10.9 | 11.01 | 11.15
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 561 | 555 | 547 | 537 | 527 | 518 | 509 | 503 | 499 | 499 | 502 | 506 | 513
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4228 | 4222 | 4214 | 4205 | 4195 | 4185 | 4176 | 4170 | 4167 | 4166 | 4169 | 4174 | 4180
|  | 冷负荷(不含新风) | 2649 | 2642 | 2634 | 2625 | 2615 | 2606 | 2597 | 2591 | 2587 | 2587 | 2589 | 2594 | 2601
|  | 新风冷负荷 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579
|  | 总湿负荷 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7286
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211 | 0.3211
|  | 新风湿负荷 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075
|  | 总冷指标 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71
|  | 冷指标(不含新风) | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1014[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 23.79 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.38 | 新风量(m^3/h)： | 71.38
| 人体 | 显热¦全热 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229 | 142¦229
|  | 湿负荷 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635 | 226¦635
|  | 湿负荷 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661
| 设备 | 显热¦全热 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217 | 217¦217
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262 | 262¦262
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 8.2 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 31.98
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398
| 外墙[东] | 长： | 6.07 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 66.74
|  | 传热负荷温差 | 12.16 | 12.03 | 11.87 | 11.68 | 11.47 | 11.27 | 11.1 | 10.97 | 10.9 | 10.89 | 10.94 | 11.04 | 11.18
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 365 | 361 | 356 | 351 | 344 | 338 | 333 | 329 | 327 | 327 | 328 | 331 | 336
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2106 | 2102 | 2097 | 2091 | 2085 | 2079 | 2074 | 2070 | 2068 | 2068 | 2069 | 2072 | 2076
|  | 冷负荷(不含新风) | 1471 | 1467 | 1462 | 1456 | 1450 | 1444 | 1439 | 1435 | 1433 | 1432 | 1434 | 1437 | 1441
|  | 新风冷负荷 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635
|  | 总湿负荷 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6953
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292
|  | 新风湿负荷 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661
|  | 总冷指标 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  | 冷指标(不含新风) | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1015[合用前室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 13.42 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.34 | 新风量(m^3/h)： | 40.26
| 人体 | 显热¦全热 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129 | 80¦129
|  | 湿负荷 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358 | 127¦358
|  | 湿负荷 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194
| 设备 | 显热¦全热 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122 | 122¦122
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148 | 148¦148
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 4.6 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 17.94
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 外墙[东] | 长： | 2.68 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 24.71
|  | 传热负荷温差 | 12.16 | 12.03 | 11.87 | 11.68 | 11.47 | 11.27 | 11.1 | 10.97 | 10.9 | 10.89 | 10.94 | 11.04 | 11.18
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 135 | 134 | 132 | 130 | 128 | 125 | 123 | 122 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124
| 外门[东] | 长： | 2 | 宽(高)： | 2.4 | 面积： | 4.8
|  | 传热负荷温差 | 20.38 | 23.71 | 23.74 | 22.25 | 18.32 | 15.93 | 15.88 | 15.54 | 14.81 | 13.57 | 12.46 | 10.37 | 8.56
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 323 | 372 | 372 | 350 | 293 | 259 | 258 | 253 | 243 | 225 | 208 | 178 | 152
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1439 | 1486 | 1484 | 1461 | 1402 | 1365 | 1362 | 1356 | 1344 | 1326 | 1311 | 1282 | 1257
|  | 冷负荷(不含新风) | 1081 | 1128 | 1126 | 1102 | 1043 | 1006 | 1004 | 997 | 986 | 968 | 952 | 923 | 898
|  | 新风冷负荷 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358
|  | 总湿负荷 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976
|  | 新风湿负荷 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194
|  | 总冷指标 | 107 | 111 | 111 | 109 | 104 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 95 | 94
|  | 冷指标(不含新风) | 81 | 84 | 84 | 82 | 78 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1016[走道] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 232.22 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 23.22 | 新风量(m^3/h)： | 696.67
| 人体 | 显热¦全热 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232 | 1385¦2232
|  | 湿负荷 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201 | 2203¦6201
|  | 湿负荷 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258
| 设备 | 显热¦全热 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113 | 2113¦2113
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554 | 2554¦2554
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 35.9 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 140.01
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745
| 外墙[西] | 长： | 3.95 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 39.85
|  | 传热负荷温差 | 12.56 | 12.55 | 12.49 | 12.38 | 12.23 | 12.04 | 11.83 | 11.6 | 11.38 | 11.16 | 10.97 | 10.82 | 10.71
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 225 | 225 | 224 | 222 | 219 | 216 | 212 | 208 | 204 | 200 | 197 | 194 | 192
| 外门[西] | 长： | 1.5 | 宽(高)： | 2.4 | 面积： | 3.6
|  | 传热负荷温差 | 6.15 | 8.15 | 9.77 | 11.4 | 12.38 | 15.31 | 21.24 | 25.8 | 29.06 | 29.03 | 27.27 | 18.65 | 10.76
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 95 | 116 | 134 | 152 | 162 | 194 | 259 | 308 | 344 | 343 | 324 | 231 | 145
| 外墙[南] | 长： | 5.85 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 64.35
|  | 传热负荷温差 | 10.28 | 10.22 | 10.12 | 10 | 9.84 | 9.67 | 9.48 | 9.3 | 9.13 | 8.99 | 8.9 | 8.86 | 8.88
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 298 | 296 | 293 | 289 | 285 | 280 | 274 | 269 | 264 | 260 | 258 | 256 | 257
| *小计[1] | 总冷负荷 | 15462 | 15482 | 15496 | 15508 | 15511 | 15535 | 15590 | 15630 | 15657 | 15649 | 15624 | 15526 | 15439
|  | 冷负荷(不含新风) | 9262 | 9282 | 9295 | 9307 | 9311 | 9334 | 9389 | 9430 | 9456 | 9448 | 9423 | 9325 | 9238
|  | 新风冷负荷 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201
|  | 总湿负荷 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113 | 6.8113
|  | 湿负荷(不含新风) | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2855
|  | 新风湿负荷 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258 | 5.5258
|  | 总冷指标 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66
|  | 冷指标(不含新风) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1017[值班室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 18.08 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.81 | 新风量(m^3/h)： | 54.24
| 人体 | 显热¦全热 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174 | 108¦174
|  | 湿负荷 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483 | 172¦483
|  | 湿负荷 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302
| 设备 | 显热¦全热 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165 | 165¦165
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199 | 199¦199
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 37.4
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 174 | 173 | 171 | 169 | 166 | 163 | 159 | 156 | 153 | 151 | 149 | 148 | 149
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1194 | 1192 | 1191 | 1188 | 1186 | 1183 | 1179 | 1176 | 1173 | 1171 | 1169 | 1168 | 1169
|  | 冷负荷(不含新风) | 711 | 710 | 708 | 706 | 703 | 700 | 696 | 693 | 690 | 688 | 686 | 685 | 686
|  | 新风冷负荷 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483
|  | 总湿负荷 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5284
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982
|  | 新风湿负荷 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4302
|  | 总冷指标 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | 冷指标(不含新风) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1018[贵宾休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 27.12 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.71 | 新风量(m^3/h)： | 81.36
| 人体 | 显热¦全热 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261
|  | 湿负荷 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724
|  | 湿负荷 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453
| 设备 | 显热¦全热 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 55
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 255 | 254 | 251 | 248 | 244 | 239 | 234 | 229 | 225 | 221 | 219 | 218 | 219
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1785 | 1784 | 1781 | 1778 | 1774 | 1769 | 1764 | 1759 | 1755 | 1751 | 1749 | 1748 | 1749
|  | 冷负荷(不含新风) | 1061 | 1059 | 1057 | 1054 | 1050 | 1045 | 1040 | 1035 | 1031 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024
|  | 新风冷负荷 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724
|  | 总湿负荷 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472
|  | 新风湿负荷 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453
|  | 总冷指标 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64
|  | 冷指标(不含新风) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
1019[贵宾休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 27.12 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.71 | 新风量(m^3/h)： | 81.36
| 人体 | 显热¦全热 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261 | 162¦261
|  | 湿负荷 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724 | 257¦724
|  | 湿负荷 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453
| 设备 | 显热¦全热 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247 | 247¦247
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298 | 298¦298
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 55
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 255 | 254 | 251 | 248 | 244 | 239 | 234 | 229 | 225 | 221 | 219 | 218 | 219
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1785 | 1784 | 1781 | 1778 | 1774 | 1769 | 1764 | 1759 | 1755 | 1751 | 1749 | 1748 | 1749
|  | 冷负荷(不含新风) | 1061 | 1059 | 1057 | 1054 | 1050 | 1045 | 1040 | 1035 | 1031 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024
|  | 新风冷负荷 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724
|  | 总湿负荷 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472
|  | 新风湿负荷 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6453
|  | 总冷指标 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64
|  | 冷指标(不含新风) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2001[值班室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 28.15 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.81 | 新风量(m^3/h)： | 84.44
| 人体 | 显热¦全热 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271 | 168¦271
|  | 湿负荷 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752 | 267¦752
|  | 湿负荷 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698
| 设备 | 显热¦全热 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256 | 256¦256
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310 | 310¦310
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[北] | 长： | 4.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 33.53
|  | 传热负荷温差 | 8.63 | 8.59 | 8.53 | 8.44 | 8.32 | 8.19 | 8.05 | 7.92 | 7.8 | 7.7 | 7.63 | 7.59 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 130 | 130 | 129 | 127 | 126 | 124 | 121 | 119 | 118 | 116 | 115 | 114 | 114
| 外窗[北] | 长： | 4.05 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 13.77
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 24¦68 | 63¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 738 | 952 | 1115 | 1233 | 1333 | 1368 | 1372 | 1320 | 1194 | 1218 | 1484 | 603 | 407
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2456 | 2669 | 2832 | 2948 | 3046 | 3080 | 3081 | 3027 | 2899 | 2922 | 3186 | 2306 | 2109
|  | 冷负荷(不含新风) | 1705 | 1918 | 2080 | 2196 | 2294 | 2328 | 2329 | 2276 | 2148 | 2171 | 2435 | 1554 | 1357
|  | 新风冷负荷 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752
|  | 总湿负荷 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528
|  | 新风湿负荷 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698
|  | 总冷指标 | 87 | 95 | 101 | 105 | 108 | 109 | 109 | 108 | 103 | 104 | 113 | 82 | 75
|  | 冷指标(不含新风) | 61 | 68 | 74 | 78 | 82 | 83 | 83 | 81 | 76 | 77 | 87 | 55 | 48
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2002[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 154.12 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 15.41 | 新风量(m^3/h)： | 462.36
| 人体 | 显热¦全热 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481 | 919¦1481
|  | 湿负荷 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115 | 1462¦4115
|  | 湿负荷 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673
| 设备 | 显热¦全热 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402 | 1402¦1402
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695 | 1695¦1695
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 28 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 109.2
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361
| 外墙[西] | 长： | 12.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 94.71
|  | 传热负荷温差 | 12.55 | 12.55 | 12.49 | 12.38 | 12.22 | 12.04 | 11.83 | 11.6 | 11.38 | 11.17 | 10.98 | 10.83 | 10.72
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 535 | 535 | 532 | 527 | 521 | 513 | 504 | 494 | 485 | 476 | 468 | 461 | 457
| 外窗[西] | 长： | 12.1 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 41.14
|  | 传热负荷温差 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.7
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 2135 | 2709 | 3156 | 3480 | 3756 | 6730 | 12148 | 16327 | 18152 | 16937 | 13130 | 2792 | 1332
| 外墙[北] | 长： | 20.55 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 157.03
|  | 传热负荷温差 | 8.59 | 8.56 | 8.5 | 8.42 | 8.31 | 8.19 | 8.06 | 7.93 | 7.82 | 7.73 | 7.66 | 7.62 | 7.62
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 607 | 605 | 601 | 595 | 587 | 578 | 569 | 560 | 553 | 546 | 541 | 538 | 538
| 外窗[北] | 长： | 20.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 69.02
|  | 传热负荷温差 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.7
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 24¦68 | 63¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 3583 | 4546 | 5294 | 5838 | 6301 | 6484 | 6515 | 6304 | 5758 | 5980 | 7419 | 3194 | 2235
| *小计[1] | 总冷负荷 | 16915 | 18449 | 19638 | 20494 | 21220 | 24360 | 29791 | 33741 | 35002 | 33993 | 31612 | 17040 | 14617
|  | 冷负荷(不含新风) | 12800 | 14334 | 15523 | 16379 | 17105 | 20245 | 25676 | 29626 | 30887 | 29878 | 27497 | 12925 | 10502
|  | 新风冷负荷 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115
|  | 总湿负荷 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041 | 4.5041
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
|  | 新风湿负荷 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673
|  | 总冷指标 | 110 | 120 | 127 | 133 | 138 | 158 | 193 | 219 | 227 | 221 | 205 | 111 | 95
|  | 冷指标(不含新风) | 83 | 93 | 101 | 106 | 111 | 131 | 167 | 192 | 200 | 194 | 178 | 84 | 68
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2003[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 38.95 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.9 | 新风量(m^3/h)： | 116.85
| 人体 | 显热¦全热 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374 | 232¦374
|  | 湿负荷 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040 | 370¦1040
|  | 湿负荷 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268
| 设备 | 显热¦全热 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354 | 354¦354
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428 | 428¦428
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197
|  | 冷负荷(不含新风) | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157
|  | 新风冷负荷 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040
|  | 总湿负荷 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115
|  | 新风湿负荷 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9268
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2004[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 37.31 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.73 | 新风量(m^3/h)： | 111.93
| 人体 | 显热¦全热 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359
|  | 湿负荷 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996
|  | 湿负荷 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878
| 设备 | 显热¦全热 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105
|  | 冷负荷(不含新风) | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109
|  | 新风冷负荷 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
|  | 总湿负荷 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026
|  | 新风湿负荷 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2005[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 37.31 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.73 | 新风量(m^3/h)： | 111.93
| 人体 | 显热¦全热 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359 | 222¦359
|  | 湿负荷 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996 | 354¦996
|  | 湿负荷 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878
| 设备 | 显热¦全热 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340 | 340¦340
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410 | 410¦410
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105
|  | 冷负荷(不含新风) | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109
|  | 新风冷负荷 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
|  | 总湿负荷 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026
|  | 新风湿负荷 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2006[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 24.19 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.42 | 新风量(m^3/h)： | 72.57
| 人体 | 显热¦全热 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233 | 144¦233
|  | 湿负荷 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646 | 229¦646
|  | 湿负荷 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756
| 设备 | 显热¦全热 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220 | 220¦220
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266 | 266¦266
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365
|  | 冷负荷(不含新风) | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719
|  | 新风冷负荷 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646
|  | 总湿负荷 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313
|  | 新风湿负荷 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5756
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2007[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 81.3 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.13 | 新风量(m^3/h)： | 243.88
| 人体 | 显热¦全热 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781 | 485¦781
|  | 湿负荷 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171 | 771¦2171
|  | 湿负荷 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344
| 设备 | 显热¦全热 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740 | 740¦740
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894 | 894¦894
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 3.3 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 12.87
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 外墙[西] | 长： | 8.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 67.99
|  | 传热负荷温差 | 12.6 | 12.59 | 12.53 | 12.41 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.14 | 10.95 | 10.79 | 10.68
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 385 | 385 | 383 | 380 | 375 | 369 | 362 | 355 | 348 | 341 | 335 | 330 | 326
| 外窗[西] | 长： | 8.15 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 27.71
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1472 | 1890 | 2211 | 2442 | 2639 | 4641 | 8286 | 11088 | 12291 | 11444 | 8849 | 1832 | 841
| *小计[1] | 总冷负荷 | 6604 | 7021 | 7341 | 7568 | 7760 | 9756 | 13394 | 16189 | 17385 | 16531 | 13930 | 6908 | 5913
|  | 冷负荷(不含新风) | 4433 | 4851 | 5170 | 5397 | 5589 | 7586 | 11224 | 14018 | 15215 | 14361 | 11759 | 4737 | 3743
|  | 新风冷负荷 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171
|  | 总湿负荷 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758 | 2.3758
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414
|  | 新风湿负荷 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344 | 1.9344
|  | 总冷指标 | 81 | 86 | 90 | 93 | 95 | 120 | 165 | 199 | 214 | 203 | 171 | 85 | 73
|  | 冷指标(不含新风) | 55 | 60 | 64 | 66 | 69 | 93 | 138 | 172 | 187 | 177 | 145 | 58 | 46
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2008[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 103.93 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.39 | 新风量(m^3/h)： | 311.78
| 人体 | 显热¦全热 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999 | 620¦999
|  | 湿负荷 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775 | 986¦2775
|  | 湿负荷 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473
| 设备 | 显热¦全热 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946 | 946¦946
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143 | 1143¦1143
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[西] | 长： | 8.9 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 69.69
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 395 | 395 | 393 | 390 | 384 | 378 | 371 | 364 | 356 | 349 | 343 | 338 | 334
| 外窗[西] | 长： | 8.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 28.21
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1512 | 1950 | 2285 | 2525 | 2730 | 4768 | 8477 | 11324 | 12539 | 11665 | 9010 | 1845 | 833
| *小计[1] | 总冷负荷 | 7771 | 8208 | 8541 | 8778 | 8977 | 11009 | 14711 | 17550 | 18758 | 17877 | 15216 | 8046 | 7030
|  | 冷负荷(不含新风) | 4996 | 5433 | 5766 | 6003 | 6202 | 8234 | 11936 | 14775 | 15983 | 15102 | 12441 | 5271 | 4255
|  | 新风冷负荷 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775
|  | 总湿负荷 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372 | 3.0372
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5642
|  | 新风湿负荷 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473
|  | 总冷指标 | 75 | 79 | 82 | 84 | 86 | 106 | 142 | 169 | 180 | 172 | 146 | 77 | 68
|  | 冷指标(不含新风) | 48 | 52 | 55 | 58 | 60 | 79 | 115 | 142 | 154 | 145 | 120 | 51 | 41
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2009[水吧] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 101.36 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.14 | 新风量(m^3/h)： | 304.08
| 人体 | 显热¦全热 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974 | 604¦974
|  | 湿负荷 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706 | 962¦2706
|  | 湿负荷 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119
| 设备 | 显热¦全热 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922 | 922¦922
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115 | 1115¦1115
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718
|  | 冷负荷(不含新风) | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012
|  | 新风冷负荷 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706
|  | 总湿负荷 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9622
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5503
|  | 新风湿负荷 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119 | 2.4119
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2010[走道] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 980.5 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 98.05 | 新风量(m^3/h)： | 2941.51
| 人体 | 显热¦全热 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425 | 5847¦9425
|  | 湿负荷 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180 | 9302¦26180
|  | 湿负荷 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314
| 设备 | 显热¦全热 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923 | 8923¦8923
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786 | 10786¦10786
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 88.8 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 346.32
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315
| 外墙[西] | 长： | 9.9 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 76.26
|  | 传热负荷温差 | 12.58 | 12.57 | 12.51 | 12.4 | 12.24 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.15 | 10.96 | 10.8 | 10.69
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 432 | 431 | 429 | 425 | 420 | 413 | 406 | 398 | 390 | 383 | 376 | 371 | 367
| 外窗[西] | 长： | 9.6 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 32.64
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1718 | 2195 | 2563 | 2829 | 3056 | 5415 | 9710 | 13017 | 14447 | 13463 | 10420 | 2181 | 1017
| 外墙[北] | 长： | 2.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 19.01
|  | 传热负荷温差 | 8.61 | 8.58 | 8.51 | 8.43 | 8.31 | 8.19 | 8.06 | 7.93 | 7.81 | 7.72 | 7.65 | 7.61 | 7.6
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65
| 外窗[北] | 长： | 1.85 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 6.29
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 24¦68 | 63¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 331 | 423 | 494 | 545 | 589 | 605 | 608 | 587 | 533 | 550 | 677 | 284 | 196
| *小计[1] | 总冷负荷 | 62182 | 62751 | 63188 | 63500 | 63764 | 66132 | 70421 | 73698 | 75065 | 74089 | 71167 | 62529 | 61273
|  | 冷负荷(不含新风) | 36002 | 36570 | 37007 | 37320 | 37584 | 39951 | 44241 | 47517 | 48885 | 47909 | 44986 | 36349 | 35093
|  | 新风冷负荷 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180
|  | 总湿负荷 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545 | 28.6545
|  | 湿负荷(不含新风) | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231 | 5.3231
|  | 新风湿负荷 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314 | 23.3314
|  | 总冷指标 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 72 | 75 | 77 | 76 | 73 | 64 | 62
|  | 冷指标(不含新风) | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 49 | 46 | 37 | 36
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2011[培训室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 89.78 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.98 | 新风量(m^3/h)： | 269.33
| 人体 | 显热¦全热 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863 | 535¦863
|  | 湿负荷 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397 | 852¦2397
|  | 湿负荷 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362
| 设备 | 显热¦全热 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817 | 817¦817
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988 | 988¦988
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[北] | 长： | 4.88 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 53.63
|  | 传热负荷温差 | 8.63 | 8.59 | 8.53 | 8.44 | 8.32 | 8.19 | 8.05 | 7.92 | 7.8 | 7.7 | 7.63 | 7.59 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 208 | 207 | 206 | 204 | 201 | 198 | 194 | 191 | 188 | 186 | 184 | 183 | 183
| 外墙[西] | 长： | 9.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 74.57
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 423 | 423 | 421 | 417 | 411 | 405 | 397 | 389 | 381 | 373 | 367 | 361 | 358
| 外窗[西] | 长： | 9.45 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 32.13
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1722 | 2221 | 2603 | 2876 | 3109 | 5430 | 9655 | 12897 | 14281 | 13286 | 10262 | 2102 | 949
| 外墙[北] | 长： | 4.85 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 53.35
|  | 传热负荷温差 | 8.63 | 8.59 | 8.53 | 8.44 | 8.32 | 8.19 | 8.05 | 7.92 | 7.8 | 7.7 | 7.63 | 7.59 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 207 | 206 | 205 | 202 | 200 | 197 | 193 | 190 | 187 | 185 | 183 | 182 | 182
| *小计[1] | 总冷负荷 | 7625 | 8122 | 8498 | 8763 | 8985 | 11293 | 15504 | 18732 | 20102 | 19095 | 16061 | 7892 | 6736
|  | 冷负荷(不含新风) | 5228 | 5725 | 6101 | 6366 | 6588 | 8896 | 13107 | 16335 | 17705 | 16698 | 13664 | 5495 | 4339
|  | 新风冷负荷 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397
|  | 总湿负荷 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6236
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4874
|  | 新风湿负荷 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1362
|  | 总冷指标 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 | 126 | 173 | 209 | 224 | 213 | 179 | 88 | 75
|  | 冷指标(不含新风) | 58 | 64 | 68 | 71 | 73 | 99 | 146 | 182 | 197 | 186 | 152 | 61 | 48
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2012[培训室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 86.45 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.65 | 新风量(m^3/h)： | 259.35
| 人体 | 显热¦全热 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831
|  | 湿负荷 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308
|  | 湿负荷 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571
| 设备 | 显热¦全热 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 71.36
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 405 | 405 | 403 | 399 | 394 | 387 | 380 | 372 | 365 | 357 | 351 | 346 | 342
| 外窗[西] | 长： | 9.1 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 30.94
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1659 | 2139 | 2506 | 2770 | 2994 | 5229 | 9297 | 12419 | 13752 | 12794 | 9882 | 2024 | 914
| *小计[1] | 总冷负荷 | 6940 | 7420 | 7786 | 8045 | 8265 | 10493 | 14554 | 17669 | 18994 | 18028 | 15110 | 7246 | 6133
|  | 冷负荷(不含新风) | 4632 | 5112 | 5478 | 5737 | 5956 | 8185 | 12246 | 15360 | 16685 | 15720 | 12802 | 4938 | 3824
|  | 新风冷负荷 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308
|  | 总湿负荷 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693
|  | 新风湿负荷 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571
|  | 总冷指标 | 80 | 86 | 90 | 93 | 96 | 121 | 168 | 204 | 220 | 209 | 175 | 84 | 71
|  | 冷指标(不含新风) | 54 | 59 | 63 | 66 | 69 | 95 | 142 | 178 | 193 | 182 | 148 | 57 | 44
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2013[培训室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 119.11 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 11.91 | 新风量(m^3/h)： | 357.33
| 人体 | 显热¦全热 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145
|  | 湿负荷 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180
|  | 湿负荷 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343
| 设备 | 显热¦全热 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 12 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 46.8
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583
| 外墙[西] | 长： | 16.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 125.32
|  | 传热负荷温差 | 12.58 | 12.57 | 12.51 | 12.39 | 12.24 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.16 | 10.96 | 10.81 | 10.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 709 | 709 | 705 | 699 | 690 | 679 | 667 | 654 | 641 | 629 | 618 | 609 | 603
| 外窗[西] | 长： | 16.2 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 55.08
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 6.7 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 2894 | 3694 | 4313 | 4760 | 5141 | 9122 | 16371 | 21953 | 24369 | 22713 | 17584 | 3688 | 1725
| *小计[1] | 总冷负荷 | 10905 | 11705 | 12321 | 12761 | 13133 | 17103 | 24340 | 29909 | 32313 | 30644 | 25504 | 11599 | 9631
|  | 冷负荷(不含新风) | 7725 | 8525 | 9140 | 9581 | 9953 | 13923 | 21160 | 26729 | 29132 | 27464 | 22324 | 8419 | 6450
|  | 新风冷负荷 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180
|  | 总湿负荷 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466
|  | 新风湿负荷 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343
|  | 总冷指标 | 92 | 98 | 103 | 107 | 110 | 144 | 204 | 251 | 271 | 257 | 214 | 97 | 81
|  | 冷指标(不含新风) | 65 | 72 | 77 | 80 | 84 | 117 | 178 | 224 | 245 | 231 | 187 | 71 | 54
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2014[卫生间] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 66.06 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.61 | 新风量(m^3/h)： | 198.17
| 人体 | 显热¦全热 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635 | 394¦635
|  | 湿负荷 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764 | 627¦1764
|  | 湿负荷 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718
| 设备 | 显热¦全热 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601 | 601¦601
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727 | 727¦727
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 36.27
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178
|  | 冷负荷(不含新风) | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415
|  | 新风冷负荷 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764
|  | 总湿负荷 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586 | 0.3586
|  | 新风湿负荷 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718
|  | 总冷指标 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | 冷指标(不含新风) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2015[培训室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 63.7 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.37 | 新风量(m^3/h)： | 191.1
| 人体 | 显热¦全热 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612 | 380¦612
|  | 湿负荷 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701 | 604¦1701
|  | 湿负荷 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158
| 设备 | 显热¦全热 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580 | 580¦580
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701 | 701¦701
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 36.27
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045
|  | 冷负荷(不含新风) | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345
|  | 新风冷负荷 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701
|  | 总湿负荷 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616 | 1.8616
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3458
|  | 新风湿负荷 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5158
|  | 总冷指标 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  | 冷指标(不含新风) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2016[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 43.59 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 4.36 | 新风量(m^3/h)： | 130.78
| 人体 | 显热¦全热 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419 | 260¦419
|  | 湿负荷 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164 | 414¦1164
|  | 湿负荷 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373
| 设备 | 显热¦全热 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397 | 397¦397
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480 | 480¦480
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459
|  | 冷负荷(不含新风) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295
|  | 新风冷负荷 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164
|  | 总湿负荷 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367 | 0.2367
|  | 新风湿负荷 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2017[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 40.02 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 4 | 新风量(m^3/h)： | 120.06
| 人体 | 显热¦全热 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385 | 239¦385
|  | 湿负荷 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069 | 380¦1069
|  | 湿负荷 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
| 设备 | 显热¦全热 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364 | 364¦364
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440 | 440¦440
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 4.15 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 16.18
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459
|  | 冷负荷(不含新风) | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
|  | 新风冷负荷 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069
|  | 总湿负荷 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173
|  | 新风湿负荷 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
|  | 总冷指标 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | 冷指标(不含新风) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2018[走廊] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 212.41 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 21.24 | 新风量(m^3/h)： | 637.22
| 人体 | 显热¦全热 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042 | 1267¦2042
|  | 湿负荷 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671 | 2015¦5671
|  | 湿负荷 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543
| 设备 | 显热¦全热 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933 | 1933¦1933
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336 | 2336¦2336
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 63.7 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 248.43
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095
| 外墙[南] | 长： | 3.65 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 28.42
|  | 传热负荷温差 | 10.26 | 10.2 | 10.11 | 9.98 | 9.83 | 9.67 | 9.49 | 9.31 | 9.15 | 9.01 | 8.92 | 8.89 | 8.91
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 131 | 130 | 129 | 128 | 126 | 124 | 121 | 119 | 117 | 115 | 114 | 114 | 114
| 外窗[南] | 长： | 3.45 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.73
|  | 传热负荷温差 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 5.7
|  | 直射面积 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 618 | 1008 | 1606 | 2107 | 2364 | 2281 | 1920 | 1402 | 1011 | 850 | 717 | 490 | 394
| *小计[1] | 总冷负荷 | 15827 | 16216 | 16814 | 17313 | 17568 | 17482 | 17119 | 16599 | 16206 | 16043 | 15909 | 15682 | 15585
|  | 冷负荷(不含新风) | 10156 | 10545 | 11142 | 11641 | 11896 | 11811 | 11447 | 10928 | 10534 | 10371 | 10238 | 10010 | 9914
|  | 新风冷负荷 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671
|  | 总湿负荷 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075 | 6.2075
|  | 湿负荷(不含新风) | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532
|  | 新风湿负荷 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543 | 5.0543
|  | 总冷指标 | 75 | 76 | 79 | 82 | 83 | 82 | 81 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73
|  | 冷指标(不含新风) | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 54 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2019[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 53.28 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.33 | 新风量(m^3/h)： | 159.83
| 人体 | 显热¦全热 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512 | 318¦512
|  | 湿负荷 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423 | 505¦1423
|  | 湿负荷 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678
| 设备 | 显热¦全热 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485 | 485¦485
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586 | 586¦586
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 10.75 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 86.97
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 404 | 401 | 397 | 392 | 385 | 378 | 370 | 363 | 356 | 350 | 346 | 345 | 346
| 外窗[南] | 长： | 9.2 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 31.28
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1724 | 2832 | 4474 | 5837 | 6546 | 6321 | 5349 | 3940 | 2839 | 2346 | 1923 | 1198 | 924
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5133 | 6238 | 7876 | 9235 | 9937 | 9705 | 8725 | 7308 | 6200 | 5702 | 5275 | 4549 | 4275
|  | 冷负荷(不含新风) | 3711 | 4816 | 6454 | 7812 | 8514 | 8283 | 7303 | 5885 | 4778 | 4280 | 3852 | 3126 | 2853
|  | 新风冷负荷 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423
|  | 总湿负荷 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892
|  | 新风湿负荷 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2678
|  | 总冷指标 | 96 | 117 | 148 | 173 | 187 | 182 | 164 | 137 | 116 | 107 | 99 | 85 | 80
|  | 冷指标(不含新风) | 70 | 90 | 121 | 147 | 160 | 155 | 137 | 110 | 90 | 80 | 72 | 59 | 54
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2020[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 人体 | 显热¦全热 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155
|  | 湿负荷 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431
|  | 湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
| 设备 | 显热¦全热 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 28.05
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 130 | 129 | 128 | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 112 | 111 | 112
| 外窗[南] | 长： | 2.75 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 9.35
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 515 | 846 | 1337 | 1745 | 1957 | 1890 | 1599 | 1178 | 849 | 701 | 575 | 358 | 276
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1557 | 1887 | 2377 | 2783 | 2993 | 2923 | 2630 | 2206 | 1875 | 1726 | 1598 | 1381 | 1299
|  | 冷负荷(不含新风) | 1126 | 1456 | 1945 | 2351 | 2561 | 2492 | 2199 | 1775 | 1443 | 1294 | 1167 | 950 | 868
|  | 新风冷负荷 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
|  | 总湿负荷 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
|  | 新风湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
|  | 总冷指标 | 96 | 117 | 147 | 172 | 185 | 181 | 163 | 137 | 116 | 107 | 99 | 85 | 80
|  | 冷指标(不含新风) | 70 | 90 | 120 | 146 | 158 | 154 | 136 | 110 | 89 | 80 | 72 | 59 | 54
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2021[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.66 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.67 | 新风量(m^3/h)： | 50
| 人体 | 显热¦全热 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160
|  | 湿负荷 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445
|  | 湿负荷 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965
| 设备 | 显热¦全热 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 3.3 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 12.87
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 外墙[南] | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 38.5
|  | 传热负荷温差 | 10.27 | 10.21 | 10.12 | 9.99 | 9.84 | 9.67 | 9.48 | 9.3 | 9.13 | 9 | 8.91 | 8.87 | 8.89
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 178 | 177 | 175 | 173 | 170 | 167 | 164 | 161 | 158 | 156 | 154 | 154 | 154
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1278 | 1277 | 1276 | 1274 | 1271 | 1268 | 1265 | 1262 | 1259 | 1256 | 1255 | 1254 | 1254
|  | 冷负荷(不含新风) | 833 | 832 | 831 | 829 | 826 | 823 | 820 | 817 | 814 | 811 | 810 | 809 | 809
|  | 新风冷负荷 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
|  | 总湿负荷 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905
|  | 新风湿负荷 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965
|  | 总冷指标 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | 冷指标(不含新风) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2022[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 人体 | 显热¦全热 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155
|  | 湿负荷 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431
|  | 湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
| 设备 | 显热¦全热 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 28.05
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 130 | 129 | 128 | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 112 | 111 | 112
| 外窗[南] | 长： | 2.75 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 9.35
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 515 | 846 | 1337 | 1745 | 1957 | 1890 | 1599 | 1178 | 849 | 701 | 575 | 358 | 276
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1557 | 1887 | 2377 | 2783 | 2993 | 2923 | 2630 | 2206 | 1875 | 1726 | 1598 | 1381 | 1299
|  | 冷负荷(不含新风) | 1126 | 1456 | 1945 | 2351 | 2561 | 2492 | 2199 | 1775 | 1443 | 1294 | 1167 | 950 | 868
|  | 新风冷负荷 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
|  | 总湿负荷 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
|  | 新风湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
|  | 总冷指标 | 96 | 117 | 147 | 172 | 185 | 181 | 163 | 137 | 116 | 107 | 99 | 85 | 80
|  | 冷指标(不含新风) | 70 | 90 | 120 | 146 | 158 | 154 | 136 | 110 | 89 | 80 | 72 | 59 | 54
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2023[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 人体 | 显热¦全热 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155
|  | 湿负荷 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431
|  | 湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
| 设备 | 显热¦全热 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 28.05
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 130 | 129 | 128 | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 112 | 111 | 112
| 外窗[南] | 长： | 2.75 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 9.35
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 515 | 846 | 1337 | 1745 | 1957 | 1890 | 1599 | 1178 | 849 | 701 | 575 | 358 | 276
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1557 | 1887 | 2377 | 2783 | 2993 | 2923 | 2630 | 2206 | 1875 | 1726 | 1598 | 1381 | 1299
|  | 冷负荷(不含新风) | 1126 | 1456 | 1945 | 2351 | 2561 | 2492 | 2199 | 1775 | 1443 | 1294 | 1167 | 950 | 868
|  | 新风冷负荷 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
|  | 总湿负荷 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
|  | 新风湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
|  | 总冷指标 | 96 | 117 | 147 | 172 | 185 | 181 | 163 | 137 | 116 | 107 | 99 | 85 | 80
|  | 冷指标(不含新风) | 70 | 90 | 120 | 146 | 158 | 154 | 136 | 110 | 89 | 80 | 72 | 59 | 54
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2024[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 人体 | 显热¦全热 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155 | 96¦155
|  | 湿负荷 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431 | 153¦431
|  | 湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
| 设备 | 显热¦全热 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147 | 147¦147
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178 | 178¦178
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 26.52
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 123 | 122 | 121 | 120 | 118 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 105
| 外窗[南] | 长： | 3.2 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 10.88
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 600 | 985 | 1556 | 2030 | 2277 | 2199 | 1861 | 1370 | 987 | 816 | 669 | 417 | 321
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1634 | 2019 | 2589 | 3061 | 3306 | 3226 | 2885 | 2393 | 2008 | 1835 | 1686 | 1434 | 1338
|  | 冷负荷(不含新风) | 1203 | 1587 | 2157 | 2630 | 2875 | 2794 | 2454 | 1961 | 1576 | 1403 | 1255 | 1002 | 907
|  | 新风冷负荷 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
|  | 总湿负荷 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0877
|  | 新风湿负荷 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3845
|  | 总冷指标 | 101 | 125 | 160 | 189 | 205 | 200 | 179 | 148 | 124 | 114 | 104 | 89 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 133 | 163 | 178 | 173 | 152 | 121 | 98 | 87 | 78 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
2025[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.66 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.67 | 新风量(m^3/h)： | 50
| 人体 | 显热¦全热 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160 | 99¦160
|  | 湿负荷 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445 | 158¦445
|  | 湿负荷 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965
| 设备 | 显热¦全热 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152 | 152¦152
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183 | 183¦183
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 5.3 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 20.67
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
| 外墙[南] | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 28.64
|  | 传热负荷温差 | 10.25 | 10.2 | 10.11 | 9.98 | 9.83 | 9.67 | 9.49 | 9.31 | 9.15 | 9.01 | 8.93 | 8.89 | 8.91
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 132 | 131 | 130 | 129 | 127 | 125 | 122 | 120 | 118 | 116 | 115 | 115 | 115
| 外窗[南] | 长： | 2.9 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 9.86
|  | 传热负荷温差 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 5.7
|  | 直射面积 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 519 | 846 | 1348 | 1769 | 1984 | 1914 | 1611 | 1176 | 848 | 713 | 603 | 413 | 332
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1849 | 2175 | 2676 | 3095 | 3309 | 3237 | 2931 | 2494 | 2163 | 2027 | 1915 | 1725 | 1645
|  | 冷负荷(不含新风) | 1404 | 1730 | 2231 | 2650 | 2864 | 2792 | 2486 | 2049 | 1718 | 1582 | 1470 | 1280 | 1200
|  | 新风冷负荷 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
|  | 总湿负荷 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0905
|  | 新风湿负荷 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3965
|  | 总冷指标 | 111 | 130 | 161 | 186 | 199 | 194 | 176 | 150 | 130 | 122 | 115 | 104 | 99
|  | 冷指标(不含新风) | 84 | 104 | 134 | 159 | 172 | 168 | 149 | 123 | 103 | 95 | 88 | 77 | 72
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3001[健身房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 788.48 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 78.85 | 新风量(m^3/h)： | 2365.45
| 人体 | 显热¦全热 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579 | 4702¦7579
|  | 湿负荷 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053 | 7480¦21053
|  | 湿负荷 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622
| 设备 | 显热¦全热 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175 | 7175¦7175
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673 | 8673¦8673
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 29.15 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 113.68
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417
| 外墙[东] | 长： | 6.75 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 52.15
|  | 传热负荷温差 | 12.2 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.45 | 11.24 | 11.05 | 10.91 | 10.83 | 10.82 | 10.88 | 10.99 | 11.14
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 286 | 283 | 279 | 274 | 269 | 264 | 259 | 256 | 254 | 254 | 255 | 258 | 261
| 外窗[东] | 长： | 6.5 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 22.1
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 489¦90 | 432¦112 | 290¦125 | 107¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 9025 | 8710 | 6792 | 4153 | 2108 | 2165 | 2172 | 2093 | 1897 | 1647 | 1357 | 861 | 669
| 外墙[北] | 长： | 47.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 361.26
|  | 传热负荷温差 | 8.62 | 8.59 | 8.52 | 8.43 | 8.32 | 8.19 | 8.06 | 7.92 | 7.81 | 7.71 | 7.64 | 7.6 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1400 | 1395 | 1385 | 1370 | 1352 | 1331 | 1309 | 1288 | 1269 | 1253 | 1241 | 1235 | 1234
| 外窗[北] | 长： | 47.1 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 160.14
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.14 | 160.14 | 160.14 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 24¦68 | 63¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 8515 | 10934 | 12795 | 14132 | 15272 | 15690 | 15736 | 15166 | 13747 | 14092 | 17242 | 7118 | 4847
| 外墙[西] | 长： | 18.75 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 145.56
|  | 传热负荷温差 | 12.6 | 12.59 | 12.53 | 12.41 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.14 | 10.95 | 10.78 | 10.67
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 825 | 825 | 820 | 813 | 802 | 789 | 775 | 759 | 744 | 730 | 717 | 706 | 699
| 外窗[西] | 长： | 17.85 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 60.69
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 3227 | 4144 | 4849 | 5356 | 5788 | 10173 | 18155 | 24291 | 26924 | 25068 | 19380 | 4008 | 1837
| *小计[1] | 总冷负荷 | 69175 | 72189 | 72818 | 71994 | 71487 | 76309 | 84303 | 89749 | 90732 | 88941 | 86090 | 60082 | 55444
|  | 冷负荷(不含新风) | 48122 | 51135 | 51764 | 50941 | 50434 | 55255 | 63250 | 68696 | 69679 | 67887 | 65037 | 39029 | 34391
|  | 新风冷负荷 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053 | 21053
|  | 总湿负荷 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429 | 23.0429
|  | 湿负荷(不含新风) | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807 | 4.2807
|  | 新风湿负荷 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622 | 18.7622
|  | 总冷指标 | 88 | 92 | 92 | 91 | 91 | 97 | 107 | 114 | 115 | 113 | 109 | 76 | 70
|  | 冷指标(不含新风) | 61 | 65 | 66 | 65 | 64 | 70 | 80 | 87 | 88 | 86 | 82 | 49 | 44
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3002[体质测试室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 51.6 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.16 | 新风量(m^3/h)： | 154.8
| 人体 | 显热¦全热 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496 | 308¦496
|  | 湿负荷 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378 | 490¦1378
|  | 湿负荷 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278
| 设备 | 显热¦全热 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470 | 470¦470
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568 | 568¦568
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911
|  | 冷负荷(不含新风) | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533
|  | 新风冷负荷 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378
|  | 总湿负荷 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801
|  | 新风湿负荷 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3003[单车厅] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 151.97 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 15.2 | 新风量(m^3/h)： | 455.91
| 人体 | 显热¦全热 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461 | 906¦1461
|  | 湿负荷 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058 | 1442¦4058
|  | 湿负荷 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162
| 设备 | 显热¦全热 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383 | 1383¦1383
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672 | 1672¦1672
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573
|  | 冷负荷(不含新风) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515
|  | 新风冷负荷 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058
|  | 总湿负荷 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412 | 4.4412
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825
|  | 新风湿负荷 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6162
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3004[走廊] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 771.64 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 77.16 | 新风量(m^3/h)： | 2314.92
| 人体 | 显热¦全热 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417 | 4601¦7417
|  | 湿负荷 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892 | 4.1892
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604 | 7321¦20604
|  | 湿负荷 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614
| 设备 | 显热¦全热 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022 | 7022¦7022
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488 | 8488¦8488
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 49.25 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 192.07
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 77.99
|  | 传热负荷温差 | 12.59 | 12.58 | 12.52 | 12.4 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.15 | 10.95 | 10.79 | 10.68
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 442 | 441 | 439 | 435 | 430 | 423 | 415 | 407 | 399 | 391 | 384 | 379 | 375
| 外窗[西] | 长： | 7.15 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 24.31
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1286 | 1647 | 1925 | 2125 | 2296 | 4053 | 7251 | 9712 | 10772 | 10034 | 7762 | 1615 | 747
| 外墙[西] | 长： | 6.75 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 55.13
|  | 传热负荷温差 | 12.59 | 12.58 | 12.52 | 12.4 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.15 | 10.95 | 10.79 | 10.68
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 312 | 312 | 310 | 308 | 304 | 299 | 293 | 288 | 282 | 276 | 272 | 268 | 265
| 外门[西] | 长： | 1.3 | 宽(高)： | 2.4 | 面积： | 3.12
|  | 传热负荷温差 | 6 | 8.06 | 9.73 | 11.42 | 12.43 | 15.45 | 21.56 | 26.24 | 29.59 | 29.54 | 27.72 | 18.83 | 10.71
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 84 | 104 | 120 | 135 | 145 | 173 | 231 | 275 | 307 | 306 | 289 | 205 | 129
| 外窗[西] | 长： | 2.16 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 7.33
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 388 | 497 | 581 | 641 | 693 | 1222 | 2187 | 2929 | 3249 | 3026 | 2341 | 487 | 225
| 外窗[西] | 长： | 2.55 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 8.67
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 459 | 587 | 687 | 758 | 819 | 1445 | 2586 | 3464 | 3842 | 3578 | 2768 | 576 | 267
| *小计[1] | 总冷负荷 | 48894 | 49512 | 49985 | 50326 | 50610 | 53539 | 58887 | 62998 | 64773 | 63536 | 59740 | 49454 | 47931
|  | 冷负荷(不含新风) | 28290 | 28908 | 29382 | 29723 | 30006 | 32936 | 38284 | 42394 | 44170 | 42932 | 39137 | 28850 | 27328
|  | 新风冷负荷 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604
|  | 总湿负荷 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754 | 22.5754
|  | 湿负荷(不含新风) | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214
|  | 新风湿负荷 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614 | 18.3614
|  | 总冷指标 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 69 | 76 | 82 | 84 | 82 | 77 | 64 | 62
|  | 冷指标(不含新风) | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 43 | 50 | 55 | 57 | 56 | 51 | 37 | 35
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3005[更衣] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 72.48 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.25 | 新风量(m^3/h)： | 217.45
| 人体 | 显热¦全热 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697
|  | 湿负荷 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935
|  | 湿负荷 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248
| 设备 | 显热¦全热 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 7.7 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 30.03
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374
| 外墙[东] | 长： | 10.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 113.3
|  | 传热负荷温差 | 12.19 | 12.05 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.25 | 11.06 | 10.93 | 10.85 | 10.84 | 10.9 | 11 | 11.15
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 621 | 614 | 605 | 595 | 584 | 573 | 564 | 557 | 553 | 553 | 555 | 561 | 568
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5085 | 5077 | 5069 | 5058 | 5047 | 5037 | 5027 | 5020 | 5016 | 5016 | 5019 | 5024 | 5032
|  | 冷负荷(不含新风) | 3149 | 3142 | 3133 | 3123 | 3112 | 3101 | 3092 | 3085 | 3081 | 3080 | 3083 | 3089 | 3096
|  | 新风冷负荷 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935
|  | 总湿负荷 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935
|  | 新风湿负荷 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248
|  | 总冷指标 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
|  | 冷指标(不含新风) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3006[卫生间] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 60.31 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.03 | 新风量(m^3/h)： | 180.92
| 人体 | 显热¦全热 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580
|  | 湿负荷 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610
|  | 湿负荷 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351
| 设备 | 显热¦全热 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 2.5 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 9.75
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
| 外墙[东] | 长： | 8.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 91.85
|  | 传热负荷温差 | 12.2 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.45 | 11.24 | 11.05 | 10.91 | 10.83 | 10.82 | 10.88 | 10.99 | 11.14
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 504 | 498 | 491 | 482 | 473 | 464 | 456 | 451 | 448 | 447 | 450 | 454 | 460
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4028 | 4022 | 4015 | 4006 | 3997 | 3988 | 3980 | 3974 | 3971 | 3971 | 3973 | 3978 | 3984
|  | 冷负荷(不含新风) | 2418 | 2412 | 2404 | 2396 | 2387 | 2378 | 2370 | 2364 | 2361 | 2361 | 2363 | 2367 | 2374
|  | 新风冷负荷 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610
|  | 总湿负荷 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274
|  | 新风湿负荷 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351
|  | 总冷指标 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | 冷指标(不含新风) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3007[更衣] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 67.1 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.71 | 新风量(m^3/h)： | 201.3
| 人体 | 显热¦全热 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645
|  | 湿负荷 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792 | 637¦1792
|  | 湿负荷 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967
| 设备 | 显热¦全热 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 13.65
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 外墙[东] | 长： | 7.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 84.7
|  | 传热负荷温差 | 12.2 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.45 | 11.24 | 11.05 | 10.91 | 10.84 | 10.83 | 10.88 | 10.99 | 11.14
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 465 | 459 | 453 | 445 | 436 | 428 | 421 | 416 | 413 | 413 | 415 | 419 | 424
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4420 | 4415 | 4408 | 4400 | 4392 | 4384 | 4376 | 4371 | 4368 | 4368 | 4370 | 4374 | 4380
|  | 冷负荷(不含新风) | 2629 | 2623 | 2616 | 2609 | 2600 | 2592 | 2585 | 2580 | 2577 | 2576 | 2578 | 2583 | 2588
|  | 新风冷负荷 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
|  | 总湿负荷 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643
|  | 新风湿负荷 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967
|  | 总冷指标 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | 冷指标(不含新风) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3008[台球厅] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 416.76 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 41.68 | 新风量(m^3/h)： | 1250.28
| 人体 | 显热¦全热 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006 | 2485¦4006
|  | 湿负荷 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128 | 3954¦11128
|  | 湿负荷 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917
| 设备 | 显热¦全热 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793 | 3793¦3793
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584 | 4584¦4584
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511 | 23511
|  | 冷负荷(不含新风) | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383 | 12383
|  | 新风冷负荷 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128 | 11128
|  | 总湿负荷 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795 | 12.1795
|  | 湿负荷(不含新风) | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2626
|  | 新风湿负荷 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 9.917
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3009[走廊] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 556.01 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 55.6 | 新风量(m^3/h)： | 1668.03
| 人体 | 显热¦全热 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344 | 3315¦5344
|  | 湿负荷 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186 | 3.0186
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846 | 5275¦14846
|  | 湿负荷 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305
| 设备 | 显热¦全热 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060 | 5060¦5060
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116 | 6116¦6116
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 16.55 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 64.55
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 72.28
|  | 传热负荷温差 | 12.6 | 12.59 | 12.53 | 12.41 | 12.25 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.14 | 10.94 | 10.78 | 10.67
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 410 | 410 | 407 | 404 | 398 | 392 | 385 | 377 | 369 | 362 | 356 | 351 | 347
| 外窗[西] | 长： | 7.7 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 26.18
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1394 | 1792 | 2097 | 2316 | 2503 | 4395 | 7838 | 10484 | 11619 | 10816 | 8360 | 1726 | 789
| 外门[西] | 长： | 1.6 | 宽(高)： | 2.4 | 面积： | 3.84
|  | 传热负荷温差 | 5.93 | 8.02 | 9.72 | 11.43 | 12.45 | 15.51 | 21.71 | 26.45 | 29.83 | 29.77 | 27.93 | 18.91 | 10.69
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 97 | 121 | 140 | 160 | 172 | 208 | 280 | 335 | 374 | 373 | 352 | 247 | 152
| *小计[1] | 总冷负荷 | 34071 | 34492 | 34815 | 35051 | 35244 | 37165 | 40673 | 43366 | 44532 | 43722 | 41238 | 34494 | 33458
|  | 冷负荷(不含新风) | 19225 | 19646 | 19969 | 20205 | 20398 | 22319 | 25827 | 28520 | 29686 | 28875 | 26392 | 19648 | 18612
|  | 新风冷负荷 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846 | 14846
|  | 总湿负荷 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738 | 16.2738
|  | 湿负荷(不含新风) | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433 | 3.0433
|  | 新风湿负荷 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305 | 13.2305
|  | 总冷指标 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 67 | 73 | 78 | 80 | 79 | 74 | 62 | 60
|  | 冷指标(不含新风) | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 40 | 46 | 51 | 53 | 52 | 47 | 35 | 33
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3010[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 63.3 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.33 | 新风量(m^3/h)： | 189.89
| 人体 | 显热¦全热 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608 | 377¦608
|  | 湿负荷 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690 | 600¦1690
|  | 湿负荷 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061
| 设备 | 显热¦全热 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576 | 576¦576
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696 | 696¦696
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 10.25 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 39.98
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
| 外墙[东] | 长： | 10.72 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 117.89
|  | 传热负荷温差 | 12.18 | 12.04 | 11.87 | 11.68 | 11.46 | 11.26 | 11.07 | 10.94 | 10.86 | 10.86 | 10.91 | 11.01 | 11.16
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 646 | 639 | 630 | 619 | 608 | 597 | 587 | 580 | 576 | 576 | 579 | 584 | 592
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4715 | 4708 | 4698 | 4688 | 4677 | 4666 | 4656 | 4649 | 4645 | 4645 | 4647 | 4653 | 4660
|  | 冷负荷(不含新风) | 3025 | 3018 | 3008 | 2998 | 2987 | 2976 | 2966 | 2959 | 2955 | 2954 | 2957 | 2963 | 2970
|  | 新风冷负荷 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690
|  | 总湿负荷 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8498
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436
|  | 新风湿负荷 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061
|  | 总冷指标 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74
|  | 冷指标(不含新风) | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3011[培训室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 91.01 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.1 | 新风量(m^3/h)： | 273.04
| 人体 | 显热¦全热 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875
|  | 湿负荷 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430
|  | 湿负荷 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657
| 设备 | 显热¦全热 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 74.08
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 420 | 420 | 418 | 414 | 409 | 402 | 394 | 386 | 379 | 371 | 364 | 359 | 355
| 外窗[西] | 长： | 8.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 28.22
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1513 | 1951 | 2286 | 2526 | 2731 | 4770 | 8480 | 11328 | 12543 | 11669 | 9013 | 1846 | 833
| *小计[1] | 总冷负荷 | 7067 | 7505 | 7838 | 8074 | 8274 | 10306 | 14008 | 16848 | 18056 | 17175 | 14512 | 7339 | 6323
|  | 冷负荷(不含新风) | 4637 | 5075 | 5408 | 5644 | 5844 | 7876 | 11578 | 14418 | 15626 | 14745 | 12082 | 4909 | 3893
|  | 新风冷负荷 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430
|  | 总湿负荷 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941
|  | 新风湿负荷 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657
|  | 总冷指标 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 | 113 | 154 | 185 | 198 | 189 | 159 | 81 | 69
|  | 冷指标(不含新风) | 51 | 56 | 59 | 62 | 64 | 87 | 127 | 158 | 172 | 162 | 133 | 54 | 43
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3012[培训室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 91.01 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.1 | 新风量(m^3/h)： | 273.04
| 人体 | 显热¦全热 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875 | 543¦875
|  | 湿负荷 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430 | 863¦2430
|  | 湿负荷 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657
| 设备 | 显热¦全热 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828 | 828¦828
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001 | 1001¦1001
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 73.91
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 419 | 419 | 417 | 413 | 408 | 401 | 393 | 386 | 378 | 370 | 363 | 358 | 354
| 外窗[西] | 长： | 8.35 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 28.39
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1522 | 1962 | 2300 | 2541 | 2747 | 4798 | 8531 | 11396 | 12619 | 11740 | 9068 | 1857 | 838
| *小计[1] | 总冷负荷 | 7076 | 7516 | 7851 | 8089 | 8289 | 10334 | 14059 | 16916 | 18131 | 17244 | 14566 | 7349 | 6327
|  | 冷负荷(不含新风) | 4645 | 5086 | 5421 | 5659 | 5859 | 7903 | 11628 | 14486 | 15701 | 14814 | 12135 | 4919 | 3897
|  | 新风冷负荷 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430
|  | 总湿负荷 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598 | 2.6598
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4941
|  | 新风湿负荷 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1657
|  | 总冷指标 | 78 | 83 | 86 | 89 | 91 | 114 | 154 | 186 | 199 | 189 | 160 | 81 | 70
|  | 冷指标(不含新风) | 51 | 56 | 60 | 62 | 64 | 87 | 128 | 159 | 173 | 163 | 133 | 54 | 43
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3013[培训室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 91.24 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.12 | 新风量(m^3/h)： | 273.72
| 人体 | 显热¦全热 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877 | 544¦877
|  | 湿负荷 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436 | 866¦2436
|  | 湿负荷 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711
| 设备 | 显热¦全热 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830 | 830¦830
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004 | 1004¦1004
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 5.8 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 22.62
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 102.3
|  | 传热负荷温差 | 12.59 | 12.58 | 12.52 | 12.4 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.15 | 10.95 | 10.79 | 10.68
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 579 | 579 | 576 | 571 | 564 | 555 | 544 | 534 | 523 | 513 | 504 | 497 | 492
| *小计[1] | 总冷负荷 | 6008 | 6008 | 6005 | 6000 | 5992 | 5984 | 5973 | 5963 | 5952 | 5942 | 5933 | 5926 | 5921
|  | 冷负荷(不含新风) | 3572 | 3572 | 3569 | 3564 | 3556 | 3547 | 3537 | 3527 | 3516 | 3506 | 3497 | 3489 | 3484
|  | 新风冷负荷 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436
|  | 总湿负荷 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4953
|  | 新风湿负荷 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1711
|  | 总冷指标 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | 冷指标(不含新风) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3014[乒乓球训练厅] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 363.53 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 36.35 | 新风量(m^3/h)： | 1090.6
| 人体 | 显热¦全热 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494 | 2168¦3494
|  | 湿负荷 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707 | 3449¦9707
|  | 湿负荷 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504
| 设备 | 显热¦全热 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308 | 3308¦3308
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999 | 3999¦3999
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *小计[1] | 总冷负荷 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 20508
|  | 冷负荷(不含新风) | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801 | 10801
|  | 新风冷负荷 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707
|  | 总湿负荷 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624
|  | 湿负荷(不含新风) | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736
|  | 新风湿负荷 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504 | 8.6504
|  | 总冷指标 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 冷指标(不含新风) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3015[走廊] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 173.51 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 17.35 | 新风量(m^3/h)： | 520.54
| 人体 | 显热¦全热 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668 | 1035¦1668
|  | 湿负荷 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633 | 1646¦4633
|  | 湿负荷 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288
| 设备 | 显热¦全热 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579 | 1579¦1579
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909 | 1909¦1909
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 23.9 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 93.21
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161
| 外墙[南] | 长： | 4.1 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 31.84
|  | 传热负荷温差 | 10.28 | 10.22 | 10.13 | 10 | 9.84 | 9.67 | 9.48 | 9.29 | 9.12 | 8.99 | 8.89 | 8.86 | 8.88
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 147 | 146 | 145 | 143 | 141 | 138 | 136 | 133 | 131 | 129 | 127 | 127 | 127
| 外窗[南] | 长： | 3.9 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 13.26
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.7
|  | 直射面积 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 713 | 1165 | 1850 | 2422 | 2716 | 2622 | 2212 | 1621 | 1168 | 975 | 813 | 534 | 422
| *小计[1] | 总冷负荷 | 11810 | 12262 | 12945 | 13514 | 13807 | 13710 | 13297 | 12704 | 12249 | 12054 | 11890 | 11611 | 11499
|  | 冷负荷(不含新风) | 7177 | 7629 | 8312 | 8882 | 9174 | 9077 | 8664 | 8071 | 7616 | 7421 | 7257 | 6978 | 6866
|  | 新风冷负荷 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 4633
|  | 总湿负荷 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708 | 5.0708
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942
|  | 新风湿负荷 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288
|  | 总冷指标 | 68 | 71 | 75 | 78 | 80 | 79 | 77 | 73 | 71 | 69 | 69 | 67 | 66
|  | 冷指标(不含新风) | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 52 | 50 | 47 | 44 | 43 | 42 | 40 | 40
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3016[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 人体 | 显热¦全热 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162
|  | 湿负荷 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449
|  | 湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
| 设备 | 显热¦全热 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 27.28
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 127 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 | 108 | 108
| 外窗[南] | 长： | 3.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.22
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 618 | 1016 | 1605 | 2094 | 2348 | 2267 | 1919 | 1413 | 1018 | 842 | 690 | 430 | 331
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1694 | 2091 | 2679 | 3166 | 3418 | 3336 | 2984 | 2476 | 2079 | 1901 | 1748 | 1487 | 1389
|  | 冷负荷(不含新风) | 1245 | 1642 | 2229 | 2717 | 2969 | 2886 | 2535 | 2027 | 1630 | 1452 | 1299 | 1038 | 940
|  | 新风冷负荷 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
|  | 总湿负荷 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
|  | 新风湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 88 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 132 | 161 | 176 | 171 | 151 | 120 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3017[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 17.34 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.73 | 新风量(m^3/h)： | 52.02
| 人体 | 显热¦全热 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167
|  | 湿负荷 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463
|  | 湿负荷 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126
| 设备 | 显热¦全热 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.6 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 28.04
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 130 | 129 | 128 | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 112 | 111 | 111
| 外窗[南] | 长： | 3.4 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.56
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 637 | 1047 | 1653 | 2157 | 2419 | 2336 | 1977 | 1456 | 1049 | 867 | 711 | 443 | 341
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1745 | 2154 | 2760 | 3262 | 3522 | 3436 | 3075 | 2551 | 2142 | 1958 | 1801 | 1532 | 1431
|  | 冷负荷(不含新风) | 1282 | 1691 | 2297 | 2799 | 3059 | 2973 | 2612 | 2088 | 1679 | 1495 | 1338 | 1069 | 968
|  | 新风冷负荷 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463
|  | 总湿负荷 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941
|  | 新风湿负荷 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 88 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 132 | 161 | 176 | 171 | 151 | 120 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3018[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 人体 | 显热¦全热 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162
|  | 湿负荷 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449
|  | 湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
| 设备 | 显热¦全热 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 27.28
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 127 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 | 108 | 108
| 外窗[南] | 长： | 3.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.22
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 618 | 1016 | 1605 | 2094 | 2348 | 2267 | 1919 | 1413 | 1018 | 842 | 690 | 430 | 331
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1694 | 2091 | 2679 | 3166 | 3418 | 3336 | 2984 | 2476 | 2079 | 1901 | 1748 | 1487 | 1389
|  | 冷负荷(不含新风) | 1245 | 1642 | 2229 | 2717 | 2969 | 2886 | 2535 | 2027 | 1630 | 1452 | 1299 | 1038 | 940
|  | 新风冷负荷 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
|  | 总湿负荷 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
|  | 新风湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 88 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 132 | 161 | 176 | 171 | 151 | 120 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3019[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 人体 | 显热¦全热 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162
|  | 湿负荷 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449
|  | 湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
| 设备 | 显热¦全热 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 27.28
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 127 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 | 108 | 108
| 外窗[南] | 长： | 3.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.22
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 618 | 1016 | 1605 | 2094 | 2348 | 2267 | 1919 | 1413 | 1018 | 842 | 690 | 430 | 331
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1694 | 2091 | 2679 | 3166 | 3418 | 3336 | 2984 | 2476 | 2079 | 1901 | 1748 | 1487 | 1389
|  | 冷负荷(不含新风) | 1245 | 1642 | 2229 | 2717 | 2969 | 2886 | 2535 | 2027 | 1630 | 1452 | 1299 | 1038 | 940
|  | 新风冷负荷 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
|  | 总湿负荷 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
|  | 新风湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 88 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 132 | 161 | 176 | 171 | 151 | 120 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3020[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 17.34 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.73 | 新风量(m^3/h)： | 52.02
| 人体 | 显热¦全热 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167 | 103¦167
|  | 湿负荷 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463 | 165¦463
|  | 湿负荷 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126
| 设备 | 显热¦全热 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158 | 158¦158
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191 | 191¦191
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.6 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 28.04
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 130 | 129 | 128 | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 112 | 111 | 111
| 外窗[南] | 长： | 3.4 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.56
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 637 | 1047 | 1653 | 2157 | 2419 | 2336 | 1977 | 1456 | 1049 | 867 | 711 | 443 | 341
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1745 | 2154 | 2760 | 3262 | 3522 | 3436 | 3075 | 2551 | 2142 | 1958 | 1801 | 1532 | 1431
|  | 冷负荷(不含新风) | 1282 | 1691 | 2297 | 2799 | 3059 | 2973 | 2612 | 2088 | 1679 | 1495 | 1338 | 1069 | 968
|  | 新风冷负荷 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463
|  | 总湿负荷 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5068
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0941
|  | 新风湿负荷 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4126
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 88 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 132 | 161 | 176 | 171 | 151 | 120 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3021[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 人体 | 显热¦全热 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162
|  | 湿负荷 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449
|  | 湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
| 设备 | 显热¦全热 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 27.28
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 127 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 | 108 | 108
| 外窗[南] | 长： | 3.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.22
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 618 | 1016 | 1605 | 2094 | 2348 | 2267 | 1919 | 1413 | 1018 | 842 | 690 | 430 | 331
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1694 | 2091 | 2679 | 3166 | 3418 | 3336 | 2984 | 2476 | 2079 | 1901 | 1748 | 1487 | 1389
|  | 冷负荷(不含新风) | 1245 | 1642 | 2229 | 2717 | 2969 | 2886 | 2535 | 2027 | 1630 | 1452 | 1299 | 1038 | 940
|  | 新风冷负荷 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
|  | 总湿负荷 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
|  | 新风湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 88 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 132 | 161 | 176 | 171 | 151 | 120 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3022[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 人体 | 显热¦全热 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162 | 100¦162
|  | 湿负荷 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449 | 160¦449
|  | 湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
| 设备 | 显热¦全热 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153 | 153¦153
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185 | 185¦185
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 27.28
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 127 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 | 108 | 108
| 外窗[南] | 长： | 3.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.22
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 618 | 1016 | 1605 | 2094 | 2348 | 2267 | 1919 | 1413 | 1018 | 842 | 690 | 430 | 331
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1694 | 2091 | 2679 | 3166 | 3418 | 3336 | 2984 | 2476 | 2079 | 1901 | 1748 | 1487 | 1389
|  | 冷负荷(不含新风) | 1245 | 1642 | 2229 | 2717 | 2969 | 2886 | 2535 | 2027 | 1630 | 1452 | 1299 | 1038 | 940
|  | 新风冷负荷 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
|  | 总湿负荷 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0914
|  | 新风湿负荷 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4005
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 88 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 132 | 161 | 176 | 171 | 151 | 120 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3023[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 12.75 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.28 | 新风量(m^3/h)： | 38.25
| 人体 | 显热¦全热 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123 | 76¦123
|  | 湿负荷 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340 | 121¦340
|  | 湿负荷 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034
| 设备 | 显热¦全热 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116 | 116¦116
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140 | 140¦140
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[南] | 长： | 2.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 21.2
|  | 传热负荷温差 | 10.32 | 10.25 | 10.15 | 10.02 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.27 | 9.1 | 8.95 | 8.85 | 8.81 | 8.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 84 | 84
| 外窗[南] | 长： | 2.5 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 8.5
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 468 | 769 | 1216 | 1586 | 1779 | 1718 | 1454 | 1071 | 771 | 638 | 523 | 326 | 251
| *小计[1] | 总冷负荷 | 1286 | 1587 | 2032 | 2401 | 2592 | 2529 | 2263 | 1878 | 1577 | 1442 | 1326 | 1129 | 1055
|  | 冷负荷(不含新风) | 946 | 1246 | 1691 | 2061 | 2252 | 2189 | 1923 | 1538 | 1237 | 1102 | 986 | 789 | 714
|  | 新风冷负荷 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
|  | 总湿负荷 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692
|  | 新风湿负荷 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034
|  | 总冷指标 | 101 | 124 | 159 | 188 | 203 | 198 | 177 | 147 | 124 | 113 | 104 | 89 | 83
|  | 冷指标(不含新风) | 74 | 98 | 133 | 162 | 177 | 172 | 151 | 121 | 97 | 86 | 77 | 62 | 56
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
3024[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 50.11 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.01 | 新风量(m^3/h)： | 150.33
| 人体 | 显热¦全热 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482 | 299¦482
|  | 湿负荷 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338 | 475¦1338
|  | 湿负荷 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924
| 设备 | 显热¦全热 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456 | 456¦456
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551 | 551¦551
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 7 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 27.3
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 外墙[东] | 长： | 5.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 41.51
|  | 传热负荷温差 | 12.19 | 12.05 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.25 | 11.07 | 10.93 | 10.86 | 10.85 | 10.9 | 11.01 | 11.15
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 228 | 225 | 222 | 218 | 214 | 210 | 207 | 204 | 203 | 203 | 204 | 206 | 208
| 外窗[东] | 长： | 5.1 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 17.34
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.7
|  | 直射面积 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 489¦90 | 432¦112 | 290¦125 | 107¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 7065 | 6803 | 5287 | 3210 | 1600 | 1646 | 1653 | 1598 | 1457 | 1275 | 1063 | 699 | 553
| 外墙[南] | 长： | 10.1 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 77.61
|  | 传热负荷温差 | 10.28 | 10.22 | 10.13 | 10 | 9.84 | 9.67 | 9.48 | 9.29 | 9.12 | 8.99 | 8.89 | 8.86 | 8.88
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 359 | 357 | 354 | 349 | 344 | 337 | 331 | 324 | 319 | 314 | 311 | 309 | 310
| 外窗[南] | 长： | 9.85 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 33.49
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.7
|  | 直射面积 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1799 | 2942 | 4672 | 6114 | 6858 | 6619 | 5584 | 4094 | 2950 | 2462 | 2052 | 1350 | 1067
| *小计[1] | 总冷负荷 | 12618 | 13494 | 13702 | 13059 | 12183 | 11980 | 10942 | 9387 | 8095 | 7420 | 6796 | 5731 | 5305
|  | 冷负荷(不含新风) | 11280 | 12156 | 12364 | 11721 | 10845 | 10642 | 9604 | 8049 | 6757 | 6082 | 5458 | 4393 | 3967
|  | 新风冷负荷 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338
|  | 总湿负荷 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4644
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
|  | 新风湿负荷 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924
|  | 总冷指标 | 252 | 269 | 273 | 261 | 243 | 239 | 218 | 187 | 162 | 148 | 136 | 114 | 106
|  | 冷指标(不含新风) | 225 | 243 | 247 | 234 | 216 | 212 | 192 | 161 | 135 | 121 | 109 | 88 | 79
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4025[羽毛球场] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 1548.8 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 154.88 | 新风量(m^3/h)： | 4646.4
| 人体 | 显热¦全热 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887 | 9235¦14887
|  | 湿负荷 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354 | 14694¦41354
|  | 湿负荷 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542
| 设备 | 显热¦全热 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094 | 14094¦14094
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037 | 17037¦17037
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 56.75 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 221.32
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758
| 外墙[西] | 长： | 31.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 239.45
|  | 传热负荷温差 | 12.6 | 12.59 | 12.53 | 12.41 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.14 | 10.94 | 10.78 | 10.67
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1357 | 1356 | 1350 | 1337 | 1320 | 1298 | 1275 | 1249 | 1224 | 1200 | 1179 | 1162 | 1150
| 外窗[西] | 长： | 31 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 105.4
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 5604 | 7197 | 8422 | 9302 | 10053 | 17668 | 31531 | 42186 | 46760 | 43535 | 33658 | 6960 | 3189
| 外墙[北] | 长： | 44.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 337.91
|  | 传热负荷温差 | 8.62 | 8.59 | 8.52 | 8.43 | 8.32 | 8.19 | 8.06 | 7.92 | 7.81 | 7.71 | 7.64 | 7.6 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1310 | 1305 | 1296 | 1282 | 1264 | 1245 | 1224 | 1205 | 1187 | 1172 | 1161 | 1155 | 1154
| 外窗[北] | 长： | 44.1 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 149.94
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.94 | 149.94 | 149.94 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 24¦68 | 63¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 7973 | 10239 | 11982 | 13233 | 14301 | 14692 | 14736 | 14201 | 12872 | 13195 | 16144 | 6663 | 4537
| *小计[1] | 总冷负荷 | 106374 | 110228 | 113179 | 115284 | 117068 | 125033 | 138896 | 148971 | 152173 | 149232 | 142272 | 106070 | 100161
|  | 冷负荷(不含新风) | 65020 | 68874 | 71825 | 73929 | 75713 | 83679 | 97541 | 107617 | 110819 | 107878 | 100917 | 64715 | 58806
|  | 新风冷负荷 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354 | 41354
|  | 总湿负荷 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627 | 45.2627
|  | 湿负荷(不含新风) | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084 | 8.4084
|  | 新风湿负荷 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542 | 36.8542
|  | 总冷指标 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 81 | 90 | 96 | 98 | 96 | 92 | 68 | 65
|  | 冷指标(不含新风) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 54 | 63 | 69 | 72 | 70 | 65 | 42 | 38
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4026[羽毛球场] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 1921.24 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 192.12 | 新风量(m^3/h)： | 5763.72
| 人体 | 显热¦全热 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467 | 11456¦18467
|  | 湿负荷 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299 | 18227¦51299
|  | 湿负荷 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166
| 设备 | 显热¦全热 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483 | 17483¦17483
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134 | 21134¦21134
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 60.05 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 234.2
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918
| 外墙[南] | 长： | 34.6 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 274.86
|  | 传热负荷温差 | 10.31 | 10.25 | 10.15 | 10.01 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.28 | 9.1 | 8.96 | 8.87 | 8.83 | 8.85
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1275 | 1267 | 1255 | 1238 | 1218 | 1195 | 1171 | 1147 | 1126 | 1108 | 1096 | 1091 | 1094
| 外窗[南] | 长： | 3.45 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 11.73
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 642 | 1054 | 1667 | 2176 | 2441 | 2357 | 1993 | 1466 | 1056 | 875 | 721 | 456 | 354
| 外窗[南] | 长： | 9.2 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 31.28
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1712 | 2809 | 4444 | 5803 | 6508 | 6284 | 5313 | 3908 | 2816 | 2334 | 1921 | 1215 | 943
| 外窗[南] | 长： | 9.2 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 31.28
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1712 | 2809 | 4444 | 5803 | 6508 | 6284 | 5313 | 3908 | 2816 | 2334 | 1921 | 1215 | 943
| 外窗[南] | 长： | 9.25 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 31.45
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1722 | 2825 | 4468 | 5835 | 6544 | 6318 | 5342 | 3930 | 2832 | 2346 | 1932 | 1222 | 949
| *小计[1] | 总冷负荷 | 118364 | 122065 | 127578 | 132156 | 134520 | 133739 | 130434 | 125660 | 121947 | 120298 | 118892 | 116500 | 115584
|  | 冷负荷(不含新风) | 67065 | 70766 | 76279 | 80857 | 83221 | 82440 | 79135 | 74361 | 70648 | 68999 | 67593 | 65201 | 64285
|  | 新风冷负荷 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299 | 51299
|  | 总湿负荷 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147 | 56.147
|  | 湿负荷(不含新风) | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304 | 10.4304
|  | 新风湿负荷 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166 | 45.7166
|  | 总冷指标 | 62 | 64 | 66 | 69 | 70 | 70 | 68 | 65 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60
|  | 冷指标(不含新风) | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4003[更衣] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 72.48 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.25 | 新风量(m^3/h)： | 217.45
| 人体 | 显热¦全热 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697
|  | 湿负荷 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935
|  | 湿负荷 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248
| 设备 | 显热¦全热 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 7.5 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 29.25
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
| 外墙[东] | 长： | 10.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 113.3
|  | 传热负荷温差 | 12.19 | 12.05 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.25 | 11.06 | 10.93 | 10.85 | 10.84 | 10.9 | 11 | 11.15
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 621 | 614 | 605 | 595 | 584 | 573 | 564 | 557 | 553 | 553 | 555 | 561 | 568
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5075 | 5068 | 5059 | 5049 | 5038 | 5027 | 5017 | 5010 | 5007 | 5006 | 5009 | 5014 | 5022
|  | 冷负荷(不含新风) | 3139 | 3132 | 3123 | 3113 | 3102 | 3091 | 3082 | 3075 | 3071 | 3071 | 3073 | 3079 | 3086
|  | 新风冷负荷 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935
|  | 总湿负荷 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935
|  | 新风湿负荷 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248
|  | 总冷指标 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
|  | 冷指标(不含新风) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4004[卫生间] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 60.31 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.03 | 新风量(m^3/h)： | 180.92
| 人体 | 显热¦全热 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580
|  | 湿负荷 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610
|  | 湿负荷 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351
| 设备 | 显热¦全热 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[东] | 长： | 8.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 91.85
|  | 传热负荷温差 | 12.21 | 12.07 | 11.89 | 11.68 | 11.45 | 11.23 | 11.04 | 10.89 | 10.82 | 10.81 | 10.87 | 10.98 | 11.13
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 505 | 499 | 491 | 482 | 473 | 464 | 456 | 450 | 447 | 447 | 449 | 454 | 460
| *小计[1] | 总冷负荷 | 3907 | 3901 | 3893 | 3885 | 3875 | 3866 | 3858 | 3852 | 3849 | 3849 | 3851 | 3856 | 3862
|  | 冷负荷(不含新风) | 2296 | 2290 | 2283 | 2274 | 2265 | 2256 | 2248 | 2242 | 2239 | 2238 | 2241 | 2245 | 2252
|  | 新风冷负荷 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610
|  | 总湿负荷 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274
|  | 新风湿负荷 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351
|  | 总冷指标 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  | 冷指标(不含新风) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4005[更衣] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 67.09 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.71 | 新风量(m^3/h)： | 201.28
| 人体 | 显热¦全热 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645 | 400¦645
|  | 湿负荷 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791 | 637¦1791
|  | 湿负荷 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965
| 设备 | 显热¦全热 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611 | 611¦611
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738 | 738¦738
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 3.7 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 14.43
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 外墙[东] | 长： | 7.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 84.7
|  | 传热负荷温差 | 12.2 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.24 | 11.05 | 10.91 | 10.84 | 10.83 | 10.88 | 10.99 | 11.14
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 465 | 459 | 453 | 445 | 436 | 428 | 421 | 416 | 413 | 413 | 415 | 419 | 424
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4430 | 4424 | 4417 | 4410 | 4401 | 4393 | 4386 | 4381 | 4378 | 4377 | 4379 | 4384 | 4389
|  | 冷负荷(不含新风) | 2638 | 2633 | 2626 | 2618 | 2610 | 2602 | 2594 | 2589 | 2586 | 2586 | 2588 | 2592 | 2598
|  | 新风冷负荷 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791
|  | 总湿负荷 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608 | 1.9608
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643
|  | 新风湿负荷 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965 | 1.5965
|  | 总冷指标 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | 冷指标(不含新风) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4006[休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 90.25 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.03 | 新风量(m^3/h)： | 270.75
| 人体 | 显热¦全热 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867 | 538¦867
|  | 湿负荷 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410 | 856¦2410
|  | 湿负荷 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475
| 设备 | 显热¦全热 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821 | 821¦821
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993 | 993¦993
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 9.75 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 38.02
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474
| 外墙[西] | 长： | 9.75 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 74.95
|  | 传热负荷温差 | 12.57 | 12.57 | 12.51 | 12.39 | 12.24 | 12.04 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.16 | 10.96 | 10.81 | 10.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 424 | 424 | 422 | 418 | 413 | 406 | 399 | 391 | 383 | 376 | 370 | 364 | 361
| 外窗[西] | 长： | 9.5 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 32.3
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1695 | 2162 | 2524 | 2785 | 3008 | 5342 | 9594 | 12868 | 14287 | 13317 | 10311 | 2165 | 1015
| *小计[1] | 总冷负荷 | 7684 | 8151 | 8511 | 8768 | 8986 | 11314 | 15558 | 18824 | 20235 | 19258 | 16246 | 8095 | 6941
|  | 冷负荷(不含新风) | 5274 | 5741 | 6101 | 6358 | 6576 | 8904 | 13148 | 16414 | 17825 | 16849 | 13836 | 5685 | 4531
|  | 新风冷负荷 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410
|  | 总湿负荷 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375 | 2.6375
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
|  | 新风湿负荷 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1475
|  | 总冷指标 | 85 | 90 | 94 | 97 | 100 | 125 | 172 | 209 | 224 | 213 | 180 | 90 | 77
|  | 冷指标(不含新风) | 58 | 64 | 68 | 70 | 73 | 99 | 146 | 182 | 198 | 187 | 153 | 63 | 50
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4007[休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 86.45 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.65 | 新风量(m^3/h)： | 259.35
| 人体 | 显热¦全热 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831 | 516¦831
|  | 湿负荷 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308 | 820¦2308
|  | 湿负荷 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571
| 设备 | 显热¦全热 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787 | 787¦787
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951 | 951¦951
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 71.36
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.6 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.59 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 366 | 544 | 662 | 692 | 627 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 405 | 405 | 403 | 399 | 393 | 387 | 380 | 372 | 365 | 357 | 351 | 346 | 342
| 外窗[西] | 长： | 9.1 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 30.94
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 106¦131 | 289¦125 | 431¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 321¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1659 | 2139 | 2506 | 2770 | 2994 | 5206 | 9272 | 12407 | 13750 | 12800 | 9895 | 2025 | 914
| *小计[1] | 总冷负荷 | 6940 | 7420 | 7786 | 8045 | 8265 | 10470 | 14529 | 17656 | 18991 | 18035 | 15123 | 7247 | 6133
|  | 冷负荷(不含新风) | 4632 | 5112 | 5477 | 5737 | 5956 | 8161 | 12221 | 15348 | 16683 | 15726 | 12815 | 4939 | 3824
|  | 新风冷负荷 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308
|  | 总湿负荷 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5264
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693
|  | 新风湿负荷 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571
|  | 总冷指标 | 80 | 86 | 90 | 93 | 96 | 121 | 168 | 204 | 220 | 209 | 175 | 84 | 71
|  | 冷指标(不含新风) | 54 | 59 | 63 | 66 | 69 | 94 | 141 | 178 | 193 | 182 | 148 | 57 | 44
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4008[休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 119.11 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 11.91 | 新风量(m^3/h)： | 357.33
| 人体 | 显热¦全热 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145 | 710¦1145
|  | 湿负荷 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180 | 1130¦3180
|  | 湿负荷 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343
| 设备 | 显热¦全热 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084 | 1084¦1084
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310 | 1310¦1310
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 12 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 46.8
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583
| 外墙[西] | 长： | 16.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 125.32
|  | 传热负荷温差 | 12.58 | 12.57 | 12.51 | 12.39 | 12.24 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.16 | 10.96 | 10.81 | 10.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 709 | 709 | 705 | 699 | 690 | 679 | 667 | 654 | 641 | 629 | 618 | 609 | 603
| 外窗[西] | 长： | 16.2 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 55.08
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 6.7 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 2894 | 3694 | 4313 | 4760 | 5141 | 9122 | 16371 | 21953 | 24369 | 22713 | 17584 | 3688 | 1725
| *小计[1] | 总冷负荷 | 10905 | 11705 | 12321 | 12761 | 13133 | 17103 | 24340 | 29909 | 32313 | 30644 | 25504 | 11599 | 9631
|  | 冷负荷(不含新风) | 7725 | 8525 | 9140 | 9581 | 9953 | 13923 | 21160 | 26729 | 29132 | 27464 | 22324 | 8419 | 6450
|  | 新风冷负荷 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180
|  | 总湿负荷 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809 | 3.4809
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466
|  | 新风湿负荷 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343
|  | 总冷指标 | 92 | 98 | 103 | 107 | 110 | 144 | 204 | 251 | 271 | 257 | 214 | 97 | 81
|  | 冷指标(不含新风) | 65 | 72 | 77 | 80 | 84 | 117 | 178 | 224 | 245 | 231 | 187 | 71 | 54
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4009[休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 56.25 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.62 | 新风量(m^3/h)： | 168.74
| 人体 | 显热¦全热 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541 | 335¦541
|  | 湿负荷 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502 | 534¦1502
|  | 湿负荷 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384
| 设备 | 显热¦全热 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512 | 512¦512
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619 | 619¦619
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 12.3 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 47.97
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598
| 外墙[南] | 长： | 9.8 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 107.8
|  | 传热负荷温差 | 10.27 | 10.21 | 10.12 | 9.99 | 9.84 | 9.67 | 9.48 | 9.3 | 9.14 | 9 | 8.91 | 8.87 | 8.89
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 498 | 495 | 491 | 484 | 477 | 469 | 460 | 451 | 443 | 436 | 432 | 430 | 431
| 外墙[西] | 长： | 7.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 82.5
|  | 传热负荷温差 | 12.54 | 12.54 | 12.48 | 12.37 | 12.22 | 12.03 | 11.82 | 11.6 | 11.38 | 11.17 | 10.99 | 10.83 | 10.73
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 466 | 465 | 463 | 459 | 453 | 447 | 439 | 431 | 422 | 415 | 408 | 402 | 398
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4734 | 4731 | 4724 | 4714 | 4701 | 4686 | 4669 | 4652 | 4636 | 4622 | 4610 | 4603 | 4600
|  | 冷负荷(不含新风) | 3232 | 3229 | 3223 | 3212 | 3199 | 3184 | 3168 | 3151 | 3134 | 3120 | 3109 | 3101 | 3098
|  | 新风冷负荷 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502
|  | 总湿负荷 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6437
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054
|  | 新风湿负荷 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3384
|  | 总冷指标 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
|  | 冷指标(不含新风) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
4010[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 62.15 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.22 | 新风量(m^3/h)： | 186.45
| 人体 | 显热¦全热 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597 | 371¦597
|  | 湿负荷 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659 | 590¦1659
|  | 湿负荷 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789
| 设备 | 显热¦全热 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566 | 566¦566
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684 | 684¦684
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 6.85 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 26.71
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
| 外墙[南] | 长： | 7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 57.11
|  | 传热负荷温差 | 10.29 | 10.23 | 10.13 | 10 | 9.84 | 9.67 | 9.48 | 9.29 | 9.12 | 8.98 | 8.89 | 8.85 | 8.87
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 264 | 263 | 260 | 257 | 253 | 248 | 243 | 239 | 234 | 231 | 228 | 227 | 228
| 外窗[南] | 长： | 5.85 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 19.89
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.8
|  | 直射面积 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1073 | 1757 | 2787 | 3645 | 4089 | 3947 | 3331 | 2444 | 1761 | 1467 | 1219 | 795 | 626
| 外墙[东] | 长： | 9.6 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 73.81
|  | 传热负荷温差 | 12.19 | 12.05 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.25 | 11.06 | 10.93 | 10.85 | 10.84 | 10.9 | 11 | 11.15
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 405 | 400 | 394 | 388 | 380 | 373 | 367 | 363 | 360 | 360 | 362 | 365 | 370
| 外窗[东] | 长： | 9.35 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 31.79
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.8
|  | 直射面积 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 489¦90 | 432¦112 | 290¦125 | 107¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 12959 | 12486 | 9713 | 5908 | 2959 | 3042 | 3054 | 2950 | 2686 | 2345 | 1949 | 1271 | 1000
| *小计[1] | 总冷负荷 | 18541 | 18745 | 16993 | 14037 | 11520 | 11450 | 10836 | 9835 | 8880 | 8242 | 7598 | 6497 | 6063
|  | 冷负荷(不含新风) | 16881 | 17085 | 15334 | 12377 | 9860 | 9790 | 9176 | 8175 | 7221 | 6583 | 5938 | 4838 | 4404
|  | 新风冷负荷 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659
|  | 总湿负荷 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163 | 1.8163
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374
|  | 新风湿负荷 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4789
|  | 总冷指标 | 298 | 302 | 273 | 226 | 185 | 184 | 174 | 158 | 143 | 133 | 122 | 105 | 98
|  | 冷指标(不含新风) | 272 | 275 | 247 | 199 | 159 | 158 | 148 | 132 | 116 | 106 | 96 | 78 | 71
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5001[篮球场] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 2006.31 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 200.63 | 新风量(m^3/h)： | 6018.93
| 人体 | 显热¦全热 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285 | 11964¦19285
|  | 湿负荷 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570 | 19034¦53570
|  | 湿负荷 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408
| 设备 | 显热¦全热 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257 | 18257¦18257
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069 | 22069¦22069
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 19.75 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 77.02
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| 外墙[西] | 长： | 28.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 221.03
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.6 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.14 | 10.94 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1254 | 1253 | 1247 | 1235 | 1219 | 1199 | 1177 | 1153 | 1130 | 1107 | 1087 | 1071 | 1060
| 外窗[西] | 长： | 27.84 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 94.67
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 5063 | 6521 | 7639 | 8440 | 9124 | 15963 | 28410 | 37969 | 42055 | 39133 | 30235 | 6209 | 2815
| 外墙[北] | 长： | 47.4 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 360.92
|  | 传热负荷温差 | 8.62 | 8.59 | 8.53 | 8.44 | 8.32 | 8.19 | 8.05 | 7.92 | 7.8 | 7.7 | 7.63 | 7.59 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1400 | 1395 | 1385 | 1370 | 1351 | 1330 | 1308 | 1286 | 1267 | 1251 | 1239 | 1233 | 1232
| 外窗[北] | 长： | 47.2 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 160.48
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.48 | 160.48 | 160.48 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 24¦68 | 63¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 8583 | 11054 | 12950 | 14308 | 15467 | 15884 | 15924 | 15332 | 13873 | 14177 | 17287 | 7060 | 4772
| 外墙[东] | 长： | 16.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 127.6
|  | 传热负荷温差 | 12.21 | 12.07 | 11.88 | 11.68 | 11.45 | 11.23 | 11.04 | 10.9 | 10.82 | 10.81 | 10.87 | 10.98 | 11.13
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 701 | 693 | 682 | 670 | 657 | 645 | 634 | 626 | 621 | 621 | 624 | 630 | 639
| 外窗[东] | 长： | 16.5 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 56.1
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 489¦90 | 432¦112 | 290¦125 | 107¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 22927 | 22145 | 17286 | 10593 | 5407 | 5553 | 5567 | 5360 | 4850 | 4201 | 3448 | 2159 | 1668
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 2006.31
|  | 传热负荷温差 | 14.66 | 13.67 | 12.69 | 11.78 | 11.02 | 10.49 | 10.24 | 10.33 | 10.76 | 11.51 | 12.51 | 13.69 | 14.95
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 11922 | 11117 | 10322 | 9585 | 8966 | 8531 | 8333 | 8404 | 8753 | 9359 | 10177 | 11139 | 12163
| *小计[1] | 总冷负荷 | 165992 | 168320 | 165652 | 160342 | 156332 | 163245 | 175493 | 184271 | 186689 | 183990 | 178238 | 143642 | 138491
|  | 冷负荷(不含新风) | 112421 | 114750 | 112082 | 106772 | 102762 | 109675 | 121923 | 130701 | 133119 | 130420 | 124668 | 90072 | 84921
|  | 新风冷负荷 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570 | 53570
|  | 总湿负荷 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331 | 58.6331
|  | 湿负荷(不含新风) | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923 | 10.8923
|  | 新风湿负荷 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408 | 47.7408
|  | 总冷指标 | 83 | 84 | 83 | 80 | 78 | 81 | 87 | 92 | 93 | 92 | 89 | 72 | 69
|  | 冷指标(不含新风) | 56 | 57 | 56 | 53 | 51 | 55 | 61 | 65 | 66 | 65 | 62 | 45 | 42
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5002[篮球场] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 1267.85 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 126.79 | 新风量(m^3/h)： | 3803.55
| 人体 | 显热¦全热 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187 | 7560¦12187
|  | 湿负荷 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853 | 12028¦33853
|  | 湿负荷 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689
| 设备 | 显热¦全热 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537 | 11537¦11537
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946 | 13946¦13946
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 75.18 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 293.22
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653
| 外墙[南] | 长： | 35.65 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 271.79
|  | 传热负荷温差 | 10.3 | 10.24 | 10.14 | 10.01 | 9.85 | 9.67 | 9.47 | 9.28 | 9.11 | 8.97 | 8.87 | 8.83 | 8.86
|  | 总辐射照度W/㎡ | 118 | 240 | 338 | 400 | 425 | 400 | 338 | 240 | 118 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 1259 | 1252 | 1240 | 1224 | 1204 | 1182 | 1158 | 1135 | 1114 | 1097 | 1085 | 1080 | 1083
| 外窗[南] | 长： | 35.4 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 120.36
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 120.36 | 120.36 | 120.36 | 120.36 | 120.36 | 120.36 | 120.36 | 120.36 | 120.36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 32¦112 | 90¦125 | 137¦131 | 154¦136 | 137¦131 | 90¦125 | 32¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 6552 | 10741 | 17008 | 22225 | 24926 | 24065 | 20334 | 14943 | 10768 | 8941 | 7388 | 4728 | 3691
| 外墙[西] | 长： | 10.15 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 85.47
|  | 传热负荷温差 | 12.59 | 12.58 | 12.52 | 12.41 | 12.25 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.15 | 10.95 | 10.79 | 10.68
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 484 | 484 | 481 | 477 | 471 | 463 | 455 | 446 | 437 | 429 | 421 | 415 | 411
| 外窗[西] | 长： | 7.7 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 26.18
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1386 | 1776 | 2076 | 2292 | 2477 | 4368 | 7813 | 10462 | 11603 | 10807 | 8359 | 1738 | 803
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 1267.85
|  | 传热负荷温差 | 14.71 | 13.77 | 12.84 | 11.97 | 11.24 | 10.72 | 10.48 | 10.55 | 10.94 | 11.64 | 12.58 | 13.69 | 14.88
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 7560 | 7077 | 6598 | 6153 | 5778 | 5511 | 5386 | 5422 | 5624 | 5981 | 6466 | 7039 | 7651
| *小计[1] | 总冷负荷 | 92418 | 96505 | 102581 | 107548 | 110032 | 110767 | 110322 | 107584 | 104722 | 102430 | 98895 | 90176 | 88815
|  | 冷负荷(不含新风) | 58565 | 62653 | 68728 | 73695 | 76180 | 76914 | 76470 | 73731 | 70869 | 68578 | 65043 | 56324 | 54962
|  | 新风冷负荷 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853 | 33853
|  | 总湿负荷 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521 | 37.0521
|  | 湿负荷(不含新风) | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832 | 6.8832
|  | 新风湿负荷 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689 | 30.1689
|  | 总冷指标 | 73 | 76 | 81 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 71 | 70
|  | 冷指标(不含新风) | 46 | 49 | 54 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 44 | 43
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5003[休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 72.15 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.22 | 新风量(m^3/h)： | 216.45
| 人体 | 显热¦全热 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694 | 430¦694
|  | 湿负荷 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926 | 684¦1926
|  | 湿负荷 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168
| 设备 | 显热¦全热 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657 | 657¦657
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794 | 794¦794
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[北] | 长： | 7.5 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 61.93
|  | 传热负荷温差 | 8.63 | 8.59 | 8.53 | 8.44 | 8.32 | 8.19 | 8.05 | 7.92 | 7.8 | 7.7 | 7.63 | 7.59 | 7.59
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 159 | 163 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 240 | 239 | 238 | 235 | 232 | 228 | 224 | 221 | 217 | 215 | 213 | 211 | 211
| 外窗[北] | 长： | 6.05 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 20.57
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 24¦68 | 63¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1103 | 1422 | 1666 | 1841 | 1991 | 2044 | 2049 | 1972 | 1783 | 1820 | 2216 | 901 | 607
| 外墙[西] | 长： | 10 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 81.78
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 464 | 464 | 461 | 457 | 451 | 444 | 435 | 427 | 418 | 410 | 402 | 396 | 392
| 外窗[西] | 长： | 8.3 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 28.22
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1513 | 1951 | 2286 | 2526 | 2731 | 4770 | 8480 | 11328 | 12543 | 11669 | 9013 | 1846 | 833
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 72.15
|  | 传热负荷温差 | 14.8 | 13.82 | 12.85 | 11.94 | 11.16 | 10.6 | 10.32 | 10.36 | 10.74 | 11.44 | 12.4 | 13.54 | 14.78
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 433 | 404 | 376 | 349 | 327 | 310 | 302 | 303 | 314 | 335 | 363 | 396 | 432
| *小计[1] | 总冷负荷 | 7823 | 8550 | 9097 | 9479 | 9801 | 11866 | 15560 | 18320 | 19346 | 18518 | 16277 | 7821 | 6547
|  | 冷负荷(不含新风) | 5896 | 6624 | 7171 | 7552 | 7875 | 9939 | 13634 | 16394 | 17419 | 16592 | 14351 | 5895 | 4620
|  | 新风冷负荷 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926
|  | 总湿负荷 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085 | 2.1085
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917 | 0.3917
|  | 新风湿负荷 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7168
|  | 总冷指标 | 108 | 119 | 126 | 131 | 136 | 164 | 216 | 254 | 268 | 257 | 226 | 108 | 91
|  | 冷指标(不含新风) | 82 | 92 | 99 | 105 | 109 | 138 | 189 | 227 | 241 | 230 | 199 | 82 | 64
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5004[休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 67.53 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.75 | 新风量(m^3/h)： | 202.58
| 人体 | 显热¦全热 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649 | 403¦649
|  | 湿负荷 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803 | 641¦1803
|  | 湿负荷 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068
| 设备 | 显热¦全热 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614 | 614¦614
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743 | 743¦743
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外墙[西] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 73.74
|  | 传热负荷温差 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 12.42 | 12.26 | 12.06 | 11.83 | 11.6 | 11.36 | 11.13 | 10.93 | 10.77 | 10.66
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 418 | 418 | 416 | 412 | 407 | 400 | 393 | 385 | 377 | 369 | 363 | 357 | 354
| 外窗[西] | 长： | 8.4 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 28.56
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1531 | 1974 | 2313 | 2556 | 2764 | 4827 | 8582 | 11464 | 12694 | 11810 | 9122 | 1868 | 843
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 67.53
|  | 传热负荷温差 | 14.75 | 13.76 | 12.78 | 11.87 | 11.09 | 10.54 | 10.27 | 10.33 | 10.73 | 11.45 | 12.43 | 13.59 | 14.84
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 404 | 377 | 350 | 325 | 304 | 289 | 281 | 283 | 294 | 313 | 340 | 372 | 406
| *小计[1] | 总冷负荷 | 6162 | 6578 | 6889 | 7103 | 7284 | 9325 | 13065 | 15941 | 17174 | 16302 | 13634 | 6407 | 5413
|  | 冷负荷(不含新风) | 4359 | 4775 | 5086 | 5300 | 5481 | 7522 | 11262 | 14138 | 15371 | 14499 | 11831 | 4604 | 3610
|  | 新风冷负荷 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803
|  | 总湿负荷 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9734
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666
|  | 新风湿负荷 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6068
|  | 总冷指标 | 91 | 97 | 102 | 105 | 108 | 138 | 193 | 236 | 254 | 241 | 202 | 95 | 80
|  | 冷指标(不含新风) | 65 | 71 | 75 | 78 | 81 | 111 | 167 | 209 | 228 | 215 | 175 | 68 | 53
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5005[休息室] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 61.52 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.15 | 新风量(m^3/h)： | 184.56
| 人体 | 显热¦全热 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591 | 367¦591
|  | 湿负荷 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643 | 584¦1643
|  | 湿负荷 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639
| 设备 | 显热¦全热 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560 | 560¦560
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677 | 677¦677
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 6.1 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 23.79
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296
| 外墙[西] | 长： | 8.1 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 62.24
|  | 传热负荷温差 | 12.58 | 12.57 | 12.51 | 12.4 | 12.24 | 12.05 | 11.83 | 11.6 | 11.37 | 11.16 | 10.96 | 10.8 | 10.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 110 | 136 | 152 | 159 | 165 | 367 | 545 | 663 | 692 | 626 | 430 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 352 | 352 | 350 | 347 | 343 | 337 | 331 | 325 | 318 | 312 | 307 | 303 | 299
| 外窗[西] | 长： | 7.9 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 26.86
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 6.7 | 5.8
|  | 直射面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 0¦90 | 0¦112 | 0¦125 | 0¦131 | 0¦136 | 107¦131 | 290¦125 | 432¦112 | 489¦90 | 459¦68 | 320¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 1412 | 1802 | 2104 | 2322 | 2508 | 4449 | 7984 | 10706 | 11884 | 11077 | 8575 | 1798 | 841
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 61.52
|  | 传热负荷温差 | 14.8 | 13.87 | 12.94 | 12.07 | 11.33 | 10.8 | 10.53 | 10.57 | 10.93 | 11.59 | 12.5 | 13.59 | 14.77
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 369 | 346 | 323 | 301 | 283 | 269 | 263 | 264 | 273 | 289 | 312 | 339 | 368
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5900 | 6267 | 6544 | 6737 | 6900 | 8823 | 12345 | 15062 | 16242 | 15445 | 12961 | 6206 | 5275
|  | 冷负荷(不含新风) | 4257 | 4624 | 4902 | 5095 | 5258 | 7180 | 10702 | 13419 | 14600 | 13802 | 11318 | 4564 | 3633
|  | 新风冷负荷 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643
|  | 总湿负荷 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979 | 1.7979
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334
|  | 新风湿负荷 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4639
|  | 总冷指标 | 96 | 102 | 106 | 110 | 112 | 143 | 201 | 245 | 264 | 251 | 211 | 101 | 86
|  | 冷指标(不含新风) | 69 | 75 | 80 | 83 | 85 | 117 | 174 | 218 | 237 | 224 | 184 | 74 | 59
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5006[更衣] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 72.48 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.25 | 新风量(m^3/h)： | 217.45
| 人体 | 显热¦全热 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697 | 432¦697
|  | 湿负荷 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935 | 688¦1935
|  | 湿负荷 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248
| 设备 | 显热¦全热 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660 | 660¦660
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797 | 797¦797
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 7.7 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 30.03
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374
| 外墙[东] | 长： | 10.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 113.3
|  | 传热负荷温差 | 12.19 | 12.05 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.25 | 11.06 | 10.93 | 10.85 | 10.84 | 10.9 | 11 | 11.15
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 621 | 614 | 605 | 595 | 584 | 573 | 564 | 557 | 553 | 553 | 555 | 561 | 568
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 72.48
|  | 传热负荷温差 | 14.85 | 13.95 | 13.05 | 12.21 | 11.49 | 10.96 | 10.68 | 10.7 | 11.04 | 11.66 | 12.53 | 13.57 | 14.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 437 | 410 | 384 | 359 | 338 | 322 | 314 | 315 | 324 | 343 | 368 | 399 | 432
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5521 | 5488 | 5452 | 5417 | 5385 | 5358 | 5341 | 5335 | 5341 | 5359 | 5387 | 5423 | 5463
|  | 冷负荷(不含新风) | 3586 | 3552 | 3517 | 3482 | 3449 | 3423 | 3406 | 3399 | 3405 | 3423 | 3451 | 3487 | 3528
|  | 新风冷负荷 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935
|  | 总湿负荷 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935
|  | 新风湿负荷 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7248
|  | 总冷指标 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75
|  | 冷指标(不含新风) | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5007[卫生间] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 60.31 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.03 | 新风量(m^3/h)： | 180.92
| 人体 | 显热¦全热 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580 | 360¦580
|  | 湿负荷 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610 | 572¦1610
|  | 湿负荷 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351
| 设备 | 显热¦全热 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549 | 549¦549
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663 | 663¦663
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 2.5 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 9.75
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
| 外墙[东] | 长： | 8.35 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 91.85
|  | 传热负荷温差 | 12.2 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.45 | 11.24 | 11.05 | 10.91 | 10.83 | 10.82 | 10.88 | 10.99 | 11.14
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 504 | 498 | 491 | 482 | 473 | 464 | 456 | 451 | 448 | 447 | 450 | 454 | 460
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 60.31
|  | 传热负荷温差 | 14.82 | 13.89 | 12.96 | 12.09 | 11.35 | 10.81 | 10.54 | 10.57 | 10.93 | 11.58 | 12.49 | 13.57 | 14.75
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 362 | 340 | 317 | 296 | 277 | 264 | 258 | 258 | 267 | 283 | 305 | 332 | 361
| *小计[1] | 总冷负荷 | 4390 | 4361 | 4331 | 4302 | 4274 | 4252 | 4238 | 4233 | 4238 | 4254 | 4278 | 4310 | 4344
|  | 冷负荷(不含新风) | 2780 | 2751 | 2721 | 2691 | 2664 | 2642 | 2627 | 2623 | 2628 | 2644 | 2668 | 2699 | 2734
|  | 新风冷负荷 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610
|  | 总湿负荷 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274 | 0.3274
|  | 新风湿负荷 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351
|  | 总冷指标 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72
|  | 冷指标(不含新风) | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5008[更衣] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 69.98 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7 | 新风量(m^3/h)： | 209.94
| 人体 | 显热¦全热 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673 | 417¦673
|  | 湿负荷 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869 | 664¦1869
|  | 湿负荷 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652
| 设备 | 显热¦全热 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637 | 637¦637
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770 | 770¦770
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 3.5 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 13.65
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 外墙[东] | 长： | 9.7 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 81.2
|  | 传热负荷温差 | 12.2 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.45 | 11.24 | 11.05 | 10.91 | 10.83 | 10.83 | 10.88 | 10.99 | 11.14
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 446 | 440 | 434 | 426 | 418 | 411 | 404 | 399 | 396 | 395 | 397 | 401 | 407
| 外窗[东] | 长： | 7.5 | 宽(高)： | 3.4 | 面积： | 25.5
|  | 传热负荷温差 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.8
|  | 直射面积 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 辐射照度W/㎡(直¦散) | 489¦90 | 432¦112 | 290¦125 | 107¦131 | 0¦136 | 0¦131 | 0¦125 | 0¦112 | 0¦90 | 0¦68 | 0¦42 | 0¦0 | 0¦0
|  | 冷负荷 | 10410 | 10044 | 7828 | 4781 | 2420 | 2487 | 2495 | 2405 | 2182 | 1897 | 1566 | 998 | 778
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 69.98
|  | 传热负荷温差 | 14.79 | 13.83 | 12.89 | 12 | 11.25 | 10.7 | 10.43 | 10.48 | 10.85 | 11.53 | 12.47 | 13.59 | 14.79
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 420 | 392 | 366 | 340 | 319 | 304 | 296 | 297 | 308 | 327 | 354 | 385 | 420
| *小计[1] | 总冷负荷 | 15393 | 14995 | 12746 | 9666 | 7276 | 7319 | 7312 | 7219 | 7004 | 6737 | 6435 | 5903 | 5722
|  | 冷负荷(不含新风) | 13525 | 13126 | 10877 | 7798 | 5407 | 5451 | 5444 | 5351 | 5135 | 4869 | 4566 | 4034 | 3854
|  | 新风冷负荷 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869
|  | 总湿负荷 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799 | 0.3799
|  | 新风湿负荷 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6652
|  | 总冷指标 | 220 | 214 | 182 | 138 | 104 | 105 | 104 | 103 | 100 | 96 | 92 | 84 | 82
|  | 冷指标(不含新风) | 193 | 188 | 155 | 111 | 77 | 78 | 78 | 76 | 73 | 70 | 65 | 58 | 55
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5009[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 66.89 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.69 | 新风量(m^3/h)： | 200.66
| 人体 | 显热¦全热 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643 | 399¦643
|  | 湿负荷 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786 | 635¦1786
|  | 湿负荷 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916
| 设备 | 显热¦全热 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609 | 609¦609
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736 | 736¦736
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 7.65 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 29.84
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
| 外墙[东] | 长： | 9.3 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 102.3
|  | 传热负荷温差 | 12.19 | 12.05 | 11.88 | 11.68 | 11.46 | 11.25 | 11.06 | 10.93 | 10.85 | 10.85 | 10.9 | 11.01 | 11.15
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 561 | 555 | 547 | 537 | 527 | 518 | 509 | 503 | 499 | 499 | 502 | 506 | 513
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 66.89
|  | 传热负荷温差 | 14.86 | 13.96 | 13.06 | 12.22 | 11.5 | 10.97 | 10.7 | 10.72 | 11.05 | 11.67 | 12.53 | 13.57 | 14.7
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 403 | 379 | 354 | 331 | 312 | 298 | 290 | 291 | 300 | 316 | 340 | 368 | 398
| *小计[1] | 总冷负荷 | 5109 | 5078 | 5046 | 5014 | 4984 | 4960 | 4944 | 4939 | 4944 | 4960 | 4986 | 5019 | 5057
|  | 冷负荷(不含新风) | 3323 | 3292 | 3260 | 3228 | 3198 | 3174 | 3158 | 3153 | 3158 | 3175 | 3200 | 3233 | 3271
|  | 新风冷负荷 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786
|  | 总湿负荷 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547 | 1.9547
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631 | 0.3631
|  | 新风湿负荷 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916
|  | 总冷指标 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76
|  | 冷指标(不含新风) | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238
5010[管理用房] | 室外温度： | 35.2 | 相对湿度： | 53% | 房间面积： | 29.09 | 室内温度： | 25 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.91 | 新风量(m^3/h)： | 87.26
| 人体 | 显热¦全热 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280 | 173¦280
|  | 湿负荷 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579
| 新风[冷] | 显热¦全热 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777 | 276¦777
|  | 湿负荷 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921
| 设备 | 显热¦全热 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265 | 265¦265
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光 | 显热¦全热 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320 | 320¦320
|  | 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内墙 | 长： | 8.2 | 宽(高)： | 3.9 | 面积： | 31.98
|  | 邻室温差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 冷负荷 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398
| 外墙[东] | 长： | 6.12 | 宽(高)： | 11 | 面积： | 67.29
|  | 传热负荷温差 | 12.17 | 12.03 | 11.87 | 11.68 | 11.47 | 11.27 | 11.09 | 10.96 | 10.89 | 10.88 | 10.93 | 11.03 | 11.17
|  | 总辐射照度W/㎡ | 692 | 663 | 545 | 367 | 165 | 159 | 152 | 136 | 110 | 82 | 50 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 368 | 364 | 359 | 353 | 347 | 341 | 336 | 332 | 330 | 329 | 331 | 334 | 338
| 屋面 | 长： | 4 | 宽(高)： | 3 | 面积： | 29.09
|  | 传热负荷温差 | 14.93 | 14.08 | 13.22 | 12.42 | 11.72 | 11.2 | 10.92 | 10.91 | 11.2 | 11.77 | 12.57 | 13.54 | 14.6
|  | 总辐射照度W/㎡ | 533 | 716 | 852 | 931 | 965 | 931 | 852 | 716 | 533 | 341 | 157 | 0 | 0
|  | 冷负荷 | 176 | 166 | 156 | 146 | 138 | 132 | 129 | 129 | 132 | 139 | 148 | 160 | 172
| *小计[1] | 总冷负荷 | 2584 | 2570 | 2555 | 2539 | 2525 | 2513 | 2504 | 2500 | 2501 | 2507 | 2518 | 2533 | 2550
|  | 冷负荷(不含新风) | 1807 | 1793 | 1778 | 1763 | 1748 | 1736 | 1727 | 1723 | 1724 | 1731 | 1742 | 1756 | 1773
|  | 新风冷负荷 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777
|  | 总湿负荷 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
|  | 湿负荷(不含新风) | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579
|  | 新风湿负荷 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6921
|  | 总冷指标 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88
|  | 冷指标(不含新风) | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61
|  | 新风冷指标 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 总湿指标 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
|  | 湿指标(不含新风) | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | 新风湿指标 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238