## 热负荷计算表
设计软件：鸿业负荷计算软件 鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
热负荷计算书
房间编号 | 类别 | 围护结构 |  |  | 传热系数 | 温差修正 | 基本耗热量 | 修正后耗热量 |  |  |  | 高度修正 | 围护结构耗热量 | 冷风渗透耗热量 | 外门冷风侵入耗热量 | 采暖热负荷 | 户间传热 | 总热负荷 | 冬季总湿负荷
|  | 尺寸 |  | 面积 |  |  |  | 朝向 | 风向 |  | 修正后耗热量
[5 empty] | K | α | Q' | Xch | Xf | 1+Xch+XF | Q'' | Xh | Q1 | Q2 | Q3 | Qcn=Q1+Q2+Q3 | Qfj | Q=Qcn+Qfj
|  | 长 | 宽(高) | m2 | w/m2.℃ |  | W |  |  |  | W |  | W | W | W | W | W | W | kg/h
1001[商品零售部] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 103.77 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.38 | 新风量(m^3/h)： | 311.32
| 内墙 | 10.05 | 3.9 | 39.2 | 1.2 | 1 | 141 |  | 0 | 1 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0
| 外墙[西] | 11.35 | 11 | 124.85 | 0.47 | 1 | 1526 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1449 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 1449 | 0
| 外墙[北] | 6.05 | 11 | 66.55 | 0.47 | 1 | 813 | 0.1 | 0 | 1.1 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 0
| *小计[1] |  |  | 103.77 | 面积指标：24 |  | 2480 |  |  |  | 2485 |  | 2485 | 0 | 0 | 2485 | 0 | 2485 | 0
1002[公共服务区] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 1716.3 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 171.63 | 新风量(m^3/h)： | 5148.9
| 内墙 | 87 | 3.9 | 339.3 | 1.2 | 1 | 1221 |  | 0 | 1 | 1221 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 1221 | 0
| 外墙[西] | 17.7 | 11 | 138.12 | 0.47 | 1 | 1688 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1603 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 1603 | 0
| 外窗[西] | 0.85 | 3.4 | 2.89 | 1.6 | 1 | 120 | -0.05 | 0 | 0.95 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0
| 外窗[西] | 12 | 3.4 | 40.8 | 1.6 | 1 | 1697 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 1612 | 0
| 外窗[西] | 1.25 | 3.4 | 4.25 | 1.6 | 1 | 177 | -0.05 | 0 | 0.95 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0
| 外门[西] | 1.8 | 2.4 | 4.32 | 1.6 | 1 | 180 | -0.05 | 0 | 0.95 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0
| 外门[西] | 1.8 | 2.4 | 4.32 | 1.6 | 1 | 180 | -0.05 | 0 | 0.95 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0
| 外墙[西] | 6.65 | 11 | 52.69 | 0.47 | 1 | 644 | -0.05 | 0 | 0.95 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 612 | 0
| 外窗[西] | 6.02 | 3.4 | 20.46 | 1.6 | 1 | 851 | -0.05 | 0 | 0.95 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 | 0
| 外墙[东] | 6.2 | 11 | 68.2 | 0.47 | 1 | 833 | -0.05 | 0 | 0.95 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 | 0
| 外墙[北] | 37 | 11 | 407 | 0.47 | 1 | 4974 | 0.1 | 0 | 1.1 | 5471 | 0 | 5471 | 0 | 0 | 5471 | 0 | 5471 | 0
| *小计[1] |  |  | 1716.3 | 面积指标：7 |  | 12565 |  |  |  | 12744 |  | 12744 | 0 | 0 | 12744 | 0 | 12744 | 0
1003[商品零售部区] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 56.72 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.67 | 新风量(m^3/h)： | 170.17
| 内墙 | 13 | 3.9 | 50.7 | 1.2 | 1 | 183 |  | 0 | 1 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0
| 外墙[东] | 9.3 | 11 | 102.3 | 0.47 | 1 | 1250 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 0
| *小计[1] |  |  | 56.72 | 面积指标：24 |  | 1433 |  |  |  | 1370 |  | 1370 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 1370 | 0
1004[残疾人活动中心] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 92.27 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.23 | 新风量(m^3/h)： | 276.82
| *小计[1] |  |  | 92.27 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005[儿童体能室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 154.88 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 15.49 | 新风量(m^3/h)： | 464.63
| *小计[1] |  |  | 154.88 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006[报告厅门厅] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 245.87 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 24.59 | 新风量(m^3/h)： | 737.61
| 外墙[西] | 26.6 | 11 | 292.6 | 0.47 | 1 | 3576 | -0.05 | 0 | 0.95 | 3397 | 0 | 3397 | 0 | 0 | 3397 | 0 | 3397 | 0
| 外墙[北] | 9.4 | 11 | 103.4 | 0.47 | 1 | 1264 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 1390 | 0
| *小计[1] |  |  | 245.87 | 面积指标：19 |  | 4839 |  |  |  | 4787 |  | 4787 | 0 | 0 | 4787 | 0 | 4787 | 0
1007[报告厅] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 536.6 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 53.66 | 新风量(m^3/h)： | 1609.8
| 内墙 | 22.2 | 3.9 | 86.58 | 1.2 | 1 | 312 |  | 0 | 1 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0
| *小计[1] |  |  | 536.6 | 面积指标：1 |  | 312 |  |  |  | 312 |  | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0
1008[化妆间] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 37.1 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.71 | 新风量(m^3/h)： | 111.3
| 内墙 | 5.3 | 3.9 | 20.67 | 1.2 | 1 | 74 |  | 0 | 1 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0
| *小计[1] |  |  | 37.1 | 面积指标：2 |  | 74 |  |  |  | 74 |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0
1009[女卫] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 14.95 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.5 | 新风量(m^3/h)： | 44.85
| 内墙 | 3.25 | 3.9 | 12.67 | 1.2 | 1 | 46 |  | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0
| *小计[1] |  |  | 14.95 | 面积指标：3 |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0
1010[男卫] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 15.18 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.52 | 新风量(m^3/h)： | 45.54
| 内墙 | 3.5 | 3.9 | 13.65 | 1.2 | 1 | 49 |  | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0
| *小计[1] |  |  | 15.18 | 面积指标：3 |  | 49 |  |  |  | 49 |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0
1011[无障碍卫生间] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 6.13 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 0.61 | 新风量(m^3/h)： | 18.38
| 内墙 | 2.7 | 3.9 | 10.53 | 1.2 | 1 | 38 |  | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0
| *小计[1] |  |  | 6.13 | 面积指标：6 |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0
1012[走道] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 106.55 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.65 | 新风量(m^3/h)： | 319.64
| 内墙 | 12.65 | 3.9 | 49.34 | 1.2 | 1 | 178 |  | 0 | 1 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0
| *小计[1] |  |  | 106.55 | 面积指标：2 |  | 178 |  |  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0
1013[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 59.15 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.91 | 新风量(m^3/h)： | 177.45
| 内墙 | 6.8 | 3.9 | 26.52 | 1.2 | 1 | 95 |  | 0 | 1 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0
| 外墙[东] | 9.3 | 11 | 102.3 | 0.47 | 1 | 1250 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 0
| *小计[1] |  |  | 59.15 | 面积指标：22 |  | 1346 |  |  |  | 1283 |  | 1283 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 1283 | 0
1014[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 23.79 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.38 | 新风量(m^3/h)： | 71.38
| 内墙 | 8.2 | 3.9 | 31.98 | 1.2 | 1 | 115 |  | 0 | 1 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0
| 外墙[东] | 6.07 | 11 | 66.74 | 0.47 | 1 | 816 | -0.05 | 0 | 0.95 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0
| *小计[1] |  |  | 23.79 | 面积指标：37 |  | 931 |  |  |  | 890 |  | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 | 0
1015[合用前室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 13.42 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.34 | 新风量(m^3/h)： | 40.26
| 内墙 | 4.6 | 3.9 | 17.94 | 1.2 | 1 | 65 |  | 0 | 1 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0
| 外墙[东] | 2.68 | 11 | 24.71 | 0.47 | 1 | 302 | -0.05 | 0 | 0.95 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 0
| 外门[东] | 2 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | 1 | 200 | -0.05 | 0 | 0.95 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0
| *小计[1] |  |  | 13.42 | 面积指标：40 |  | 566 |  |  |  | 541 |  | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 | 0
1016[走道] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 232.22 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 23.22 | 新风量(m^3/h)： | 696.67
| 内墙 | 35.9 | 3.9 | 140.01 | 1.2 | 1 | 504 |  | 0 | 1 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0
| 外墙[西] | 3.95 | 11 | 39.85 | 0.47 | 1 | 487 | -0.05 | 0 | 0.95 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 0
| 外门[西] | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 1 | 150 | -0.05 | 0 | 0.95 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0
| 外墙[南] | 5.85 | 11 | 64.35 | 0.47 | 1 | 786 | -0.25 | 0 | 0.75 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0
| *小计[1] |  |  | 232.22 | 面积指标：7 |  | 1927 |  |  |  | 1699 |  | 1699 | 0 | 0 | 1699 | 0 | 1699 | 0
1017[值班室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 18.08 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.81 | 新风量(m^3/h)： | 54.24
| 外墙[南] | 3.4 | 11 | 37.4 | 0.47 | 1 | 457 | -0.25 | 0 | 0.75 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0
| *小计[1] |  |  | 18.08 | 面积指标：19 |  | 457 |  |  |  | 343 |  | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0
1018[贵宾休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 27.12 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.71 | 新风量(m^3/h)： | 81.36
| 外墙[南] | 5 | 11 | 55 | 0.47 | 1 | 672 | -0.25 | 0 | 0.75 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0
| *小计[1] |  |  | 27.12 | 面积指标：19 |  | 672 |  |  |  | 504 |  | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0
1019[贵宾休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 27.12 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.71 | 新风量(m^3/h)： | 81.36
| 外墙[南] | 5 | 11 | 55 | 0.47 | 1 | 672 | -0.25 | 0 | 0.75 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0
| *小计[1] |  |  | 27.12 | 面积指标：19 |  | 672 |  |  |  | 504 |  | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0
2001[值班室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 28.15 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.81 | 新风量(m^3/h)： | 84.44
| 外墙[北] | 4.3 | 11 | 33.53 | 0.47 | 1 | 410 | 0.1 | 0 | 1.1 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 | 0
| 外窗[北] | 4.05 | 3.4 | 13.77 | 1.6 | 1 | 573 | 0.1 | 0 | 1.1 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 0
| *小计[1] |  |  | 28.15 | 面积指标：38 |  | 983 |  |  |  | 1081 |  | 1081 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 1081 | 0
2002[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 154.12 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 15.41 | 新风量(m^3/h)： | 462.36
| 内墙 | 28 | 3.9 | 109.2 | 1.2 | 1 | 393 |  | 0 | 1 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 0
| 外墙[西] | 12.35 | 11 | 94.71 | 0.47 | 1 | 1157 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1099 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 1099 | 0
| 外窗[西] | 12.1 | 3.4 | 41.14 | 1.6 | 1 | 1711 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1626 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 1626 | 0
| 外墙[北] | 20.55 | 11 | 157.03 | 0.47 | 1 | 1919 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2111 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 2111 | 0
| 外窗[北] | 20.3 | 3.4 | 69.02 | 1.6 | 1 | 2871 | 0.1 | 0 | 1.1 | 3158 | 0 | 3158 | 0 | 0 | 3158 | 0 | 3158 | 0
| *小计[1] |  |  | 154.12 | 面积指标：54 |  | 8052 |  |  |  | 8388 |  | 8388 | 0 | 0 | 8388 | 0 | 8388 | 0
2003[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 38.95 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.9 | 新风量(m^3/h)： | 116.85
| *小计[1] |  |  | 38.95 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 37.31 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.73 | 新风量(m^3/h)： | 111.93
| *小计[1] |  |  | 37.31 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 37.31 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 3.73 | 新风量(m^3/h)： | 111.93
| *小计[1] |  |  | 37.31 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 24.19 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.42 | 新风量(m^3/h)： | 72.57
| *小计[1] |  |  | 24.19 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 81.3 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.13 | 新风量(m^3/h)： | 243.88
| 内墙 | 3.3 | 3.9 | 12.87 | 1.2 | 1 | 46 |  | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0
| 外墙[西] | 8.7 | 11 | 67.99 | 0.47 | 1 | 831 | -0.05 | 0 | 0.95 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 | 0
| 外窗[西] | 8.15 | 3.4 | 27.71 | 1.6 | 1 | 1153 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 1095 | 0
| *小计[1] |  |  | 81.3 | 面积指标：24 |  | 2030 |  |  |  | 1931 |  | 1931 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 1931 | 0
2008[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 103.93 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.39 | 新风量(m^3/h)： | 311.78
| 外墙[西] | 8.9 | 11 | 69.69 | 0.47 | 1 | 852 | -0.05 | 0 | 0.95 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 | 0
| 外窗[西] | 8.3 | 3.4 | 28.21 | 1.6 | 1 | 1174 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1115 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 1115 | 0
| *小计[1] |  |  | 103.93 | 面积指标：19 |  | 2025 |  |  |  | 1924 |  | 1924 | 0 | 0 | 1924 | 0 | 1924 | 0
2009[水吧] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 101.36 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 10.14 | 新风量(m^3/h)： | 304.08
| *小计[1] |  |  | 101.36 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010[走道] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 980.5 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 98.05 | 新风量(m^3/h)： | 2941.51
| 内墙 | 88.8 | 3.9 | 346.32 | 1.2 | 1 | 1247 |  | 0 | 1 | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 1247 | 0
| 外墙[西] | 9.9 | 11 | 76.26 | 0.47 | 1 | 932 | -0.05 | 0 | 0.95 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 0
| 外窗[西] | 9.6 | 3.4 | 32.64 | 1.6 | 1 | 1358 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1290 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1290 | 0
| 外墙[北] | 2.3 | 11 | 19.01 | 0.47 | 1 | 232 | 0.1 | 0 | 1.1 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0
| 外窗[北] | 1.85 | 3.4 | 6.29 | 1.6 | 1 | 262 | 0.1 | 0 | 1.1 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0
| *小计[1] |  |  | 980.5 | 面积指标：4 |  | 4030 |  |  |  | 3965 |  | 3965 | 0 | 0 | 3965 | 0 | 3965 | 0
2011[培训室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 89.78 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.98 | 新风量(m^3/h)： | 269.33
| 外墙[北] | 4.88 | 11 | 53.63 | 0.47 | 1 | 655 | 0.1 | 0 | 1.1 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 0
| 外墙[西] | 9.7 | 11 | 74.57 | 0.47 | 1 | 911 | -0.05 | 0 | 0.95 | 866 | 0 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 | 0
| 外窗[西] | 9.45 | 3.4 | 32.13 | 1.6 | 1 | 1337 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1270 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 1270 | 0
| 外墙[北] | 4.85 | 11 | 53.35 | 0.47 | 1 | 652 | 0.1 | 0 | 1.1 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 | 0
| *小计[1] |  |  | 89.78 | 面积指标：40 |  | 3555 |  |  |  | 3573 |  | 3573 | 0 | 0 | 3573 | 0 | 3573 | 0
2012[培训室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 86.45 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.65 | 新风量(m^3/h)： | 259.35
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 71.36 | 0.47 | 1 | 872 | -0.05 | 0 | 0.95 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0
| 外窗[西] | 9.1 | 3.4 | 30.94 | 1.6 | 1 | 1287 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 1223 | 0 | 1223 | 0
| *小计[1] |  |  | 86.45 | 面积指标：24 |  | 2159 |  |  |  | 2051 |  | 2051 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 2051 | 0
2013[培训室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 119.11 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 11.91 | 新风量(m^3/h)： | 357.33
| 内墙 | 12 | 3.9 | 46.8 | 1.2 | 1 | 168 |  | 0 | 1 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0
| 外墙[西] | 16.4 | 11 | 125.32 | 0.47 | 1 | 1531 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1455 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 1455 | 0
| 外窗[西] | 16.2 | 3.4 | 55.08 | 1.6 | 1 | 2291 | -0.05 | 0 | 0.95 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0
| *小计[1] |  |  | 119.11 | 面积指标：32 |  | 3991 |  |  |  | 3800 |  | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0
2014[卫生间] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 66.06 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.61 | 新风量(m^3/h)： | 198.17
| 内墙 | 9.3 | 3.9 | 36.27 | 1.2 | 1 | 131 |  | 0 | 1 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0
| *小计[1] |  |  | 66.06 | 面积指标：2 |  | 131 |  |  |  | 131 |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0
2015[培训室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 63.7 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.37 | 新风量(m^3/h)： | 191.1
| 内墙 | 9.3 | 3.9 | 36.27 | 1.2 | 1 | 131 |  | 0 | 1 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0
| *小计[1] |  |  | 63.7 | 面积指标：2 |  | 131 |  |  |  | 131 |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0
2016[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 43.59 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 4.36 | 新风量(m^3/h)： | 130.78
| *小计[1] |  |  | 43.59 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 40.02 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 4 | 新风量(m^3/h)： | 120.06
| 内墙 | 4.15 | 3.9 | 16.18 | 1.2 | 1 | 58 |  | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0
| *小计[1] |  |  | 40.02 | 面积指标：1 |  | 58 |  |  |  | 58 |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0
2018[走廊] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 212.41 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 21.24 | 新风量(m^3/h)： | 637.22
| 内墙 | 63.7 | 3.9 | 248.43 | 1.2 | 1 | 894 |  | 0 | 1 | 894 | 0 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 | 0
| 外墙[南] | 3.65 | 11 | 28.42 | 0.47 | 1 | 347 | -0.25 | 0 | 0.75 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0
| 外窗[南] | 3.45 | 3.4 | 11.73 | 1.6 | 1 | 488 | -0.25 | 0 | 0.75 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0
| *小计[1] |  |  | 212.41 | 面积指标：7 |  | 1730 |  |  |  | 1521 |  | 1521 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 1521 | 0
2019[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 53.28 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.33 | 新风量(m^3/h)： | 159.83
| 外墙[南] | 10.75 | 11 | 86.97 | 0.47 | 1 | 1063 | -0.25 | 0 | 0.75 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 | 0
| 外窗[南] | 9.2 | 3.4 | 31.28 | 1.6 | 1 | 1301 | -0.25 | 0 | 0.75 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0
| *小计[1] |  |  | 53.28 | 面积指标：33 |  | 2364 |  |  |  | 1773 |  | 1773 | 0 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 0
2020[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 外墙[南] | 3.4 | 11 | 28.05 | 0.47 | 1 | 343 | -0.25 | 0 | 0.75 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0
| 外窗[南] | 2.75 | 3.4 | 9.35 | 1.6 | 1 | 389 | -0.25 | 0 | 0.75 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.16 | 面积指标：34 |  | 732 |  |  |  | 549 |  | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 0
2021[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.66 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.67 | 新风量(m^3/h)： | 50
| 内墙 | 3.3 | 3.9 | 12.87 | 1.2 | 1 | 46 |  | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0
| 外墙[南] | 3.5 | 11 | 38.5 | 0.47 | 1 | 470 | -0.25 | 0 | 0.75 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.66 | 面积指标：24 |  | 517 |  |  |  | 399 |  | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0
2022[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 外墙[南] | 3.4 | 11 | 28.05 | 0.47 | 1 | 343 | -0.25 | 0 | 0.75 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0
| 外窗[南] | 2.75 | 3.4 | 9.35 | 1.6 | 1 | 389 | -0.25 | 0 | 0.75 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.16 | 面积指标：34 |  | 732 |  |  |  | 549 |  | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 0
2023[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 外墙[南] | 3.4 | 11 | 28.05 | 0.47 | 1 | 343 | -0.25 | 0 | 0.75 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0
| 外窗[南] | 2.75 | 3.4 | 9.35 | 1.6 | 1 | 389 | -0.25 | 0 | 0.75 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.16 | 面积指标：34 |  | 732 |  |  |  | 549 |  | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 0
2024[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.16 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.62 | 新风量(m^3/h)： | 48.48
| 外墙[南] | 3.4 | 11 | 26.52 | 0.47 | 1 | 324 | -0.25 | 0 | 0.75 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0
| 外窗[南] | 3.2 | 3.4 | 10.88 | 1.6 | 1 | 453 | -0.25 | 0 | 0.75 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.16 | 面积指标：36 |  | 777 |  |  |  | 583 |  | 583 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 | 0
2025[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.66 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.67 | 新风量(m^3/h)： | 50
| 内墙 | 5.3 | 3.9 | 20.67 | 1.2 | 1 | 74 |  | 0 | 1 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0
| 外墙[南] | 3.5 | 11 | 28.64 | 0.47 | 1 | 350 | -0.25 | 0 | 0.75 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0
| 外窗[南] | 2.9 | 3.4 | 9.86 | 1.6 | 1 | 410 | -0.25 | 0 | 0.75 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.66 | 面积指标：39 |  | 835 |  |  |  | 645 |  | 645 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 0
3001[健身房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 788.48 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 78.85 | 新风量(m^3/h)： | 2365.45
| 内墙 | 29.15 | 3.9 | 113.68 | 1.2 | 1 | 409 |  | 0 | 1 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 0
| 外墙[东] | 6.75 | 11 | 52.15 | 0.47 | 1 | 637 | -0.05 | 0 | 0.95 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0
| 外窗[东] | 6.5 | 3.4 | 22.1 | 1.6 | 1 | 919 | -0.05 | 0 | 0.95 | 873 | 0 | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 873 | 0
| 外墙[北] | 47.4 | 11 | 361.26 | 0.47 | 1 | 4415 | 0.1 | 0 | 1.1 | 4856 | 0 | 4856 | 0 | 0 | 4856 | 0 | 4856 | 0
| 外窗[北] | 47.1 | 3.4 | 160.14 | 1.6 | 1 | 6662 | 0.1 | 0 | 1.1 | 7328 | 0 | 7328 | 0 | 0 | 7328 | 0 | 7328 | 0
| 外墙[西] | 18.75 | 11 | 145.56 | 0.47 | 1 | 1779 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1690 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 0
| 外窗[西] | 17.85 | 3.4 | 60.69 | 1.6 | 1 | 2525 | -0.05 | 0 | 0.95 | 2398 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 2398 | 0 | 2398 | 0
| *小计[1] |  |  | 788.48 | 面积指标：23 |  | 17346 |  |  |  | 18160 |  | 18160 | 0 | 0 | 18160 | 0 | 18160 | 0
3002[体质测试室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 51.6 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.16 | 新风量(m^3/h)： | 154.8
| *小计[1] |  |  | 51.6 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003[单车厅] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 151.97 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 15.2 | 新风量(m^3/h)： | 455.91
| *小计[1] |  |  | 151.97 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3004[走廊] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 771.64 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 77.16 | 新风量(m^3/h)： | 2314.92
| 内墙 | 49.25 | 3.9 | 192.07 | 1.2 | 1 | 691 |  | 0 | 1 | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 | 0
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 77.99 | 0.47 | 1 | 953 | -0.05 | 0 | 0.95 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 | 0
| 外窗[西] | 7.15 | 3.4 | 24.31 | 1.6 | 1 | 1011 | -0.05 | 0 | 0.95 | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 | 0
| 外墙[西] | 6.75 | 11 | 55.13 | 0.47 | 1 | 674 | -0.05 | 0 | 0.95 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0
| 外门[西] | 1.3 | 2.4 | 3.12 | 1.6 | 1 | 130 | -0.05 | 0 | 0.95 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0
| 外窗[西] | 2.16 | 3.4 | 7.33 | 1.6 | 1 | 305 | -0.05 | 0 | 0.95 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0
| 外窗[西] | 2.55 | 3.4 | 8.67 | 1.6 | 1 | 361 | -0.05 | 0 | 0.95 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0
| *小计[1] |  |  | 771.64 | 面积指标：5 |  | 4125 |  |  |  | 3953 |  | 3953 | 0 | 0 | 3953 | 0 | 3953 | 0
3005[更衣] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 72.48 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.25 | 新风量(m^3/h)： | 217.45
| 内墙 | 7.7 | 3.9 | 30.03 | 1.2 | 1 | 108 |  | 0 | 1 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0
| 外墙[东] | 10.3 | 11 | 113.3 | 0.47 | 1 | 1385 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 1315 | 0
| *小计[1] |  |  | 72.48 | 面积指标：20 |  | 1493 |  |  |  | 1423 |  | 1423 | 0 | 0 | 1423 | 0 | 1423 | 0
3006[卫生间] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 60.31 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.03 | 新风量(m^3/h)： | 180.92
| 内墙 | 2.5 | 3.9 | 9.75 | 1.2 | 1 | 35 |  | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
| 外墙[东] | 8.35 | 11 | 91.85 | 0.47 | 1 | 1122 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0
| *小计[1] |  |  | 60.31 | 面积指标：18 |  | 1158 |  |  |  | 1101 |  | 1101 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 1101 | 0
3007[更衣] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 67.1 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.71 | 新风量(m^3/h)： | 201.3
| 内墙 | 3.5 | 3.9 | 13.65 | 1.2 | 1 | 49 |  | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0
| 外墙[东] | 7.7 | 11 | 84.7 | 0.47 | 1 | 1035 | -0.05 | 0 | 0.95 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 | 0
| *小计[1] |  |  | 67.1 | 面积指标：15 |  | 1084 |  |  |  | 1032 |  | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0
3008[台球厅] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 416.76 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 41.68 | 新风量(m^3/h)： | 1250.28
| *小计[1] |  |  | 416.76 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3009[走廊] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 556.01 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 55.6 | 新风量(m^3/h)： | 1668.03
| 内墙 | 16.55 | 3.9 | 64.55 | 1.2 | 1 | 232 |  | 0 | 1 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 0
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 72.28 | 0.47 | 1 | 883 | -0.05 | 0 | 0.95 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 839 | 0 | 839 | 0
| 外窗[西] | 7.7 | 3.4 | 26.18 | 1.6 | 1 | 1089 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1035 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 1035 | 0
| 外门[西] | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 1.6 | 1 | 160 | -0.05 | 0 | 0.95 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0
| *小计[1] |  |  | 556.01 | 面积指标：4 |  | 2364 |  |  |  | 2258 |  | 2258 | 0 | 0 | 2258 | 0 | 2258 | 0
3010[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 63.3 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.33 | 新风量(m^3/h)： | 189.89
| 内墙 | 10.25 | 3.9 | 39.98 | 1.2 | 1 | 144 |  | 0 | 1 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0
| 外墙[东] | 10.72 | 11 | 117.89 | 0.47 | 1 | 1441 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1369 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 1369 | 0
| *小计[1] |  |  | 63.3 | 面积指标：24 |  | 1585 |  |  |  | 1513 |  | 1513 | 0 | 0 | 1513 | 0 | 1513 | 0
3011[培训室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 91.01 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.1 | 新风量(m^3/h)： | 273.04
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 74.08 | 0.47 | 1 | 905 | -0.05 | 0 | 0.95 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0
| 外窗[西] | 8.3 | 3.4 | 28.22 | 1.6 | 1 | 1174 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1115 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 1115 | 0
| *小计[1] |  |  | 91.01 | 面积指标：22 |  | 2079 |  |  |  | 1975 |  | 1975 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 1975 | 0
3012[培训室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 91.01 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.1 | 新风量(m^3/h)： | 273.04
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 73.91 | 0.47 | 1 | 903 | -0.05 | 0 | 0.95 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 | 0
| 外窗[西] | 8.35 | 3.4 | 28.39 | 1.6 | 1 | 1181 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1122 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 1122 | 0
| *小计[1] |  |  | 91.01 | 面积指标：22 |  | 2084 |  |  |  | 1980 |  | 1980 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 0
3013[培训室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 91.24 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.12 | 新风量(m^3/h)： | 273.72
| 内墙 | 5.8 | 3.9 | 22.62 | 1.2 | 1 | 81 |  | 0 | 1 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 102.3 | 0.47 | 1 | 1250 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 0
| *小计[1] |  |  | 91.24 | 面积指标：14 |  | 1332 |  |  |  | 1269 |  | 1269 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 1269 | 0
3014[乒乓球训练厅] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 363.53 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 36.35 | 新风量(m^3/h)： | 1090.6
| *小计[1] |  |  | 363.53 | 面积指标：0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3015[走廊] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 173.51 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 17.35 | 新风量(m^3/h)： | 520.54
| 内墙 | 23.9 | 3.9 | 93.21 | 1.2 | 1 | 336 |  | 0 | 1 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0
| 外墙[南] | 4.1 | 11 | 31.84 | 0.47 | 1 | 389 | -0.25 | 0 | 0.75 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0
| 外窗[南] | 3.9 | 3.4 | 13.26 | 1.6 | 1 | 552 | -0.25 | 0 | 0.75 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 0
| *小计[1] |  |  | 173.51 | 面积指标：6 |  | 1276 |  |  |  | 1041 |  | 1041 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 1041 | 0
3016[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 外墙[南] | 3.5 | 11 | 27.28 | 0.47 | 1 | 333 | -0.25 | 0 | 0.75 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
| 外窗[南] | 3.3 | 3.4 | 11.22 | 1.6 | 1 | 467 | -0.25 | 0 | 0.75 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.83 | 面积指标：36 |  | 800 |  |  |  | 600 |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
3017[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 17.34 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.73 | 新风量(m^3/h)： | 52.02
| 外墙[南] | 3.6 | 11 | 28.04 | 0.47 | 1 | 343 | -0.25 | 0 | 0.75 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0
| 外窗[南] | 3.4 | 3.4 | 11.56 | 1.6 | 1 | 481 | -0.25 | 0 | 0.75 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 0
| *小计[1] |  |  | 17.34 | 面积指标：36 |  | 824 |  |  |  | 618 |  | 618 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 0
3018[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 外墙[南] | 3.5 | 11 | 27.28 | 0.47 | 1 | 333 | -0.25 | 0 | 0.75 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
| 外窗[南] | 3.3 | 3.4 | 11.22 | 1.6 | 1 | 467 | -0.25 | 0 | 0.75 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.83 | 面积指标：36 |  | 800 |  |  |  | 600 |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
3019[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 外墙[南] | 3.5 | 11 | 27.28 | 0.47 | 1 | 333 | -0.25 | 0 | 0.75 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
| 外窗[南] | 3.3 | 3.4 | 11.22 | 1.6 | 1 | 467 | -0.25 | 0 | 0.75 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.83 | 面积指标：36 |  | 800 |  |  |  | 600 |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
3020[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 17.34 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.73 | 新风量(m^3/h)： | 52.02
| 外墙[南] | 3.6 | 11 | 28.04 | 0.47 | 1 | 343 | -0.25 | 0 | 0.75 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0
| 外窗[南] | 3.4 | 3.4 | 11.56 | 1.6 | 1 | 481 | -0.25 | 0 | 0.75 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 0
| *小计[1] |  |  | 17.34 | 面积指标：36 |  | 824 |  |  |  | 618 |  | 618 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 0
3021[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 外墙[南] | 3.5 | 11 | 27.28 | 0.47 | 1 | 333 | -0.25 | 0 | 0.75 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
| 外窗[南] | 3.3 | 3.4 | 11.22 | 1.6 | 1 | 467 | -0.25 | 0 | 0.75 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.83 | 面积指标：36 |  | 800 |  |  |  | 600 |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
3022[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 16.83 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.68 | 新风量(m^3/h)： | 50.49
| 外墙[南] | 3.5 | 11 | 27.28 | 0.47 | 1 | 333 | -0.25 | 0 | 0.75 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
| 外窗[南] | 3.3 | 3.4 | 11.22 | 1.6 | 1 | 467 | -0.25 | 0 | 0.75 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
| *小计[1] |  |  | 16.83 | 面积指标：36 |  | 800 |  |  |  | 600 |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
3023[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 12.75 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 1.28 | 新风量(m^3/h)： | 38.25
| 外墙[南] | 2.7 | 11 | 21.2 | 0.47 | 1 | 259 | -0.25 | 0 | 0.75 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0
| 外窗[南] | 2.5 | 3.4 | 8.5 | 1.6 | 1 | 354 | -0.25 | 0 | 0.75 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0
| *小计[1] |  |  | 12.75 | 面积指标：36 |  | 613 |  |  |  | 459 |  | 459 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 0
3024[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 50.11 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.01 | 新风量(m^3/h)： | 150.33
| 内墙 | 7 | 3.9 | 27.3 | 1.2 | 1 | 98 |  | 0 | 1 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0
| 外墙[东] | 5.35 | 11 | 41.51 | 0.47 | 1 | 507 | -0.05 | 0 | 0.95 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 0
| 外窗[东] | 5.1 | 3.4 | 17.34 | 1.6 | 1 | 721 | -0.05 | 0 | 0.95 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 0
| 外墙[南] | 10.1 | 11 | 77.61 | 0.47 | 1 | 948 | -0.25 | 0 | 0.75 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 711 | 0 | 711 | 0
| 外窗[南] | 9.85 | 3.4 | 33.49 | 1.6 | 1 | 1393 | -0.25 | 0 | 0.75 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1045 | 0
| *小计[1] |  |  | 50.11 | 面积指标：60 |  | 3668 |  |  |  | 3022 |  | 3022 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 3022 | 0
4025[羽毛球场] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 1548.8 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 154.88 | 新风量(m^3/h)： | 4646.4
| 内墙 | 56.75 | 3.9 | 221.32 | 1.2 | 1 | 797 |  | 0 | 1 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 | 0
| 外墙[西] | 31.35 | 11 | 239.45 | 0.47 | 1 | 2926 | -0.05 | 0 | 0.95 | 2780 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 2780 | 0
| 外窗[西] | 31 | 3.4 | 105.4 | 1.6 | 1 | 4385 | -0.05 | 0 | 0.95 | 4165 | 0 | 4165 | 0 | 0 | 4165 | 0 | 4165 | 0
| 外墙[北] | 44.35 | 11 | 337.91 | 0.47 | 1 | 4129 | 0.1 | 0 | 1.1 | 4542 | 0 | 4542 | 0 | 0 | 4542 | 0 | 4542 | 0
| 外窗[北] | 44.1 | 3.4 | 149.94 | 1.6 | 1 | 6238 | 0.1 | 0 | 1.1 | 6861 | 0 | 6861 | 0 | 0 | 6861 | 0 | 6861 | 0
| *小计[1] |  |  | 1548.8 | 面积指标：12 |  | 18474 |  |  |  | 19145 |  | 19145 | 0 | 0 | 19145 | 0 | 19145 | 0
4026[羽毛球场] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 1921.24 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 192.12 | 新风量(m^3/h)： | 5763.72
| 内墙 | 60.05 | 3.9 | 234.2 | 1.2 | 1 | 843 |  | 0 | 1 | 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 | 0
| 外墙[南] | 34.6 | 11 | 274.86 | 0.47 | 1 | 3359 | -0.25 | 0 | 0.75 | 2519 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 2519 | 0 | 2519 | 0
| 外窗[南] | 3.45 | 3.4 | 11.73 | 1.6 | 1 | 488 | -0.25 | 0 | 0.75 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0
| 外窗[南] | 9.2 | 3.4 | 31.28 | 1.6 | 1 | 1301 | -0.25 | 0 | 0.75 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0
| 外窗[南] | 9.2 | 3.4 | 31.28 | 1.6 | 1 | 1301 | -0.25 | 0 | 0.75 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0
| 外窗[南] | 9.25 | 3.4 | 31.45 | 1.6 | 1 | 1308 | -0.25 | 0 | 0.75 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 | 0
| *小计[1] |  |  | 1921.24 | 面积指标：3 |  | 8601 |  |  |  | 6661 |  | 6661 | 0 | 0 | 6661 | 0 | 6661 | 0
4003[更衣] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 72.48 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.25 | 新风量(m^3/h)： | 217.45
| 内墙 | 7.5 | 3.9 | 29.25 | 1.2 | 1 | 105 |  | 0 | 1 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0
| 外墙[东] | 10.3 | 11 | 113.3 | 0.47 | 1 | 1385 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 1315 | 0
| *小计[1] |  |  | 72.48 | 面积指标：20 |  | 1490 |  |  |  | 1421 |  | 1421 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 1421 | 0
4004[卫生间] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 60.31 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.03 | 新风量(m^3/h)： | 180.92
| 外墙[东] | 8.35 | 11 | 91.85 | 0.47 | 1 | 1122 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0
| *小计[1] |  |  | 60.31 | 面积指标：18 |  | 1122 |  |  |  | 1066 |  | 1066 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0
4005[更衣] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 67.09 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.71 | 新风量(m^3/h)： | 201.28
| 内墙 | 3.7 | 3.9 | 14.43 | 1.2 | 1 | 52 |  | 0 | 1 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0
| 外墙[东] | 7.7 | 11 | 84.7 | 0.47 | 1 | 1035 | -0.05 | 0 | 0.95 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 | 0
| *小计[1] |  |  | 67.09 | 面积指标：15 |  | 1087 |  |  |  | 1035 |  | 1035 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 1035 | 0
4006[休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 90.25 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 9.03 | 新风量(m^3/h)： | 270.75
| 内墙 | 9.75 | 3.9 | 38.02 | 1.2 | 1 | 137 |  | 0 | 1 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0
| 外墙[西] | 9.75 | 11 | 74.95 | 0.47 | 1 | 916 | -0.05 | 0 | 0.95 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0
| 外窗[西] | 9.5 | 3.4 | 32.3 | 1.6 | 1 | 1344 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1276 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 1276 | 0
| *小计[1] |  |  | 90.25 | 面积指标：25 |  | 2396 |  |  |  | 2283 |  | 2283 | 0 | 0 | 2283 | 0 | 2283 | 0
4007[休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 86.45 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 8.65 | 新风量(m^3/h)： | 259.35
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 71.36 | 0.47 | 1 | 872 | -0.05 | 0 | 0.95 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0
| 外窗[西] | 9.1 | 3.4 | 30.94 | 1.6 | 1 | 1287 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 1223 | 0 | 1223 | 0
| *小计[1] |  |  | 86.45 | 面积指标：24 |  | 2159 |  |  |  | 2051 |  | 2051 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 2051 | 0
4008[休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 119.11 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 11.91 | 新风量(m^3/h)： | 357.33
| 内墙 | 12 | 3.9 | 46.8 | 1.2 | 1 | 168 |  | 0 | 1 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0
| 外墙[西] | 16.4 | 11 | 125.32 | 0.47 | 1 | 1531 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1455 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 1455 | 0
| 外窗[西] | 16.2 | 3.4 | 55.08 | 1.6 | 1 | 2291 | -0.05 | 0 | 0.95 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0
| *小计[1] |  |  | 119.11 | 面积指标：32 |  | 3991 |  |  |  | 3800 |  | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0
4009[休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 56.25 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 5.62 | 新风量(m^3/h)： | 168.74
| 内墙 | 12.3 | 3.9 | 47.97 | 1.2 | 1 | 173 |  | 0 | 1 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0
| 外墙[南] | 9.8 | 11 | 107.8 | 0.47 | 1 | 1317 | -0.25 | 0 | 0.75 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 | 0
| 外墙[西] | 7.5 | 11 | 82.5 | 0.47 | 1 | 1008 | -0.05 | 0 | 0.95 | 958 | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 | 0
| *小计[1] |  |  | 56.25 | 面积指标：38 |  | 2498 |  |  |  | 2118 |  | 2118 | 0 | 0 | 2118 | 0 | 2118 | 0
4010[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 62.15 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.22 | 新风量(m^3/h)： | 186.45
| 内墙 | 6.85 | 3.9 | 26.71 | 1.2 | 1 | 96 |  | 0 | 1 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0
| 外墙[南] | 7 | 11 | 57.11 | 0.47 | 1 | 698 | -0.25 | 0 | 0.75 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | 0
| 外窗[南] | 5.85 | 3.4 | 19.89 | 1.6 | 1 | 827 | -0.25 | 0 | 0.75 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 0
| 外墙[东] | 9.6 | 11 | 73.81 | 0.47 | 1 | 902 | -0.05 | 0 | 0.95 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 857 | 0 | 857 | 0
| 外窗[东] | 9.35 | 3.4 | 31.79 | 1.6 | 1 | 1322 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1256 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 1256 | 0
| *小计[1] |  |  | 62.15 | 面积指标：54 |  | 3846 |  |  |  | 3353 |  | 3353 | 0 | 0 | 3353 | 0 | 3353 | 0
5001[篮球场] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 2006.31 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 200.63 | 新风量(m^3/h)： | 6018.93
| 内墙 | 19.75 | 3.9 | 77.02 | 1.2 | 1 | 277 |  | 0 | 1 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0
| 外墙[西] | 28.7 | 11 | 221.03 | 0.47 | 1 | 2701 | -0.05 | 0 | 0.95 | 2566 | 0 | 2566 | 0 | 0 | 2566 | 0 | 2566 | 0
| 外窗[西] | 27.84 | 3.4 | 94.67 | 1.6 | 1 | 3938 | -0.05 | 0 | 0.95 | 3741 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 3741 | 0 | 3741 | 0
| 外墙[北] | 47.4 | 11 | 360.92 | 0.47 | 1 | 4410 | 0.1 | 0 | 1.1 | 4851 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 4851 | 0 | 4851 | 0
| 外窗[北] | 47.2 | 3.4 | 160.48 | 1.6 | 1 | 6676 | 0.1 | 0 | 1.1 | 7344 | 0 | 7344 | 0 | 0 | 7344 | 0 | 7344 | 0
| 外墙[东] | 16.7 | 11 | 127.6 | 0.47 | 1 | 1559 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 1481 | 0 | 1481 | 0
| 外窗[东] | 16.5 | 3.4 | 56.1 | 1.6 | 1 | 2334 | -0.05 | 0 | 0.95 | 2217 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 2217 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 2006.31 | 0.37 | 1 | 19301 |  | 0 | 1 | 19301 | 0 | 19301 | 0 | 0 | 19301 | 0 | 19301 | 0
| *小计[1] |  |  | 2006.31 | 面积指标：21 |  | 41197 |  |  |  | 41779 |  | 41779 | 0 | 0 | 41779 | 0 | 41779 | 0
5002[篮球场] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 1267.85 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 126.79 | 新风量(m^3/h)： | 3803.55
| 内墙 | 75.18 | 3.9 | 293.22 | 1.2 | 1 | 1056 |  | 0 | 1 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1056 | 0
| 外墙[南] | 35.65 | 11 | 271.79 | 0.47 | 1 | 3321 | -0.25 | 0 | 0.75 | 2491 | 0 | 2491 | 0 | 0 | 2491 | 0 | 2491 | 0
| 外窗[南] | 35.4 | 3.4 | 120.36 | 1.6 | 1 | 5007 | -0.25 | 0 | 0.75 | 3755 | 0 | 3755 | 0 | 0 | 3755 | 0 | 3755 | 0
| 外墙[西] | 10.15 | 11 | 85.47 | 0.47 | 1 | 1044 | -0.05 | 0 | 0.95 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 | 0
| 外窗[西] | 7.7 | 3.4 | 26.18 | 1.6 | 1 | 1089 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1035 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 1035 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 1267.85 | 0.37 | 1 | 12197 |  | 0 | 1 | 12197 | 0 | 12197 | 0 | 0 | 12197 | 0 | 12197 | 0
| *小计[1] |  |  | 1267.85 | 面积指标：17 |  | 23714 |  |  |  | 21525 |  | 21525 | 0 | 0 | 21525 | 0 | 21525 | 0
5003[休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 72.15 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.22 | 新风量(m^3/h)： | 216.45
| 外墙[北] | 7.5 | 11 | 61.93 | 0.47 | 1 | 757 | 0.1 | 0 | 1.1 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 0
| 外窗[北] | 6.05 | 3.4 | 20.57 | 1.6 | 1 | 856 | 0.1 | 0 | 1.1 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 | 0
| 外墙[西] | 10 | 11 | 81.78 | 0.47 | 1 | 999 | -0.05 | 0 | 0.95 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 | 0
| 外窗[西] | 8.3 | 3.4 | 28.22 | 1.6 | 1 | 1174 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1115 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 1115 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 72.15 | 0.37 | 1 | 694 |  | 0 | 1 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 | 0
| *小计[1] |  |  | 72.15 | 面积指标：63 |  | 4480 |  |  |  | 4532 |  | 4532 | 0 | 0 | 4532 | 0 | 4532 | 0
5004[休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 67.53 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.75 | 新风量(m^3/h)： | 202.58
| 外墙[西] | 9.3 | 11 | 73.74 | 0.47 | 1 | 901 | -0.05 | 0 | 0.95 | 856 | 0 | 856 | 0 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0
| 外窗[西] | 8.4 | 3.4 | 28.56 | 1.6 | 1 | 1188 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1129 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 1129 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 67.53 | 0.37 | 1 | 650 |  | 0 | 1 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0
| *小计[1] |  |  | 67.53 | 面积指标：39 |  | 2739 |  |  |  | 2634 |  | 2634 | 0 | 0 | 2634 | 0 | 2634 | 0
5005[休息室] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 61.52 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.15 | 新风量(m^3/h)： | 184.56
| 内墙 | 6.1 | 3.9 | 23.79 | 1.2 | 1 | 86 |  | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0
| 外墙[西] | 8.1 | 11 | 62.24 | 0.47 | 1 | 761 | -0.05 | 0 | 0.95 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 0
| 外窗[西] | 7.9 | 3.4 | 26.86 | 1.6 | 1 | 1117 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1062 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 1062 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 61.52 | 0.37 | 1 | 592 |  | 0 | 1 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | 0
| *小计[1] |  |  | 61.52 | 面积指标：40 |  | 2555 |  |  |  | 2462 |  | 2462 | 0 | 0 | 2462 | 0 | 2462 | 0
5006[更衣] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 72.48 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7.25 | 新风量(m^3/h)： | 217.45
| 内墙 | 7.7 | 3.9 | 30.03 | 1.2 | 1 | 108 |  | 0 | 1 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0
| 外墙[东] | 10.3 | 11 | 113.3 | 0.47 | 1 | 1385 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 1315 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 72.48 | 0.37 | 1 | 697 |  | 0 | 1 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0
| *小计[1] |  |  | 72.48 | 面积指标：29 |  | 2190 |  |  |  | 2121 |  | 2121 | 0 | 0 | 2121 | 0 | 2121 | 0
5007[卫生间] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 60.31 | 室内温度： | 18 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.03 | 新风量(m^3/h)： | 180.92
| 内墙 | 2.5 | 3.9 | 9.75 | 1.2 | 1 | 35 |  | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
| 外墙[东] | 8.35 | 11 | 91.85 | 0.47 | 1 | 1122 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 60.31 | 0.37 | 1 | 580 |  | 0 | 1 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0
| *小计[1] |  |  | 60.31 | 面积指标：28 |  | 1738 |  |  |  | 1682 |  | 1682 | 0 | 0 | 1682 | 0 | 1682 | 0
5008[更衣] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 69.98 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 7 | 新风量(m^3/h)： | 209.94
| 内墙 | 3.5 | 3.9 | 13.65 | 1.2 | 1 | 49 |  | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0
| 外墙[东] | 9.7 | 11 | 81.2 | 0.47 | 1 | 992 | -0.05 | 0 | 0.95 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 | 0
| 外窗[东] | 7.5 | 3.4 | 25.5 | 1.6 | 1 | 1061 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 69.98 | 0.37 | 1 | 673 |  | 0 | 1 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 0
| *小计[1] |  |  | 69.98 | 面积指标：38 |  | 2775 |  |  |  | 2673 |  | 2673 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 2673 | 0
5009[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 66.89 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 6.69 | 新风量(m^3/h)： | 200.66
| 内墙 | 7.65 | 3.9 | 29.84 | 1.2 | 1 | 107 |  | 0 | 1 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0
| 外墙[东] | 9.3 | 11 | 102.3 | 0.47 | 1 | 1250 | -0.05 | 0 | 0.95 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 66.89 | 0.37 | 1 | 643 |  | 0 | 1 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 | 0
| *小计[1] |  |  | 66.89 | 面积指标：29 |  | 2001 |  |  |  | 1938 |  | 1938 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 1938 | 0
5010[管理用房] | 室外温度： | -6 | 房间面积： | 29.09 | 室内温度： | 20 | 相对湿度： | 60% | 室内人数： | 2.91 | 新风量(m^3/h)： | 87.26
| 内墙 | 8.2 | 3.9 | 31.98 | 1.2 | 1 | 115 |  | 0 | 1 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0
| 外墙[东] | 6.12 | 11 | 67.29 | 0.47 | 1 | 822 | -0.05 | 0 | 0.95 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 0
| 屋面 | 4 | 3 | 29.09 | 0.37 | 1 | 280 |  | 0 | 1 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
| *小计[1] |  |  | 29.09 | 面积指标：40 |  | 1217 |  |  |  | 1176 |  | 1176 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 0