照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:5人间宿舍

房间长度L: 6.99 m, 房间宽度B: 3.20 m, 面积S:22.36 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:0.73

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 1.00

3.其他计算参数:

光源分类:直管荧光灯，光源种类:LED，型号-功率:24W

单灯光源数:2，光源功率:24.00W

光通量: 445lm，总光通量:1920.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:普通办公室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 150.00LX,功率密度规范值: 9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 48.00W

计算照度: 137.39LX

实际功率密度: 2.15W/m², 折算功率密度: 2.34W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:150.00LX, 实际计算平均照度:137.39LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00W/m², 实际功率密度:2.15W/m²

符合规范节能要求!