5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

各房间夏季采用风机盘管供冷，风机盘管在其回水管上设置由室内温控器控制的动态电动两通阀自动调节水量,辅以手动控制的风机三速开关调节风量，风机启停与电动两通阀连锁。采用联网型温控器。 冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组分集水器均设自动恒温控制阀，能够实现分室调节。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

暖通专业初设说明及图纸