## 性能化指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
○可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应小于0.4; | 满足
├ 南向 |  |  | 不需要
├⊙北向 |  |  | 满足
├⊙东向 |  |  | 满足
└⊙西向 |  |  | 满足
○屋顶构造 |  | 进行性能权衡判断时严寒A、B区屋顶K≤0.35，严寒C区屋顶K≤0.45 | 满足
└ 屋顶构造一 | K=0.11 | K≤0.45 | 满足
⊙外墙构造 | K=0.22; K=0.22 | 进行性能权衡判断时严寒A、B区外墙K≤0.45，严寒C区外墙K≤0.50 | 满足
⊙外窗热工 |  |  | 满足
⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜
⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足
⊙综合权衡 | Ed=104.41; Er=117.65 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足
结论 |  |  | 满足