建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-厦门天文馆C |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 火炬同翔高新城建设投资有限公司 |
| 设计单位 | 厦门中建东北设计院有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年3月9日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13519212291 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	9

4.1	工程材料	9

4.2	围护结构作法简要说明	10

4.3	体形系数	10

4.4	窗墙比	10

4.4.1	窗墙比	10

4.4.2	外窗表	10

4.5	天窗	11

4.5.1	天窗屋顶比	11

4.5.2	天窗类型	11

4.6	屋顶构造	11

4.6.1	挤塑聚苯乙烯泡沫板	11

4.7	外墙构造	12

4.7.1	外墙相关构造	12

4.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	13

4.7.3	外墙平均热工特性	13

4.8	外窗热工	14

4.8.1	外窗构造	14

4.8.2	建筑遮阳措施	15

4.8.3	外遮阳类型	15

4.8.4	平均传热系数	15

4.8.5	综合太阳得热系数	16

4.8.6	总体热工性能	18

4.9	非中空窗面积比	19

4.10	可开启窗扇	19

4.11	规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-厦门天文馆C |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |  |
| 地理位置 | 北纬：24.00° | 东经：118.06° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 建筑面积 | 地上15922㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 29.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 80905.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 16018.54 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.54 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 0.400 | 5.550 | 1100.0 | 962.6 | 0.0000 |  |
| 玻化微珠保温砂浆 | 0.080 | 1.462 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 0.040 | 0.750 | 140.0 | 750.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：挤塑聚苯乙烯泡沫板：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋轻集料混凝土 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）(ρ=30) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 15mm

2. 热桥梁：氟碳漆面铝岩棉板：（由外到内）

氟碳漆面铝岩棉板 100mm

3. 外墙：氟碳漆面铝岩棉板：（由外到内）

氟碳漆面铝岩棉板 100mm

4. 幕墙：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃：

传热系数2.260W/m^2.K，太阳得热系数0.280

5. 外窗：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃：

传热系数2.260W/m^2.K，太阳得热系数0.280

体形系数

| 外表面积 | 16018.54 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 80905.00 |
| 体形系数 | 0.20 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 692.38 | 1694.29 | 0.41 |
| 北向 | 立面2 | 350.94 | 1073.46 | 0.33 |
| 东向 | 立面3 | 521.24 | 1428.70 | 0.36 |
| 西向 | 立面4 | 757.77 | 1745.22 | 0.43 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 692.38 | (玻璃幕墙) |  | 1~5 |  |  | 672.34 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | 透光门-M1821 | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  |  | 透光门-M2021 | 2.00×2.10 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | 透光门-M2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
| 北向 | 立面2 350.94 | (玻璃幕墙) |  | 1~5 |  |  | 340.56 |
|  |  | 透光门-M1321 | 1.30×2.10 | 1 | 1 | 2.73 | 2.73 |
|  |  | 透光门-M1424 | 1.35×2.40 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |
|  |  | 透光门-M2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
| 东向 | 立面3 521.24 | (玻璃幕墙) |  | 1~5 |  |  | 497.09 |
|  |  | 透光门-M1821 | 1.80×2.10 | 1 | 3 | 3.78 | 11.34 |
|  |  | 透光门-M2021 | 2.00×2.10 | 1 | 2 | 4.20 | 8.40 |
|  |  | 透光门-M2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
| 西向 | 立面4 757.77 | (玻璃幕墙) |  | 1~5 |  |  | 721.02 |
|  |  | 透光门-M1021 | 1.00×2.10 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1,5 | 5 | 3.15 | 15.75 |
|  |  | 透光门-M1821 | 1.80×2.10 | 1,3 | 5 | 3.78 | 18.90 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

挤塑聚苯乙烯泡沫板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.50 | 0.044 | 0.500 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.222 | 1.440 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 2.375 | 3.710 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

氟碳漆面铝岩棉板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 100 | 0.040 | 0.750 | 1.30 | 1.923 | 1.875 |
| 各层之和∑ | 100 | － | － | － | 1.923 | 1.875 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |

氟碳漆面铝岩棉板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 100 | 0.040 | 0.750 | 1.30 | 1.923 | 1.875 |
| 各层之和∑ | 100 | － | － | － | 1.923 | 1.875 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |

氟碳漆面铝岩棉板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 100 | 0.040 | 0.750 | 1.30 | 1.923 | 1.875 |
| 各层之和∑ | 100 | － | － | － | 1.923 | 1.875 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |

混凝土梁+玻化微珠保温砂浆

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 20 | 0.080 | 1.462 | 1.15 | 0.217 | 0.366 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 0.422 | 3.698 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.72 |  |  |  |  |  |

钢筋混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 130 | － | － | － | 0.090 | 1.355 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.13, D = 2.93 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 热桥梁 | 919.26 | 0.918 | 0.48 | 1.88 | 0.55 |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 主墙体 | 82.65 | 0.082 | 0.48 | 1.88 | 0.50 |
| 合计 |  | 1001.91 | 1.000 | 0.48 | 1.88 | 0.55 |
| 平均传热系数K | 0.48 × 1.00 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 热桥梁 | 453.91 | 0.628 | 0.48 | 1.88 | 0.55 |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 主墙体 | 268.62 | 0.372 | 0.48 | 1.88 | 0.50 |
| 合计 |  | 722.52 | 1.000 | 0.48 | 1.88 | 0.53 |
| 平均传热系数K | 0.48 × 1.00 = 0.48 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 热桥梁 | 865.93 | 0.954 | 0.48 | 1.88 | 0.55 |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 主墙体 | 41.53 | 0.046 | 0.48 | 1.88 | 0.50 |
| 合计 |  | 907.46 | 1.000 | 0.48 | 1.88 | 0.55 |
| 平均传热系数K | 0.48 × 1.00 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 热桥梁 | 712.24 | 0.721 | 0.48 | 1.88 | 0.55 |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 主墙体 | 275.21 | 0.279 | 0.48 | 1.88 | 0.50 |
| 合计 |  | 987.45 | 1.000 | 0.48 | 1.88 | 0.54 |
| 平均传热系数K | 0.48 × 1.00 = 0.48 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 热桥梁 | 2951.34 | 0.815 | 0.48 | 1.88 | 0.55 |
| 氟碳漆面铝岩棉板 | 主墙体 | 668.01 | 0.185 | 0.48 | 1.88 | 0.50 |
| 合计 |  | 3619.34 | 1.000 | 0.48 | 1.88 | 0.54 |
| 平均传热系数K | 0.48 × 1.00 = 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃 | 78 | 2.26 | 0.28 | 0.600 |  |
| 2 | 断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃 | 18 | 2.26 | 0.28 | 0.600 |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 活动遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 活动遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 活动遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 | 0.650 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 672.337 | 78 | 2.260 |
| 2 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 2.260 |
| 3 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 2.260 |
| 4 | 透光门-M1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 2.260 |
| 5 | 透光门-M2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.260 |
| 6 | 透光门-M2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 2.260 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 692.377 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.260 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 340.559 | 78 | 2.260 |
| 2 | 透光门-M1321 | 1 | 1 | 2.730 | 2.730 | 18 | 2.260 |
| 3 | 透光门-M1424 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 2.260 |
| 4 | 透光门-M2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 2.260 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 350.939 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.260 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 497.094 | 78 | 2.260 |
| 2 | 透光门-M1821 | 1 | 3 | 3.780 | 11.340 | 18 | 2.260 |
| 3 | 透光门-M2021 | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 2.260 |
| 4 | 透光门-M2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 2.260 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 521.244 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.260 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 721.022 | 78 | 2.260 |
| 2 | 透光门-M1021 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 2.260 |
| 3 | 透光门-M1521 | 1,5 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 2.260 |
| 4 | 透光门-M1821 | 1,3 | 5 | 3.780 | 18.900 | 18 | 2.260 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 757.772 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.260 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 672.337 | 78 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 2 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 3 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 4 | 透光门-M1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 5 | 透光门-M2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 6 | 透光门-M2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 692.377 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.182 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 340.559 | 78 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 2 | 透光门-M1321 | 1 | 1 | 2.730 | 2.730 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 3 | 透光门-M1424 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 4 | 透光门-M2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 350.939 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.182 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 497.094 | 78 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 2 | 透光门-M1821 | 1 | 3 | 3.780 | 11.340 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 3 | 透光门-M2021 | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 4 | 透光门-M2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 521.244 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.182 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 |  |  | 721.022 | 78 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 2 | 透光门-M1021 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 3 | 透光门-M1521 | 1,5 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 4 | 透光门-M1821 | 1,3 | 5 | 3.780 | 18.900 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.182 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 757.772 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.182 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 692.38 | 2.26 | 0.18 | 0.41 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 350.94 | 2.26 | 0.18 | 0.33 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 521.24 | 2.26 | 0.18 | 0.36 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 757.77 | 2.26 | 0.18 | 0.43 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2322.33 | 2.26 | 0.18 | 0.39 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 692.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 350.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 521.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 757.77 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。