新乐市第四中学--水资源利用方案

本工程按使用用途已经分别设置水表计量，包含生活用水，消防用水设计为独立管网系统。

主楼用水点大于0.2MPa的配水支管均已设置减压阀，满足给水配件最低工作压力的要求。
水源现为村内自来水，供水压力0.28MPa，待南水北调市政管网引入本项目后，再完成水源置换。本建筑最高日用水量26.2m³/d，生活用水定额70L每学生每日。 
卫生器具及配件均选用节水型，用水效率等级为1级，水龙头选用陶瓷密封水龙头，流量为0.1L/s，坐便器采用双档冲洗水箱，每次冲水量为4.5L/3L。
本建筑设有集中热水系统，热水用水定额为40L每学生每日；日用水量15m³/d。热水热源为空气源热泵和太阳能，为学校现有机组，非本次设计范围。
卫生器具卫生器具及及配件为节水型，用水流量为0.1L/效率等级为1级，水龙头选用陶瓷密封水龙头，流量为0.100L/s；坐便器采用双档冲洗水箱，每次冲水量为4.5L/3L。

