5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 教室、阅览室 | 326.04 | 300 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 实验室 | 315.88 | 300 | 19 | 19 | 0.60 | 0.60 | 80 | 80 |
| 美术教室 | 514.8 | 500 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 90 | 90 |
| 办公室、会议室 | 324.68 | 300 | 19 | 19 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 门厅、电梯厅 | 186.18 | 200 | - | - | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 厕所、盥洗室 | 80.07 | 75 | - | - | 0.4 | 0.4 | 60 | 60 |
| 走廊 | 103.08 | 50 | - | - | 0.4 | 0.4 | 60 | 60 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80（美术教室Ra≥90）；吸顶灯采用T5环形LED灯管。楼梯间采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关，门厅走廊等公共场所采用分组集中控制。照明每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：是，否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：是，否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

1.电气专业施工图-设计说明2照度计算表