7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值 | 5 | 5 |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 | 0 |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 8 |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 教室、阅览室 | 326.04 | 300 | 5.66 | 8 |
| 实验室 | 315.88 | 300 | 5.85 | 8 |
| 美术教室 | 514.8 | 500 | 8.94 | 13.5 |
| 办公室、会议室 | 324.68 | 300 | 6.24 | 8 |
| 门厅、电梯厅 | 186.18 | 200 | 3.45 | 6 |
| 厕所、盥洗室 | 80.07 | 75 | 1.76 | 3 |
| 走廊 | 102.34 | 100 | 2.21 | 3.5 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是  ☑否

照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备名称 | 设备型号 | 能效水平 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 能效等级 |
| 单管LED支架灯 | T5 LED 光源 | COS∅≥0.9。 | 灯具效能不应低于75Lm/W |
| 三相配电变压器 |  | 800kVA | 高于能效限定值或能效等级3级的要求 |
| 送、排风风机 |  |  | 效率均不低于现行国家标准《通风及能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。 |
| 水泵 |  |  | 水泵的效率69%，能效水平高于节能评价值 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；

4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

电气专业施工图纸及设计说明,暖通专业设计说明,水专业设计说明