7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	8

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	15
	5

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	0

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	10
	8

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	8

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	4

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	0

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	0

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	0

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	0

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	0

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	
	
	200.0
	68.0


7.1 控制项
7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1、 达标自评
达标；(不达标
2、 评价要点
· 建筑设计参数：
	楼栋编号
	建筑体形
	建筑朝向
	窗墙比

	7#生活楼
	条式、
点式
体形系数：0.20
	是否满足国家或地方节能标准：是 (否
	南北朝向
	东向：0.14
南向：0.21
西向：0.22
北向：0.12
	是否满足国家或地方节能标准：
是 (否

	
	(条式、
(点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：(是 (否
	
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
(是 (否

	
	(条式、
(点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：(是 (否
	
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
(是 (否


建筑的楼间距最小是____和____之间，距离为____m。
简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：
1、概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）
	该项目为7#生活楼，位于临汾市翼城县唐兴镇，属于寒冷B区，地上主要功能为餐厅、便利店、淋浴、医务。建筑为南北朝向、以便获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击。



2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）
	无


3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）
	无


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设计说明
	应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑效果图
	应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑优化设计报告
	住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明）
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	总平面图、建筑施工图


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         空调系统分区：
根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☑是、☐否
系统可以实现分区控制：☐是、☐否
简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）
	本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


采用多联机：☑是、☐否
采用分体空调：☐是、☐否
(         冷热源机组配置：
空调系统计算冷负荷：751.57kW，设计冷负荷：751.57kW
空调系统计算热负荷：kW，设计热负荷：kW
冷热源机组设备参数：
	设备编号
	设备类型
	台数
	额定制冷量（kW）
	额定制热量（kW）
	部分负荷性能系数

	
	
	
	
	
	设计值
	限值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。


(         变频技术：
空调水系统采用变频技术：☑是、☐否
空调水系统采取相应的水力平衡措施：☑是、☐否
空调风系统采用变频技术：☑是、☐否
空调风系统采取相应的水力平衡措施：☑是、☐否
采用变制冷剂流量的多联机：☑是、☐否
采用分体空调：☐是、☐否
空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）
	 


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设备表
	应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量、额定工况性能参数和能效等级（关联自评）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	风系统图
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水系统图
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	部分负荷性能系数(LPLV)计算书
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         空调系统分区：
根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☑是、☐否
系统可以实现分区控制：☑是、☐否
简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）
	本项目结合不同的行为特点和建筑空间的功能要求合理区分室内设计温度，对于办公室、餐厅、医疗服务、卫生间、门厅、走道等设计不同的参数，在保证舒适度前提下，减少用能时间，缩小用能空间，达到节能设计效果。


采用多联机：☑是、☐否
采用分体空调：☐是、☐否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	施工图
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计说明书
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设计计算书
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         照明功率密度：
简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）
	本工程采用的节能产品有：直管荧光灯均选用 T8三基色节能荧光灯，点光源均选用电子节能灯；荧光灯灯具均配用符合《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896-2012的电子镇流器,疏散指示灯采用LED光源；其余光源采用电子节能灯。涉及二次装修的，要求装修设计单位或业主选择节能灯且满足照度要求。

​


照明功率设计值：
	主要功能房间
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	限值

	房间类型
	办公室 
	294 
	 300
	7.8 
	 8

	
	便利店 
	298 
	300 
	8.8 
	9 

	
	 餐厅
	 184
	 200
	7.2 
	 8

	
	 楼梯间
	 92
	 100
	2.9 
	3.5 

	
	
	
	
	
	


照明功率密度统计表：（填写检测值）
	主要功能房间
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准值
	设计值
	现行值

	房间类型
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3、    证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	设计说明
	应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明系统图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	平面施工图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明功率密度计算分析报告
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明功率密度现场检测报告
	 
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         分项计量系统：
是否对以下回路设置分项计量表：
☑变压器低压侧出线回路、☐单独计量的外供电回路、☐特殊区供电回路、☑制冷机组主供电回路、☑单独供电的冷热源系统附泵回路、☐集中供电的分体空调回路、☑照明插座回路、☑电梯回路、☐其他
是否对以下分项能耗进行计量：
☑照明插座用电
（包括☑照明和插座用电、☐走廊和应急照明用电、☐室外景观照明用电等子项）；
☑空调用电
（包括☑冷热站用电、☐空调末端用电等子项）；
☑动力用电
（包括☑电梯用电、☑水泵用电、☐通风机用电等子项）。
简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）
	电气系统：低压侧设置低压总能耗计量装置，出线柜按分项设置分项能耗计量装置。电类分项计量系统设置照明及插座总能耗、空调及供暖用电、动力和特殊用电分项能耗。各能耗计量数据可采用加法或减法原则得出各项分项能耗数据。


3、    证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	电气设计说明
	应体现用电分项计量的设计情况
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	变配电系统图
	应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	能耗分项计量设计图
	应体现分项计量系统构架和功能
	预评价/
评价
	公共建筑

	其他材料
	能耗分项计量系统运行记录
	应包括一年的运行数据
	运行评价
	公共建筑


实际提交材料：
	 


7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         电梯节能技术：
电梯、自动扶梯统计表：
	设备类型及型号
	台数
	节能性能
	节能控制措施

	电梯
	 无障碍电梯
	1 
	☑采取变频调速拖动方式
☐采取能量再生回馈技术
	☐电梯并联或群控控制
☐扶梯感应启停
☑轿厢无人自动关灯技术
☐驱动器休眠技术
☐群控楼宇智能管理技术

	
	货梯 
	1 
	☑采取变频调速拖动方式
☐采取能量再生回馈技术
	☐电梯并联或群控控制
☐扶梯感应启停
☑轿厢无人自动关灯技术
☐驱动器休眠技术
☐群控楼宇智能管理技术

	自动扶梯
	 
	 
	☐采取变频调速拖动方式
☐采取能量再生回馈技术
	☐电梯并联或群控控制
☐扶梯感应启停
☐驱动器休眠技术
☐自动扶梯变频感应启动技术
☐群控楼宇智能管理技术

	
	 
	 
	☐采取变频调速拖动方式
☐采取能量再生回馈技术
	☐电梯并联或群控控制
☐扶梯感应启停
☐驱动器休眠技术
☐自动扶梯变频感应启动技术
☐群控楼宇智能管理技术


	
	
	
	
	


简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）
	本工程设1部无障碍电梯、1部货梯，2部电梯均选用节能型电梯，电梯自带轿厢无人自动关灯功能。


 
3、    证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	电梯及扶梯设计图
	应包括电梯、自动扶梯选型参数表，配电系统图，控制系统图等。图纸应对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯样本
	应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电气产品说明、产品型式检验报告
	应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施
	运行评价
	居建/公建

	
	电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告
	 
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	设备运行记录
	应包括电梯的一年运行能耗和自控运行数据
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         水资源利用方案
是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：☑是、☐否
水资源利用方案内容包括：☑当地节水要求及水资源状况、☑市政设施情况、☑项目概况、☑用水定额的确定、☑用水量估算及水量平衡、☑给排水系统设计方案、☑节水器具、☐非传统水源利用、☑用水分项计量、☐其他___           _
简要说明水资源利用方案：（300字以内）
	水源：本项目以市政给水管网为水源，由浍滨街引入1根DN150市政供水管，由新华南路引入1根DN150市政供水管。两路引入管各设总表一套（水表采用水平螺翼式，带低阻力倒流防止器，倒流防止器地上安装）计量后在基地内形成DN150供水环网，供本项目室内外生活、消防用水。本建筑给水接入点压力0.30MPa。
  给水系统：本工程生活给水系统全部由市政直接供水。
  排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
  管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的阀门，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
  节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到二级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。


3、    证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水资源利用方案涉及的全套设计/竣工图
	应包括给水排设计说明、给排水系统设计图、给排水平面设计图、给排水设计详图等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 水资源利用方案、水资源利用方案涉及的全套设计图​


7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         建筑形体规则
本项目建筑形体规则性：☐规则；☑不规则；☐特别不规则；☐严重不规则；
平面不规则的主要类型判定：
	不规则类型
	定义和参考指标
	指标值（是/否）

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或(层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍
	 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层
	 


竖向不规则的主要类型判定
	不规则类型
	定义和参考指标
	指标值（是/否）

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％
	 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递
	 

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80%
	 


其他不规则类型___           _。
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑立面图
	应体现建筑形体竖向的形状、尺寸和变化
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑剖面图
	应体现建筑形体竖向剖面的形状、尺寸和变化
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑平面图 
	应体现建筑形体平面的形状、尺寸和变化
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	结构平面布置图
	应体现结构平面各部位的尺寸
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑形体规则性判定报告
	应包括项目存在的各种不规则类型及相应的指标，并判定建筑形体的不规则性
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。
1、 达标自评
达标；(不达标
2、 评价要点
· 建筑装饰性构件使用
本项目是否使用了装饰性构件：是、(否；
如果使用了具备功能的装饰性构件，其功能是：
装饰性构件的造价：万元，工程总造价：万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：__1_ %；
女儿墙高度：米，是否超过规范要求的2倍：(是、否。
3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑立面图
	体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑剖面图
	应体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置、尺寸
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑效果图
	应体现建筑造型及装饰性构件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑平面图 
	应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件的位置、尺寸和构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	结构平面布置图
	应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	梁设计图及结构详图
	应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	柱设计图及结构详图
	应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	墙设计图及结构详图
	应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	板设计图及结构详图
	应体现女儿墙详图和装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	局部构件详图
	应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造（若有，如连廊、悬挑构件等）
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现装饰性构件的造价及工程总造价
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装饰性构件造价比例计算书
	应包括所有装饰性构件的位置及功能介绍，对没有功能作用的纯装饰性构件，应计算其造价占工程总造价的比例，计算数据应与工程预算/决算保持一致
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	建筑施工图、结构施工图



7.1.10选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
本地化建材使用比例：
施工现场500km 以内生产的建筑材料使用重量：吨；所有建筑材料总重量：吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：      %
	序号
	建筑材料种类
	运输半径（km）
	建筑材料重量（t）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	合计
	
	

	施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例
	


· 预拌混凝土使用情况：
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
· 预拌砂浆使用情况：
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。

	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构施工图及设计说明
	应体现建材最后一个生产工厂或场地的位置到施工现场的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	工程材料预算清单
	应体现项目实际使用各类建材信息（名称、用量）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	购销合同
	应体现大宗建材的采购情况（采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土用量清单及使用比例计算书
	应包括辅助证明项目实际预拌混凝土的用量及使用比例
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌砂浆用量清单及使用比例计算书
	应包括辅助证明项目实际预拌砂浆的用量及使用比例
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.2 评分项
I节地与土地利用
7.2.1节约集约利用土地。（总分20分）
1、 得分自评
( 住宅建筑
建筑气候区划：(Ⅰ (Ⅱ (Ⅲ (Ⅳ (Ⅴ (Ⅵ (Ⅶ
楼层数：( 3层及以下  ( 4~6层  ( 7~12层  ( 13~18层  ( 9层及以上
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A(m2)
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	　

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤37
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	

	合计
	20
	　


( 公共建筑
	公共建筑容积率 R
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	
	

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	8　

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20
	

	合计
	20
	8　


2、 评价要点
( 住宅建筑
· 住区人均居住用地指标：
住宅层数：(低层、(多层、(中高层、(高层
建筑高度：___  m。
住宅户数：户；其中3层及以下：户；4-6层户；7-12层户；13-18层：户；19层及以上住宅户数：___  户
住区用地面积：___  m2
居住人口：___  人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均居住用地指标：___  m2/人
· 关键技术指标
容积率：___  %
人均居住用地面积：___  m²/人

( 公共建筑
· 容积率：
规划用地面积：263417m2
地上总建筑面积：137063.24m2

容积率：0.52%
3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价/
评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	公共建筑

	其他材料
	人均居住用地指标计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	住宅建筑

	
	容积率计算或说明书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目需提供（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	公共建筑


实际提交材料：

	建筑总平面图、容积率计算书


7.2.2 合理开发利用地下空间。（总分12分）
1、  得分自评
☐ 住宅建筑
	地下空间开发利用指标
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr、地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	

	
	Rr≥20%
	7
	

	
	Rr≥35%且Rp＜60%
	12
	

	合计
	12
	 

	
	
	
	


☑ 公共建筑
	地下空间开发利用指标
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1、地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 0

	
	Rp1≥0.7且Rp＜70%
	7
	

	
	Rp1≥1.0且Rp＜60%
	12
	

	合计
	12
	　0

	
	
	
	


2、  评价要点
☐ 住宅建筑
(         地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下建筑面积：___  m2
地上建筑面积：___  m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率为（Rr）：___  %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）：___  %
地下空间主要功能为：
☑ 公共建筑
(         公共建筑地下空间利用
地下建筑面积：___  m2总用地面积：___  m2
地下建筑面积与总用地面积的比率（Rp1）为：___  %
地下空间主要功能为：__   _  
地下一层建筑面积：___  m2
地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）为：___  %
简要说明地下空间开发利用的设计说明：包括该建筑的场地区位、地质条件、地下空间功能分区以及地下空间开发利用的合理性等简要进行阐述。（200字以内）
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。
本项目位于XXX范围内。东至XX路，西至XX路，南至XX道，北至XX道。本项目地下一层建筑面积为1764.5m2，主要建筑功能为车库、消防泵房、控制室和中水泵房。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积等技术经济指标
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑平面图 
	建筑地下平面图，应体现地下空间功能分区及面积
	预评价/
评价
	公共建筑

	其他材料
	地下空间开发利用计算书
	地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2计算说明（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	
	应包括地下建筑面积与地上建筑面积比的计算过程及说明（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地下建筑面积与总用地面积之比的计算过程及说明
	预评价/
评价
	公共建筑


实际提交材料：
	 


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（总分8分）
1、 得分自评
( 住宅建筑

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	　

	合计
	　
	8
	　


( 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8%
	8
	8　

	合计
	　
	8
	　8


2、 评价要点
( 住宅建筑

停车位数量与住宅总套数比例：___  %
( 公共建筑
地面停车占地面积与其总建设用地面积的比比例：2.7%
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应注明停车设施位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	地面停车率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	建筑总平面图
地面停车391辆，占地面积越为7038㎡，与总建设用地面积的比率为0.027.



II节能与能源利用
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（总分15分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度
	达到 5%
	5
	　5

	
	
	达到 10%
	10
	

	
	
	达到 15%
	15
	

	2
	建筑供暖空调负荷
	降低 5%
	5
	　0

	
	
	降低 10%
	10
	

	
	
	降低 15%
	15
	

	合计
	　
	15
	　5

	
	
	
	
	


2、    评价要点
(         围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	性能提高比例
（%）

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	 0.24
	 
	 
	 
	 

	窗墙比
	东向
	—
	 0.14
	 
	 
	 
	 

	
	南向
	—
	 0.21
	 
	 
	 
	 

	
	西向
	—
	0.22 
	 
	 
	 
	 

	
	北向
	—
	 0.12
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	—
	 
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.34
	 
	 
	0.4 
	 15

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.43
	 
	 
	0.5 
	 14

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.4
	 
	 
	0.5 
	 20

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 1.9
	 
	 
	 2.5
	24 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	  1.9​
	 
	 
	 2.5​
	 24 ​

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	  1.9​
	 
	 
	2.5​ 
	 24 ​

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	  1.9​
	 
	 
	 2.5​
	 24 ​

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 0.35
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向
	—
	  0.35​
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向
	—
	  0.35​
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向
	—
	  0.35​
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 —​
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 —​
	 
	 
	 
	 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.67
	 
	 
	 0.6
	 

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	—​ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(         供暖空调全年计算负荷：
	 
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	 
	 

	全年空调负荷
	kW
	 
	 

	全年总负荷
	kW
	 
	 

	负荷降低幅度
	％
	 

	
	
	
	


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设计说明
	应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	围护结构施工详图
	应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	围护结构热工性能参数表
	应体现围护结构做法及性能指标，包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标
	预评价/
评价
	居建/公建

	暖通设计
	供暖空调全年计算负荷分析报告
	应对集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	当地建筑节能审查相关文件
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	节能工程验记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 建筑施工图、建筑节能计算报告书


7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分10分）
1、    得分自评
	机组类型
	能效指标
	参照标准
	评分要求

	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	现行国家标准《公共建筑节能设计标准GB50189》
	提高6%
	提高12%

	直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	提高6%
	提高12%

	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比（EER）
	
	提高6%
	提高12%

	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数[IPLV(C)]
	
	提高8%
	提高16%

	锅炉
	燃煤
	热效率
	
	提高3个百分点
	提高6个百分点

	
	燃油燃气
	热效率
	
	提高2个百分点
	提高4个百分点

	房间空气调节器
	能效比（EER）、能源消耗率
	现行有关国家标准
	节能评价值
	1级能效等级限值

	家用燃气热水炉
	热效率值（η）
	
	
	

	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	
	

	评价分值（分）
	5
	10

	自评得分（分）
	5　

	合计
	5　

	
	
	
	
	
	


2、    评价要点
(         供暖空调系统的冷、热源机组能效：
	简要说明系统冷热源形式：（100字以内）
本项目热源为市政热网,入口设置热计量装置。
本项目采用多联机空调，空调SEER值不得低于建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB55015-2021)规定限值。​​


(       冷热源机组性能参数
电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组：
	类型
	设备型号
	名义制冷量CC（kW）
	性能系数COP（W/W）
	提高幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准规定
	

	水冷
	活塞式/涡旋式
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	螺杆式
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	离心式
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	风冷或蒸发冷却
	活塞式/涡旋式
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	螺杆式
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


溴化锂吸收式冷（温）水机组：
	类型
	设备型号
	工况类别
	性能系数（W/W）
	提高幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	直燃型
	 
	制冷工况
	 
	 
	 

	
	
	供热工况
	 
	 
	 

	
	 
	制冷工况
	 
	 
	 

	
	
	供热工况
	 
	 
	 

	类型
	设备型号
	蒸汽压力
（MPa）
	单位制冷量蒸汽耗量（kg/(h·kW)）
	降低幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	蒸汽单效型
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	蒸汽双效型
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组：
	类型
	设备型号
	名义制冷量CC（kW）
	能效比EER（W/W）
	提高幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准规定
	

	风冷
	不接风管
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	接风管
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	水冷
	不接风管
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	接风管
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


多联式空调（热泵）机组：
	设备型号
	名义制冷量CC（kW）
	制冷综合性能系数IPLV（C）
	提高幅度（%）

	
	
	设计值
	标准规定
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


锅炉：
	类型
	设备型号
	额定蒸发量D（t/h）/
额定热功率Q（MW）
	热效率（%）
	提高百分点%

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	燃油燃气锅炉
	重油
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	轻油
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	燃气
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	层状燃烧锅炉
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	抛煤机链条炉排锅炉
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	流化床燃烧锅炉
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


房间空调器：
	类型
	设备型号
	额定制冷量CC（kW）
	能效等级

	
	
	
	设计值
	节能评价值

	分散式
	整体式
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	分体式
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	转速可控型
	分体式
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


家用燃气采暖炉：
	设备型号
	额定热负荷（kW）
	能效等级

	
	
	设计值
	节能评价值

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设备表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	风系统图及水系统设计文件施工图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	风机的单位风量耗功率
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	空调冷热水系统的耗电输冷（热）比
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	风机、水泵的产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定低 20%
	2
	　2

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20%
	3
	　3

	合计
	5
	　5

	
	
	
	


2、    评价要点
(         输配系统效率
项目设集中供暖系统：☑是、☐否
供暖系统循环水泵性能参数：
	设备编号
	设备类型
	设计流量（m3/h）
	设计扬程（m）
	设计工作点效率

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


集中供暖系统耗电输热比：
	设计热负荷
（kW）
	设计供回水
温差（℃）
	A
	B
	供回水管道总长度（m）
	α
	集中供暖系统
耗电输热比

	
	
	
	
	
	
	设计值
	限值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


通风空调系统风机单位风量耗功率：
	设备编号
	设备类型
	系统形式
	空调机组的余压
或通风系统风机的风压（Pa）
	电机及传动效率
	风机效率
	风机的单位风量耗功率（W/(m3·h)）

	
	
	
	
	
	
	设计值
	限值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


风机单位风量耗功率降低比例：%
空调冷热水系统循环水泵性能参数：
	设备编号
	设备类型
	设计流量（m3/h）
	设计扬程（m）
	设计工作点效率

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：
	设计冷/热负荷
（kW）
	设计供回水
温差（℃）
	A
	B
	供回水管道总长度（m）
	α
	空调冷热水系统循环水泵
的耗电输冷（热）比

	
	
	
	
	
	
	设计值
	限值
	降低幅度

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应体现风系统形式和送风温度
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现空调采暖系统冷热源形式和容量
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现水系统形式和供回水温度
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	通风空调系统风机的单位风量耗功率计算书
	应包括该参数的计算过程和标准限值要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书
	应包括该参数的计算过程和标准限值要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比计算书
	应包括该参数的计算过程和标准限值要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设备清单
	应体现集中供暖系统热水循环泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现空调冷热水系统循环水泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现通风空调系统空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机及传动效率和风机效率等设计参数
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通产品说明、产品型式检验报告
	应体现实际安装集中供暖系统热水循环泵的设备类型、型号和性能参数（设计流量、设计扬程、设计工作点效率等），且与设备清单吻合
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应体现实际安装空调冷热水系统循环水泵的设备类型、型号和性能参数（设计流量、设计扬程、设计工作点效率等），且与设备清单吻合
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应体现实际安装通风空调系统的设备类型、型号和性能参数（通风空调系统空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机及传动效率和风机效率等），且与设备清单吻合
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	空调冷热水系统循环水泵运行记录
	应包括一年的运行记录，并计算实际运行能效指标
	运行评价
	居建/公建

	
	通风空调系统运行记录
	应包括一年的运行记录，并计算实际运行能效指标
	运行评价
	居建/公建

	
	集中供暖系统热水循环泵运行记录
	应包括一年的运行记录，并计算实际运行能效指标
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（总分10分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的目标值
	5
	 5　

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	0

	3
	照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求
	3
	3

	合计
	10
	 8　

	
	
	
	


2、    评价要点
(         照明功率密度：
简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）
	本工程采用的节能产品有：直管荧光灯均选用 T8三基色节能荧光灯，点光源均选用电子节能灯；荧光灯灯具均配用符合《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896-2012的电子镇流器,疏散指示灯采用LED光源；其余光源采用电子节能灯。涉及二次装修的，要求装修设计单位或业主选择节能灯且满足照度要求。

​


照明功率设计值：
	房间或场所
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	限值

	主要功能房间
	办公室 
	294 
	 300
	7.8 
	 8

	
	 便利店
	298
	 300
	8.8
	9 

	
	餐厅 
	184 
	200 
	 7.2
	 8

	其他房间
	风机房 
	106 
	100 
	2.7 
	 3.5

	
	 楼梯间
	92 
	100 
	 2.9
	3.5 

	
	
	
	
	
	


照明功率密度统计表：（填写检测值）
	房间或场所
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准值
	设计值
	现行值

	主要功能房间
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	其他房间
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


(         三相配电变压器节能评价：
	额定容量
kVA
	损耗W
	短路阻抗（Ux）

	
	空载（P0）
	负载（Px）
	

	
	设计值
	节能评价值
	B（100℃）
	F（100℃）
	H（100℃）
	设计值
	标准值

	
	
	
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(         水泵、风机及其他电气装置的节能评价：
	 
	设备类型
	效率
	依据的标准名称和编号
	是否满足要求

	
	
	设计值
	节能评价值
	
	

	水泵
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	风机
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	其他
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	
	
	
	


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	设计说明
	应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明系统图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	平面施工图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明功率密度计算分析报告
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明功率密度现场检测报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（总分10分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准
	降低 10%
	5
	0　

	
	
	降低 20%
	10
	

	合计
	　
	10
	　0

	
	
	
	
	


2、    评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：___  
建筑总能耗：___  MJ/a
建筑单位面积能耗：___  kWh/（m2˙a）
围护结构热工性能提高比例：___  %
供暖空调负荷降低比例：___  %
严寒和寒冷地区住宅外窗传热系数降低比例：___  %
建筑能耗降低幅度：___  %
项目采取的节能措施。（100字以内）
	 


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	施工图设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	暖通设计
	施工图设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通空调能耗模拟计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明能耗模拟计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	运行能耗统计数据及其节能率计算报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（总分10分）
1、    得分自评
	可再生能源利用类型和指标
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	由可再生能源提供的生活热水比例Rhw
	20%≤Rhw＜35%
	2
	　

	
	35%≤Rhw＜50%
	4
	

	
	50%≤Rhw＜65%
	6
	

	
	65%≤Rhw＜80%
	8
	

	
	Rhw≥80%
	10
	

	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch
	20%≤Rch＜35%
	2
	　

	
	35%≤Rch＜50%
	4
	

	
	50%≤Rch＜65%
	6
	

	
	65%≤Rch＜80%
	8
	

	
	Rch≥80%
	10
	

	由可再生能源提供比例Re
	0.5%≤Re＜1.0%
	2
	　

	
	1.0%≤Re＜2.0%
	4
	

	
	2.0%≤Re＜3.0%
	6
	

	
	3.0%≤Re＜4.0%
	8
	

	
	Re≥4.0%
	10
	

	合计
	10
	　4

	
	
	
	


2、    评价要点
可再生能源产生的热水量：___  m3/a
建筑生活热水量：___  m3/a
可再生能源产生的热水比例：___  %
项目总供冷供热量：___  GJ/a
可再生能源提供的空调用冷量和热量：___  GJ/a
可再生能源提供的空调用冷量和热量比例：___  %
可再生能源发电量：___  万kWh/a
建筑用电量：___  万kWh/a
可再生能源产生发电比例：___  %
简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）
	本项目空调采用多联机空调,达到设计负荷值的35%以上，得四分​


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型


	暖通设计
	暖通设计说明
	应体现可再生能源系统设计情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	空调热泵机房平面布置图和详图
	应体现可再生能源系统相关设备的位置及连接方式
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	空调热泵机房水系统流程图
	应体现可再生能源系统相关设备的连接方式
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外管线平面布置图
	仅土壤源热泵系统提供
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	空调方案分析报告
	应体现项目的负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果（地源热泵系统应提供地源端的热平衡分析材料）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设备清单
	应体现可再生能源系统相关设备的设计参数（如地源热泵机组的制冷量、功率、COP等）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通产品说明、产品型式检验报告
	可再生能源设备（地源热泵、水源热泵机组等）检测报告
	运行评价
	居建/公建

	
	
	
	运行评价
	居建/公建

	给排水设计
	给排水设计说明
	应体现可再生能源系统设计情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	给排水系统图
	应体现可再生能源生活热水系统的形式
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	可再生能源热水方案分析报告
	应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）/机房平面布置图（热泵提供生活热水）
	应体现集热板的位置/热泵的位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	生活热水产品说明、产品型式检验报告
	可再生能源设备（太阳能集热板、空气源热泵等）检测报告
	运行评价
	居建/公建

	电气设计
	电气设计说明
	应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	太阳能光伏发电板平面布置图
	应体现光伏发电板的位置和面积
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图
	——
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	太阳能光伏发电方案分析报告
	应体现项目的设计方案、年发电量计算过程和结果、投资情况、经济效益分析过程和结果
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电气产品说明、产品型式检验报告
	太阳能光伏发电设备检测报告
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	太阳能光伏发电系统运行记录
	——
	运行评价
	居建/公建

	
	可再生能源系统（太阳能、地源热泵、水源热泵系统等）运行记录
	应体现可再生能源利用系统的能耗和提供冷/热量情况，及一年的运行数据
	运行评价
	居建/公建

	
	
	
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


III节水与水资源利用
7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分15分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	全部卫生器具的用水效率等级达到 2 级
	8
	8

	2
	50% 以上卫生器具的用水效率等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	

	3
	全部卫生器具的用水效率等级达到 1 级
	15
	

	合计
	15
	8　

	
	
	
	


2、    评价要点
(         卫生器具水效
1）       项目基本情况及用水器具类型：
土建工程与装修工程一体化设计项目：☐是、☑否
主要器具类型有：☑龙头、☑大便器、☑小便器、☑淋浴器、☐其他
2）       节水器具设置情况：
采用节水器具：☑是、☐否
节水器具统计表
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	 蹲便器
	28 
	 
	 
	 2

	坐便器 
	8 
	 3L/5L冲洗水箱
	 
	 2

	 洗脸盆
	27
	 非接触式感应式水龙头（干电池）​
	 
	 2

	 小便器
	14
	 非接触式感应式水龙头（干电池）​ 
	 
	 2


3）土建工程与装修工程非一体化设计项目节水器具设置的确保措施：
对土建工程与装修工程非一体化设计项目，是否有确保业主采用节水器具的措施、方案或约定：☐是、☑否
如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）
	 


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	给排水设计说明
	卫生间、浴室等节水器具和设备的选用
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	给排水设备材清单
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致
	运行评价
	居建/公建

	
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	给排水设备进场复验记录
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	应包括非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 给排水设计说明、给排水设备材料清单


7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（总分12分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用节水灌溉系统
	4
	4 

	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物
	6
	

	2
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	0 

	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	4

	
	
	
	


2、    评价要点
(         节水灌溉系统
1）       灌溉形式：
绿化灌溉水源为：☐市政自来水、☐市政中水、☐建筑中水、☑雨水
采用的绿化灌溉方式为：☑喷灌、☐滴灌、☐微喷灌、☐其他
2）       节水灌溉规模：
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：100%
3）       节水灌溉控制：
采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施的绿化面积比例：0%，简要说明参数及具体控制措施。（100字以内）
	本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。
 
 


(         无需永久灌溉植物
是否种植无需永久灌溉植物：☐是（种类）、☑否
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： %
(         节水冷却技术
1）       空调系统设置情况：
是否设置了空调设备或系统：☑是、☐否
空调冷却系统是否有蒸发耗水量：☐是、☑否
2）       节水冷却技术：
是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：☐是（具体形式为：），☑否
循环冷却水系统是否设置水处理措施：☐是、☑否，如果“是”，简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内），
	


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应体现空调冷却水系统设计情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通系统图
	应体现冷却塔的位置、平衡管设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水力平衡计算书
	应包括水系统和风系统的水力平衡计算
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设备清单
	应体现节水设备和产品的选用类型和数量，应与图纸一致
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通产品说明、产品型式检验报告
	应包括节水产品节水性能检测报告，体现第三方出具的设备节水性能检测结果
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括节水产品说明书，体现节水设备用水特性
	运行评价
	居建/公建

	
	暖通设备进场复验报告
	应体现节水设备的选用类型和数量，应与设计图纸一致
	运行评价
	居建/公建

	给排水设计
	给排水设计说明
	应体现绿化灌溉系统、循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	给排水总平面图
	应体现绿化灌溉系统的具体节水措施形式，如绿化灌溉由景观深化设计应提出相应的节水措施要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	给排水设备材清单
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致
	运行评价
	居建/公建

	
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	景观设计
	景观设计说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现无需永久性灌溉植物的名称及所占面积比例
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	绿化灌溉设计图
	应体现节水灌溉产品的设备材料表，采用绿化灌溉节水措施区域范围及面积比例
	预评价/
评价
	居建/公建

	运营管理
	景观设施详图
	应体现绿化灌溉喷头类型及相关参数
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	冷却水系统运行数据
	包括冷却水系统蒸发量数据、冷却补水用水量记录
	运行评价
	居建/公建

	
	绿化管理记录
	应包括绿化养护、灌溉用水情况，化学品的使用情况
	运行评价
	居建/公建

	
	绿化管理制度
	应包括绿化养护制度、绿化用水计量、节水型灌溉系统运行策略、杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学物的使用制度等内容
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 给排水设计说明、给排水总平面图、给排水设备材清单​


7.2.12 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	0 

	2
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	0

	合计
	8
	0

	
	
	
	


2、    评价要点
(         景观水体补水
项目内设有景观水体：☐是、☑否
景观水体补水来源：☐临近的河、湖水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：___  %
简要说明水景设计方案、所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）
	 室外无景观水体


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	景观设计
	景观总平面图
	应体现景观水体设置情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观给排水设计说明
	应体现景观水体补水采用雨水的水质保障措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现水景补水水源
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观给排水平面图
	应体现景观水体补水水源、补水计量
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观设施详图
	应体现雨水处理设施做法
	预评价/
评价
	居建/公建

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	给排水设计说明
	市政设施情况、项目概况、给排水系统设计施工说明、非传统水源系统设计施工说明、防误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外给排水平面图
	应体现水景补水水源
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源处理/供水机房设计详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面或系统原理示意、设备材料表
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	运营管理
	水质检测报告
	应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


7.2.13 使用非传统水源。（总分15分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例
	不低于 40%
	3
	0

	
	
	不低于60%
	5
	

	2
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例
	不低于 30%
	3
	0

	
	
	不低于 50%
	5
	

	3
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例
	不低于 20%
	3
	0

	
	
	不低于 40%
	5
	

	合计
	15
	0

	
	
	
	
	


2、    评价要点
建筑年用水总量：___  m3/a
建筑平均日用水量：___  m3
(       绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水
绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源用量：___  m3/a
绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源利用率：___  %
(       冲厕用水
冲厕用水中非传统水源用量：___  m3/a
冲厕用水中非传统水源利用率：___  %
(         冷却水补水
建筑是否有冷却水补水系统：□是、□否
冷却水年补水量：___  m3/a
冷却水补水中非传统水源用量：___  m3/a
冷却补水非传统水源利用率：___  %
简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质。（150字以内）
	 本工程未使用非传统水源


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	给水系统说明
	应包括非传统水源来源说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源处理/供水机房设计详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面或系统原理示意、设备材料表
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源利用计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	水资源利用方案及当地主管部门的许可
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	中水用水协议
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源用水量记录
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）　
	运行评价
	居建/公建

	
	非传统水源水质检测报告
	应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


IV节材与绿色建材
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	0　

	合计
	8
	　0


2、 评价要点
( 住宅建筑
住宅总户数：___  
土建与装修一体化设计的户数：___  
比例：___  %
( 公共建筑
土建与装修一体化设计的部位：(所有部位；(公共部位；(其他部位。
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	装修设计图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应与土建各专业图纸配套
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	本项目未采用土建与装修一体化设计。



7.2.15 合理选用建筑结构材料与构件。（总分10分）
1、    得分自评
☑ 混凝土结构
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	混凝土结构
	400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%
	5
	　5

	
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%
	5
	　

	
	
	
	


☐ 钢结构
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	钢结构
	Q345 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%
	4
	　

	
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%
	4
	　

	
	采用施工时免支撑的楼屋面板
	2
	　

	
	
	
	


☐ 混合结构
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	混合结构
	对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价，得分取各项得分的平均值
	10
	　

	合计
	10
	　

	
	
	
	


2、    评价要点
(         混凝土结构高强结构建材使用情况：
混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：___  吨；
钢筋总用量：___  吨；
400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：___  %；
混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：___  方；
承重结构中混凝土用量：___  方；
强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：___  %；
(         钢结构高强结构建材使用情况：
钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：___  吨；
钢材总用量：___  吨；
Q345及以上高强钢材用量的比例：___  %。
(         混合结构高强结构建材使用情况：
根据混凝土结构和钢结构评价要点，混凝土结构得分：___  ；钢结构得分：___  ；合计得分：___  。
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	本工程结构中基础、墙、柱、梁、板等主要受力构件的纵向受力钢筋及箍筋均采用HRB400热轧带肋钢筋
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现混凝土竖向承重结构高强混凝土和高强钢筋的设计要求及使用部位
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现钢材种类及实际用量
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应体现钢筋及混凝土的种类及实际用量
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	高强度材料用量比例计算书
	应说明钢结构中高强钢材的用量及使用比例（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应说明高强混凝土、高强度钢筋的用量及使用比例（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 本工程结构中基础、墙、柱、梁、板等主要受力构件的纵向受力钢筋及箍筋均采用HRB400热轧带肋钢筋​


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类
	达到 1 种
	3
	0

	
	
	达到 3 种
	5
	

	
	
	达到 3 种以上
	8
	

	合计
	8
	　0


2、 评价要点
· 工业化内装部品使用情况
是否采用了工业化内装部品：(是、(否；
工业化内装部品占同类部品50%以上的部品类别：___   种
3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现项目采用的工业化内装部品的种类
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	结构平面布置图
	应体现内装部品的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应与土建各专业图纸配套
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	工业化内装部品用量比例计算书
	应体现项目采用的工业化内装部品的种类和工程量
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	无


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（总分12分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	可再循环材料和可再利用材料用量比例
　
	住宅建筑达到 6% 或公共建筑达到 10%
	3
	　

	
	
	住宅建筑达到 10% 或公共建筑达到 15%
	6
	

	
	利废建材选用及其用量比例
　
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	　

	2
	
	选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	

	合计
	12
	　


2、 评价要点
· 可再利用材料和可再循环材料使用情况：
建筑可再利用材料使用重量：___  t；

建筑可再循环材料使用重量：___  t；

本项目所有建筑材料总重量：___  t；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：___  %。

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	设计说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	工程概预算材料清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	各类材料用量比例计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	可再利用材料和可再循环材料使用比例计算书
	应体现项目实际采用的可再利用材料和可再循环材料的种类、使用部位、用量及使用比例（指标要求与自评一致）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	利废建材中废弃物掺量说明及证明材料
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现项目选用的全部材料种类、名称，使用部位、用量等信息，应与土建及装修设计图纸对应
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	相关产品检测报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.2.18 选用绿色建材。（总分12分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容　
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	绿色建材应用比例
	不低于 30%
	4
	　4

	
	
	不低于 50%
	8
	

	
	
	不低于 70%
	12
	

	合计
	12
	　4

	
	
	
	
	


2、    评价要点
(      绿色建材使用情况
是否采用了绿色建材：☑ 是、☐ 否；
绿色建材用量：___  t
绿色建材应用比例：35%
3、    证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	工程概预算材料清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	绿色建材应用比例分析报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	相关产品性能检测报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	绿色建材标识证书（或绿色产品认证证书）
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	施工记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 本项目采用预拌凝土、预拌砂浆。其他绿色建材应用比例为35% 。​


