II节能与能源利用

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度 | 达到 5% | 5 | 5 |
|  |  | 达到 10% | 10 |  |
|  |  | 达到 15% | 15 |  |
| 2 | 建筑供暖空调负荷 | 降低 5% | 5 | 0 |
|  |  | 降低 10% | 10 |  |
|  |  | 降低 15% | 15 |  |
| 合计 |  |  | 15 | 5 |

- 评价要点

- 围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 性能提高比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  |  | — | 0.20 |  |  | 0.33 |  |
| 窗墙比 |  | 东向 |  | — | 0.11 |  |  | 0.35 |  |
|  |  | 南向 |  | — | 0.33 |  |  | 0.50 |  |
|  |  | 西向 |  | — | 0.28 |  |  | 0.35 |  |
|  |  | 北向 |  | — | 0.25 |  |  | 0.30 |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) | 0.27 |  |  | 0.30 | 10% |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) | 0.42 |  |  | 0.45 | 6.7% |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) | 0.40 |  |  | 0.45 | 11.1% |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K |  | 东向 | W/(m2·K) | 1.9 |  |  | 2.0 | 5% |
|  |  |  | 南向 | W/(m2·K) | 1.9 |  |  | 2.0 | 5% |
|  |  |  | 西向 | W/(m2·K) | 1.9 |  |  | 2.0 | 5% |
|  |  |  | 北向 | W/(m2·K) | 1.9 |  |  | 2.0 | 5% |
|  | 遮阳系数SC |  | 东向 | — | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向 | — | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向 | — | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向 | — | 0.35 |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

- 供暖空调全年计算负荷：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑施工图 | 应说明建筑围护结构详细做法 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 围护结构施工详图 | 应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 围护结构热工性能参数表 | 应体现围护结构做法及性能指标，包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 暖通设计 | 供暖空调全年计算负荷分析报告 | 应对集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 当地建筑节能审查相关文件 |  | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 节能工程验记录 |  | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

建筑施工图、建筑节能设计报告书