## Slide 1
甘肃科技馆
申报单位：甘肃省建筑设计研究院
甘肃省科学技术协会

## Slide 2
01
02
02
02
03
项目简介
区位分析
基本情况
目 录
主要技术
规划
建筑
结构
暖通
给排水
电气
景观
评价结论

## Slide 3
01
02
02
02
03
项目简介
区位分析
基本情况
目 录
主要技术
规划
建筑
结构
暖通
给排水
电气
景观
评价结论

## Slide 4
│项目简介│区位分析
甘肃科技馆地处兰州市安宁区迎门滩，T591#规划路北侧、S568#规划路西侧。场地地势平坦，地貌单元上划分为兰州市黄河北岸Ⅱ级阶地。各地层层面较平坦、连续，均匀性较好。土层分布为：杂填土层、黄土状粉土层、粉细砂层、卵石层。其中黄土状粉土层具有I级非自重陷性。拟建场地无易液化土、人工挖填方土等其它不良地震效应。整个建筑场地属抗震有利地段。建设场地内未发现危害性地质现象，适宜拟建物的修建。其建设区位良好，交通便捷，整个地块形状规则，场地现状为空地，经过多次回填及整平，地形相对平坦。

## Slide 5
│项目简介│基本情况
甘肃科技馆地处兰州市安宁区迎门滩，T591#规划路北侧、S568#规划路西侧。
技术经济指标

## Slide 6
01
02
02
02
03
项目简介
区位分析
基本情况
目 录
主要技术
规划
建筑
结构
暖通
给排水
电气
景观
评价结论

## Slide 7
│主要技术│规划│场址选择
7
项目所在地总体地形基本平坦，地势开阔，属湖积平原地貌。无文物、自然水系、湿地、基本农田、森林等保护区。
拟建场地为现状空地，场地现状下整体是稳定的，适宜建筑。
通过对项目地块114个测点的土壤氡浓度检测，各测点的土壤氡检测浓度平均值为998.8Bq/m3，小于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013版）标准的限值要求，检测结果合格。

## Slide 8
本项目为科技馆，不存在日照不满足要求的情况。北侧为规划的公园,其他三侧均为空地，因此不会产生日照影响。
│主要技术│规划│污染控制
8
污染源 | 控制措施
废水 | 本工程排水对象主要为生活污水、屋面雨水设计上采用雨、污分流的排水体制，对生活污水和雨水分系统进行组织排放。
废气 | 地下停车场尾气采用自然和机械排风相结合方式，使得车库内废气能够及时外排扩散，不会对周边环境产生明显不利影响。
噪声 | 本项目噪声主要为商业经营活动的噪声和设备噪声。项目通过将设备机房设置于地下，机房设置防火隔声门，并选用低噪设备避免噪声产生的不利影响。
垃圾 | 固体废物主要来源于使用产生的生活垃圾。统一收集，定时清运。
电磁辐射 | 电气设备的金属外壳均可靠接地，变电站围护结构中的钢筋，防止电磁污染。
光照 | 玻璃辐射率≤0.15，玻璃的可见光反射比≤0.11，周边场地为空地，不会对周边环境造成光污染。
监测点 | 环境噪声标准值（dB） |  |  | 环境噪声测试值（dB） | 
 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间
场地界外1m | 55 | 45 |  | 53.1-54.6 | 42.5-44.3
场地噪声分布俯瞰图（昼间）
场地噪声分布俯瞰图（夜间）

## Slide 9
│主要技术│规划│风环境
9
1.5 m高度处风速云图
（夏季、过渡季/平均风速）
1.5 m高度处风速云图
（冬季/平均风速）
迎背风面窗平均风压差表
季节 | 风速(m/s)
冬季 | 1.70
夏季 | 1.70
区域 | 迎风面窗平均风压(Pa) | 背风面窗平均风压(Pa) | 迎背风面窗平均风压差(Pa)
1层 | 0.69 | -0.54 | 1.23
2层 | 0.64 | -0.89 | 1.53
3层 | 0.80 | -0.84 | 1.64
4层 | -0.20 | -0.99 | 0.79
5层 | -0.21 | -1.14 | 0.93
整楼 | 0.20 | -0.90 | 1.10
室外风环境模拟结果

## Slide 10
│主要技术│规划│公共交通
10
该项目东侧主入口紧邻#S568规划路，主要公交路线有121路、103路、66路，场地主入口广场，通过人行天桥与公交站点相连。计划2017年建成通车且规划轨道1号线科技馆站点距离项目基地步行约550米，为将来项目建成提供了良好的公共交通出行条件。。
公交站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 公交汽车线路名称 | 已建/规划
银滩路小学 | 145 | 121 | 已建
世纪大道南口 | 656 | 103 | 已建
世纪大道南口 | 656 | 66 | 已建
轨道交通站名称 | 场地出入口步行至轨道交通站的距离（m） | 轨道线路名称 | 已建/规划
世纪大道站 | 550m | 1号线 | 规划

## Slide 11
│主要技术│建筑│无障碍设计
11
1、建筑入口处设有满足无障碍的坡道；
2、设有无障碍电梯，电梯选型要求符合《无障碍设计规范》中对无障碍电梯的使用要求；
3、设有无障碍专用厕所。
4、各公共部分通道及门的宽度均能满足通行轮椅的要求；无障碍门应满足：门扇安装视线观察玻璃、横把手和关门拉手，在门扇下方应安装0.35m的护门板；无障碍出入口的门槛高度不大于15mm，并以斜面过渡；
5、残疾人专用停车位位置及做法详总平面竖向图。

## Slide 12
│主要技术│建筑│地下空间
12
地下建筑面积：9930m2
建筑占地面积： 9417m2
地下建筑面积与建筑占地面积之比为：1.05:1
地下空间主要功能为：机动车库、设备用房等。
 | 地下车库面积 | 8532 | ㎡ | 9930㎡
 | 地下配套设施 | 1398 | ㎡ | 
地下空间经济技术指标统计表
地下平面功能布局

## Slide 13
│主要技术│建筑│门窗
13
本项目外窗总面积为1126.5㎡,外窗可开启面积为397.69㎡,可开启面积比例为35.30% ，幕墙总面积为5018.95 ㎡,可开启面积为252.6 ㎡,可开启面积比例为5.03 %
可开启面积汇总表
外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%)
编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) | 
C1515 | 平开窗 | 8 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 1.50 | 8 | 1.13 | 50.0
C1815 | 平开窗 | 6 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.60 | 1.50 | 8 | 0.90 | 30.0
C3015 | 平开窗 | 1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2.25 | 50.0
LC1530 | 平开窗 | 6 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 6 | 2.25 | 50.0
LC1830 | 平开窗 | 40 | 1.80 | 3.00 | 5.40 | 1.40 | 1.50 | 40 | 2.10 | 38.90
LC1930 | 平开窗 | 2 | 1.90 | 3.00 | 5.70 | 1.40 | 1.50 | 2 | 2.10 | 36.80
LC2130 | 平开窗 | 49 | 2.10 | 3.00 | 6.30 | 1.40 | 1.50 | 49 | 2.10 | 33.33
LC3030 | 平开窗 | 33 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 1.80 | 1.50 | 33 | 2.70 | 30.0
LC4530 | 平开窗 | 15 | 4.50 | 3.00 | 13.50 | 3.00 | 1.50 | 15 | 4.50 | 33.33
LC1221 | 平开窗 | 10 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 1.20 | 1.50 | 10 | 1.80 | 71.42
合计 | — | — | — | — | 1126.5 | — | — | — | 397.69 | 35.30

## Slide 14
玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%)
编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) | 
MQ1 | 框支撑 | 1 | 24.40 | 24.40 | 595.36 | 2.00 | 1.00 | 12 | 24.00 | 4.00
MQ2 | 框支撑 | 1 | 47.60 | 5.20 | 247.52 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00
MQ3 | 框支撑 | 6 | 1.80 | 26.40 | 285.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00
MQ4 | 框支撑 | 1 | 24.70 | 19.20 | 474.24 | 2.00 | 1.00 | 16 | 32.00 | 6.75
MQ5 | 框支撑 | 1 | 61.30 | 5.10 | 312.63 | 1.80 | 1.00 | 16 | 28.8 | 8.64
MQ6 | 框支撑 | 1 | 24.60 | 23.50 | 578.10 | 2.00 | 1.00 | 24 | 48.00 | 8.00
MQ7 | 框支撑 | 1 | 24.60 | 19.30 | 474.78 | 2.00 | 1.00 | 8 | 16.00 | 3.40
MQ8 | 框支撑 | 1 | 61.10 | 4.60 | 281.06 | 1.80 | 1.00 | 19 | 34.20 | 12.21
MQ9 | 框支撑 | 1 | 7.60 | 23.50 | 178.60 | 2.00 | 1.00 | 6 | 12.00 | 6.71
MQ10 | 框支撑 | 1 | 10.65 | 23.50 | 249.1 | 1.80 | 1.00 | 12 | 21.60 | 8.67
MQ11 | 框支撑 | 1 | 27.60 | 8.90 | 245.64 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00
MQ12 | 框支撑 | 1 | 24.00 | 8.90 | 213.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00
MQ13 | 框支撑 | 1 | 22.30 | 11.25 | 250.88 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00
MQ14 | 框支撑 | 1 | 13.20 | 23.80 | 314.16 | 2.00 | 1.00 | 8 | 16.00 | 5.10
MQ15 | 框支撑 | 1 | 13.20 | 23.80 | 314.16 | 2.00 | 1.00 | 10 | 20.00 | 6.37
合计 |  |  |  |  | 5018.95 |  |  |  | 252.6 | 5.03
可开启面积汇总表

## Slide 15
│主要技术│建筑│围护结构
15
围护结构各项热工指标均符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
外墙保温：热固性改性聚苯板（80.0mm）
屋面保温：热固性改性聚苯板（100.0mm）
外窗类型：断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)，传热系数2.60W/m2.K，玻璃遮阳系数0.57，气密性为6级，可见光透射比0.40
 |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  | 
体形系数S |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 
屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.29 |  |  | 0.55 |  | 
外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.38 |  |  | 0.60 |  | 
屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 2.60 |  |  | 2.70 |  | 
屋顶透明部分遮阳系数 |  | 0.57 |  |  | 0.50 |  | 
底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.37 |  |  | 0.60 |  | 
地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | 1.76 |  |  | 1.50 |  | 
非周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 1.82 |  |  | 1.49 |  | 
周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 1.82 |  |  | 1.49 |  | 
外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数
 | 东向 | 0.40 | 2.60 | 0.57 | 0.40 | 2.70 | 0.70
 | 南向 | 0.46 | 2.60 | 0.57 | 0.46 | 2.30 | 0.60
 | 西向 | 0.44 | 2.60 | 0.57 | 0.44 | 2.30 | 0.60
 | 北向 | 0.40 | 2.60 | 0.57 | 0.40 | 2.70 | 1.00

## Slide 16
│主要技术│建筑│室内热环境
16
 | 构造做法
外墙 | （由外至内）：水泥砂浆保护层（20.0mm）+建筑钢材（3.0mm）+热固性改性聚苯板（80.0mm）+建筑钢材（3.0mm）+水泥砂浆保护层（20.0mm）
屋面 | （自上而下）：水泥砂浆（20.0mm）+热固性改性聚苯板（100.0mm）+炉渣（30.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）
外窗 | 断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)
架空楼板类 | 水泥砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+热固性改性聚苯板（80.0mm）+石灰水泥砂浆（20.0mm）
本项目外墙水泥砂浆保护层（20.0mm）+建筑钢材（3.0mm）+热固性改性聚苯板（80.0mm）+建筑钢材（3.0mm）+水泥砂浆保护层（20.0mm），门窗工程采用单框铝合金低辐射中空玻璃窗（6中透光Low-E+12Ar+6mm透明），窗口按要求保温设计，保温设施合理。
经露点温度计算，外墙热桥部位内表面温度为15.5℃，外窗部位内表面温度为9.7℃，屋面热桥部位内表面温度为14.4℃，架空楼板部位内表面最低温度为14.5℃，楼板部位内表面最低温度为16.8℃，内墙部位内表面最低温度为16.6℃，均大于露点温度7.4℃，不会出现结露现象。
构造做法统计表

## Slide 17
│主要技术│建筑│室内热环境
17
甘肃科技馆项目建筑形体美观的设计，通风口均匀布置，建筑两侧均有通风口开启； 中庭部分起到改善自然通风的效果。
换气次数大于2/h的面积比 |  | 
换气次数大于2/h的面积 | 17961.47 | ㎡
总面积 | 19713.37 | ㎡
面积比例RR | 91.11 | %

## Slide 18
│主要技术│建筑│室内声环境
18
主要功能用房噪声容许标准NR值
甘肃科技馆主要功能房容许噪声标准 |  |  | 
序号 | 房间 | 位置 | 噪声容许标准
1 | 球幕影院 | 二层 | NR30
2 | 巨幕/4D影院 | 二层 | NR30
3 | 梦幻剧场 | 二层 | NR30
4 | 学术报告厅 | 四层 | NR35
1）球幕影院
在外壳保持不变的情况下，在内壳增加轻钢龙骨+双层石膏板+50棉轻质隔声墙体。具体形式由建筑专业考虑。详见图1。
2）巨幕/4D影院、梦幻剧场及学术报告厅
1空调风管以下，吸声层以上增加轻钢龙骨+双层石膏板轻质隔声吊顶。做法节点详见图2
2影院围护墙增加一道容重不低于750kg/立方米的200厚加气混凝土砌块墙。具体区域详见图3。
编号 | 功能 | 文字简述 | 图示
构造1 | 中高频吸声 | 穿孔吊顶（FC板、铝塑板或直接钢板网喷漆）孔率不小于20%，上铺100厚32K玻璃棉 | □
构造2 | 低频吸声 | 不穿孔板材吊顶（单层12厚石膏板或硅钙板） | □
构造3 | 全频 | 150空腔内填150厚32K玻璃棉，外罩透声饰面（软包，透声阻燃织物，条形穿孔板，大穿孔板等） | □
构造4 | 全频 | 200空腔内填200厚32K玻璃棉，外罩透声饰面（软包，透声阻燃织物，条形穿孔板，大穿孔板等） | □
构造5 | 高频吸声 | 100空腔内填50厚32K玻璃棉后50空腔,外罩透声饰面（软包，透声阻燃织物，条形穿孔板，大穿孔板等） | □
构造6 | 低频吸声 | 6厚FC板后100空腔,内填50厚玻璃棉，外包织物或喷漆。 | □
构造7 | 隔声低频吸声 | 100空腔双层12厚石膏板+6厚FC板拼成 | □
构造8 | 隔声全频吸声 | 100空腔+双层12厚石膏板+100空腔内填100厚32K玻璃棉 | □
构造9 | 隔声全频吸声 | 100空腔+双层12厚石膏板+100空腔内填100厚32K玻璃棉+50厚80K玻璃棉阻燃板 | □

## Slide 19
│主要技术│建筑│室内光环境
19
1层
2层
3层
4层
5层
房间/面积 | 总数 | 满足要求数量 | 满足要求比例(%)
房间(个) | 99 | 67 | 67.68
采光面积(㎡) | 20446.51 | 16764.96 | 81.99

## Slide 20
│主要技术│建筑│地下室采光
20
首层地下室面积（㎡） | 平均采光系数≥0.50%的面积（㎡） | 面积比例RA（%） | 得分
9930 | 1032.92 | 10.41 | 2

## Slide 21
│主要技术│建筑│建材节约
21
可再循环材料统计表
不可利用 | 混凝土 | 22891.4 | 2500 | 57228500 |  |  | 
 | 建筑砂浆 | 112.09 | 2000 | 224180 |  |  | 
 | 乳胶漆 | 7.876 | 1050 | 8269.8 |  |  | 
 | 屋面卷材 | 124.686 | 1050 | 130920.3 |  |  | 
 | 石材 | 278.06 | 2800 | 778568 |  |  | 
 | 砌块 | 1126.55 | 960 | 1081488 |  |  | 
 | 其他 |  |  | 694163 | 60146089.1 | 60146.09 | 73.07259321
可再利用 | 钢材 | 1929.954 | 7850 | 15150138.9 |  |  | 
 | 铜 | 0.113 | 8500 | 960.5 | 15151099.4 | 15151.10 | 18.40735016
可再循环 | 木材 | 840.91 | 500 | 420455 |  |  | 
 | 铝合金型材 | 10.93 | 2800 | 30604 |  |  | 
 | 石膏制品 | 219.38 | 1450 | 318101 |  |  | 
 | 门窗玻璃 | 165.67 | 2600 | 430742 |  |  | 
 | 玻璃幕墙 | 2126.75 | 2600 | 5529550 |  |  | 
 | 其他 |  |  | 283411 | 7012863 | 7012.86 | 8.52005663
 |  |  |  |  | 82310051.5 | 82310.05 | 
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 合计
1 | 钢框架（Q345GJ-B） | t | 6900 | 11873.499
2 | 钢次梁（Q345B） | t | 4932 | 
3 | 钢筋桁架楼板（CRB550） | t | 41.499 | 
4 | 钢管混凝土柱中混凝土 （C50） | t | 1417.4X2.5=3543.5 | 11024.144
5 | 楼板混凝土（C30） | t | 2775.96X2.5=6939.9 | 
6 | 砌块 | t | 563.275X0.96=540.744 | 
地上部分建筑材料重量明细表

## Slide 22
│主要技术│结构│建材节约
22
预拌混凝土购销合同
高强度钢用量统计表
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | Q345GJ-B | t | 6900
2 | Q345B | t | 4932
3 | Q235B | t | 256
 | 合计 | t | 12088
见上表，总钢材用量为 12088 吨，其中Q345及以上高强度钢材的总重量为 11832 吨。
Q345及以上高强度钢材占总钢材的比例=
Q345及以上高强度钢材重量 / 总钢材重量 ×100%
= 11832 / 12088 ×100% = 97.88 % ＞ 70%

## Slide 23
│主要技术│暖通│
23
1、在地下室设置一座制冷机房,为科技馆空调系统供冷。制冷机房采用两台高能效的离心式电制冷机组，并辅以一台部分负荷调节性能好的螺杆式电制冷机组。冷冻水供、回水温度为6℃/12℃。设计选用变频型离心式制冷机组和变频型螺杆式制冷机组，可大大提高部分负荷制冷性能。
2、空调热源为区域锅炉房，热媒为95/70℃低温热水。在制冷机房设置两台板式换热器为空调系统供热，二次热媒为60/50℃低温热水。
编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足
 |  |  | 实际设备 | 标准要求 | 
L-B1-1 | 19XR5051385CQS52型 | 1934 | 5.54 | 5.10 | √
L-B1-2 | 19XR5051385CQS52型 | 1934 | 5.54 | 5.10 | √
L-B1-3 | 30XW0702型 | 720.8 | 5.50 | 4.30 | √
1、本次设计采用建筑能耗监测系统，根据建筑的功能归属等情况，对照明、电梯、空调、给水排水等系统的用电能耗实现分项、分区的计量。
2、建筑能耗监测系统通过对智能建筑安装分类和分项能耗计量装置，实现对建筑耗电、耗气、耗水、集中供热、供冷等能耗的在线监测和动态分析功能。
3、系统由数据采集子系统、数据中转站和数据中心组成。
4、根据本项目自身特点进行设计，对公共照明、水泵等能耗进行分项计量，不仅有助于及时发现建筑用能存在的问题，找到能耗过高或不合理运行的设备或系统，指导提出科学用能的管理办法，还可作为节能技术应用成效的客观评价依据。

## Slide 24
│主要技术│给排水│
24
水源：水源：为城市自来水，由建筑物南侧偏东处市政给水管网引入二路DN200给水管供给，最低供水压力0.12MPa（甲方提供的保证压力）。给水系统:给水系统由生活用水组成，自引入管处设水表计量；绿化及道路浇洒由室内中水及回用雨水设置单独给水管道供给。
整个项目的排污系统将采用污/废合流、雨/污分流的形式排放，并纳入城市排水系统至城市污水处理厂处理。
其中：
生活污废水经污水管道收集后，经检查井排入市政排水管网。其中卫生器具的安装参照标准图集09S304，并采用节水型卫生洁具。
本项目雨水将与生活污/废水分流，部分屋面雨水管道收集后，作为本项目非传统水源之原水，引至地下一层雨水回收装置。经处理达标后，其再生水用于本小区绿化给水系统、道路洒水等。雨水回收设置溢流管，由溢流管排出的雨水经室外雨水管道收集后，排入市政雨水排水管网。
节水器具：项目所有的卫生洁具均采用节水型产品，产品满足《节水型生活用水器具》CJ164-2002要求，卫生器具及给水配件均采用节水型，卫生间内的小便器采用采用感应冲洗器，大便器器采用低于3.5L节水型大便器（双档），大档平均用水量≤4.5L，小档平均用水量3.0L。
用水分项计量：市政给水引入处设置总表计量 。
非传统水用水安全措施：使用非传统水源时采取防止误接、误用、误饮的措施包括1）中水回用管道外壁应涂成绿色，并且模印或打印明显耐久的“中水”标志；2）水池（箱）、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志；3）公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置；4）工程验收时应逐段进行检查，防止误接。

## Slide 25
│主要技术│给排水│
25
管材：
生活冷水、热水系统管材：卫生间内采用建筑薄壁不锈钢管及其配件，压力等级1.6MPa，卡压式连接。
消火栓系统管材采用焊接钢管，焊接连接；自喷系统管材采用内、外热浸镀锌钢管，沟槽式连接。
排水及雨水系统管材采用建筑排水用柔性接口排水铸铁管及管件，特种橡胶圈密封，螺栓紧固。压力流虹吸式内排水系统采用HDPE塑料雨水管。中水及雨水回用系统供水管采用钢塑复合管，丝扣连接。
阀门：生活给水管：DN≥50mm采用蝶阀，DN<50mm采用全铜球阀，工作压力P=1.0MPa阀门。
消防管：采用双向型蝶阀，工作压力为1.0MPa。并应有明显启闭装置。
减压阀：生活给水系统采用可调先导式减压阀。安装减压阀前全部管道必须冲洗干净。减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物。
给水系统节能、节水措施：市政给水引入处设置总表计量，把生活用水、热水、中水回用(绿化回用）用水等分开单独计量。
雨水排水系统：屋面采用内排水系统，室外地面雨水经雨水口，由室外雨水管汇集。
给水系统分两个区：-1层到1层为一区，由市政给水管网直接供水，2到5层由低区加压给水设备供水，支管大于0.2 MPa的设支管减压阀。
水表编号 | 用途 | 安装位置
LXS-50 | 直饮水设备处理机房进水 | 直饮水机房水箱进水
LXS-50 | 太阳能水箱进水 | 太阳能补水进水
砖砌水表井 | 室外总水表 | 室外

## Slide 26
│主要技术│给排水│可再生能源利用
26
采用带有辅助电加热的太阳能全日制强制机械循环集中热水供应系统。热水供应系统为一个区，供、回水温度为60℃/50℃，设计小时耗热量为384.84Kw，循环泵由回水水温控制，热水循环管道为同程式布置；为保证系统冷、热水压力平衡，在各用水点处设支管减压阀，保证卫生器具供水压力小于0.20MPa。
地下一层厨房热水供应采用闭式系统，其它采用开式系统。太阳能集热器及换热设备设置在屋面和水箱间内，冷水由给水变频给水设备加压后供给，各系统均设有电辅助加热设施。
2） 闭式系统工作流程为：太阳能集热器储热水箱导流型容积式热交换器用户。
系统设有一座16m食品级不锈钢集热水箱，一台RV-04-2.5H（1.6/0.6）-A型导流型容积式换热器及六台热水循环泵。
3） 开式系统工作流程为：太阳能集热器供热水箱用户。
系统设有一座20m食品级不锈钢集热水箱及四台热水循环泵。
4） 太阳能集热器设置在五层屋面，朝向正南安装，与地面倾角α=3601’，采用LPC58-1850型号框架式全玻璃真空管型太阳能集热器，集热器总面积7.6m，外形尺寸3670*2160*158，集热器年平均集热效率57%，平均日产热水量58.46L/ m·d，共88组。
集热器采用并联连接，连接集热器组的进、出水管同程布置，并在集热器组出水管上安装平衡阀。

## Slide 27
│主要技术│给排水│节水、用水计量
27
本项目给水、中水系统根据用途及使用部位不同进行分类分项计量。基地市政入户管道上设水表井，进行整体计量。各用水点设水表计量；大区域商业区采用分片区设置水表，道路浇洒、绿化浇灌用水设置独立计量。
本项目节水器具统计表
节水器具示意图
节水器具 | 节水器具参数及特点
坐便器 | 双档：平均用水量3.00.10L/S大用水量4.50.10L/S
小便器 | 感应冲洗器，冲洗水流量20.10L/S
洗手盆（全自动感应龙头） | 流量0.10L/S

## Slide 28
│主要技术│电气│绿色照明
28
本项目室内节能照明系统考虑充分利用自然光同时采用节能照明设计。
照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。
主要灯具：照明系统采用节能光源及高效灯具，地下车库、设备房办公等场所采用T5直管型细管径荧光灯管，电梯厅、走廊、楼梯间等采用紧凑型节能荧光灯。
控制策略：门厅等公共活动空间设置智能照明系统，楼梯间采用人体感应或动静感应等自动控制方式。
房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) | 
 | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值
地下停车库停车位 | 35.56 | 30 | 0.79 | 2.0
地下停车库行车道 | 74.30 | 50 | 1.27 | 2.5
消防控制室 | 546.93 | 500 | 13.5 | 15
信息机房 | 519.52 | 500 | 10.8 | 15
大办公室 | 339.94 | 300 | 7.08 | 8
新风机房 | 108.68 | 100 | 3.32 | 3.5

## Slide 29
│主要技术│景观│景观绿化
29
本项目透水地面面积主要由绿地组成
本项目选用适合昆明气候及土质的乡土植物
乔木：朴树、香樟、桂树、醉乡含笑等，
灌木：红榉木球、春娟球、海桐球、苏铁等 ,
草坪：细叶麦冬等暖季型草坪。
通过以乔木为主体、乔、灌、草的层次合理布置，充分体现场地内的植物丰富程度，使有限的绿地发挥最大的生态效益和景观效益。
朴树
香樟
桂树
醉香含笑
春娟球
海桐球
苏铁
序号 | 透水铺装类型 | 面积（m2）
1 | 植草砖 | 990
2 | 透水沥青 | 
3 | 透水混凝土 | 14300
4 | 透水地砖 | 
5 | 其他 | 1638
硬质铺装总面积 |  | 16928
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%） |  | 90.32%

## Slide 30
01
02
02
02
03
项目简介
区位分析
基本情况
目 录
主要技术
规划
建筑
结构
暖通
给排水
电气
景观
评价结论

## Slide 31
│评价结论│
根据《绿色建筑评价标准》条文解析判断，甘肃科技馆项目控制项全部达标，满足公建三星级设计标识要求。
节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 提高与创新 | 合计 | 
标准总分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | --
实际得分 | 72.00 / 0.00 | 89.00 / 0.00 | 59.00 / 0.00 | 55.00 / 0.00 | 81.00 / 0.00 | 4.00 / 0.00 | --
不参评分 | 3 / 0 | 7 / 0 | 29 / 10 | 26 / 20 | 0 / 0 | -- | --
折算得分 | 74.23 / 0.00 | 95.70 / 0.00 | 83.10 / 0.00 | 74.32 / 0.00 | 81.00 / 0.00 | -- | --
权重系数 | 0.160 | 0.280 | 0.180 | 0.190 | 0.190 | -- | --
权重得分 | 11.88 / 0.00 | 26.80 / 0.00 | 14.96 / 0.00 | 14.12 / 0.00 | 15.39 / 0.00 | 4.00 / 0.00 | 87.15 / 0

## Slide 32
谢谢！
请各位专家批评指正