## 规定性指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡
体形系数 | 0.37 | s≤0.50 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足
⊙窗墙比 |  | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | 不适宜 | 可
⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足
⊙天窗 |  |  | 满足
⊙屋顶构造 |  | K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50 | 满足
⊙外墙构造 | K=0.37 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 满足
挑空楼板构造 | 无 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 不需要
采暖与非采暖隔墙 | 无 | K≤1.5 | 不需要
地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤1.0 | 不需要
⊙外窗热工 |  |  | 满足
⊙周边地面构造 |  | R≥0.60 | 满足
采暖地下室外墙构造 | 无 | R≥0.60 | 不需要
变形缝 | 无 | R≥0.9 | 不需要
⊙有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 适宜
⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足
⊙外窗气密性 |  |  | 满足
⊙外门气密性 |  |  | 满足
⊙幕墙气密性 |  |  | 满足
结论 |  |  | 满足