室内空气质量预评估

报告书

可吸入颗粒物

| 项目名称 | 绿意书苑：可持续未来的知识殿堂 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |
| 设计编号 | BK2A60039 |
| 建设单位 | 华北科技学院 |
| 设计单位 | 华北科技学院 |
| 设 计 人 | 王耀毅 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年02月04日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15731630655 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	7

1.4	参考标准	7

2	评价标准	7

3	计算原理	8

4	计算参数	9

4.1	渗透风量	9

4.2	室内颗粒物源强	9

4.3	室外颗粒物污染源浓度	9

4.4	房间通风净化	10

5	计算结果	15

6	结论	29

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 北京 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 23467.60m2 | 建筑高度 | 33.600m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算框架图

室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 学校-教室 | 652.2 | 2070.4 |
| 1 | 1002 | 房间 | 153.7 | 488.0 |
| 1 | 1003 | 房间 | 315.5 | 1001.5 |
| 1 | 1004 | 房间 | 312.2 | 991.2 |
| 1 | 1005 | 房间 | 159.5 | 506.2 |
| 1 | 1007 | 房间 | 156.1 | 495.4 |
| 1 | 1008 | 房间 | 28.4 | 90.1 |
| 1 | 1009 | 档案室 | 226.7 | 719.6 |
| 1 | 1013 | 房间 | 89.4 | 283.8 |
| 1 | 1014 | 房间 | 89.3 | 283.4 |
| 1 | 1016 | 学校-教室 | 568.7 | 1805.4 |
| 1 | 1020 | 办公-卫生间 | 71.2 | 226.0 |
| 1 | 1021 | 办公-卫生间 | 72.3 | 229.4 |
| 1 | 1022 | 学校-教室 | 166.7 | 529.3 |
| 1 | 1023 | 学校-教室 | 114.3 | 363.0 |
| 1 | 1024 | 学校-教室 | 112.4 | 356.9 |
| 1 | 1025 | 学校-教室 | 52.5 | 166.6 |
| 1 | 1026 | 学校-教室 | 52.5 | 166.6 |
| 1 | 1027 | 学校-教室 | 165.3 | 524.7 |
| 1 | 1028 | 学校-教室 | 54.5 | 173.0 |
| 1 | 1029 | 学校-教室 | 53.0 | 168.2 |
| 2 | 2001 | 房间 | 58.0 | 184.1 |
| 2 | 2002 | 房间 | 56.5 | 179.4 |
| 2 | 2003 | 房间 | 56.5 | 179.4 |
| 2 | 2004 | 房间 | 56.5 | 179.4 |
| 2 | 2005 | 房间 | 56.5 | 179.4 |
| 2 | 2006 | 房间 | 55.4 | 175.9 |
| 2 | 2007 | 房间 | 77.1 | 244.6 |
| 2 | 2008 | 房间 | 78.6 | 249.5 |
| 2 | 2009 | 房间 | 78.6 | 249.5 |
| 2 | 2010 | 房间 | 78.6 | 249.5 |
| 2 | 2011 | 房间 | 78.6 | 249.5 |
| 2 | 2012 | 房间 | 80.6 | 256.0 |
| 2 | 2013 | 房间 | 978.2 | 3105.5 |
| 2 | 2014 | 房间 | 338.1 | 1073.2 |
| 2 | 2015 | 学校-教室 | 169.3 | 537.6 |
| 2 | 2016 | 学校-教室 | 246.6 | 782.9 |
| 2 | 2017 | 学校-教室 | 177.7 | 564.2 |
| 2 | 2018 | 学校-教室 | 121.0 | 384.0 |
| 2 | 2019 | 房间 | 338.6 | 1074.8 |
| 2 | 2020 | 档案室 | 116.4 | 369.6 |
| 2 | 2024 | 学校-教室 | 115.0 | 365.2 |
| 2 | 2030 | 办公-卫生间 | 72.3 | 229.4 |
| 2 | 2031 | 办公-卫生间 | 71.2 | 226.0 |
| 2 | 2032 | 学校-教室 | 261.6 | 830.6 |
| 2 | 2033 | 房间 | 12.6 | 39.9 |
| 2 | 2036 | 学校-教室 | 230.5 | 731.6 |
| 2 | 2037 | 房间 | 51.4 | 163.1 |
| 2 | 2038 | 学校-教室 | 172.5 | 547.5 |
| 2 | 2039 | 学校-教室 | 115.5 | 366.6 |
| 2 | 2040 | 学校-教室 | 105.6 | 335.3 |
| 2 | 2041 | 档案室 | 109.7 | 348.4 |
| 2 | 2045 | 房间 | 156.2 | 496.0 |
| 3 | 3001 | 房间 | 63.3 | 201.1 |
| 3 | 3002 | 房间 | 62.8 | 199.2 |
| 3 | 3003 | 学校-教室 | 119.2 | 378.5 |
| 3 | 3004 | 学校-教室 | 118.3 | 375.7 |
| 3 | 3005 | 学校-教室 | 158.5 | 503.0 |
| 3 | 3006 | 学校-教室 | 116.1 | 368.5 |
| 3 | 3007 | 学校-教室 | 58.3 | 185.2 |
| 3 | 3008 | 学校-教室 | 173.2 | 549.9 |
| 3 | 3009 | 学校-教室 | 341.5 | 1084.0 |
| 3 | 3010 | 学校-教室 | 54.5 | 172.9 |
| 3 | 3011 | 学校-教室 | 54.9 | 174.2 |
| 3 | 3012 | 学校-教室 | 54.5 | 173.0 |
| 3 | 3013 | 学校-教室 | 54.9 | 174.2 |
| 3 | 3015 | 学校-教室 | 176.1 | 559.1 |
| 3 | 3017 | 房间 | 1026.0 | 3257.1 |
| 3 | 3018 | 学校-教室 | 283.2 | 899.1 |
| 3 | 3022 | 学校-教室 | 226.7 | 719.6 |
| 3 | 3023 | 档案室 | 225.9 | 717.1 |
| 3 | 3029 | 办公-卫生间 | 73.1 | 232.2 |
| 3 | 3030 | 办公-卫生间 | 70.6 | 224.1 |
| 3 | 3031 | 房间 | 435.7 | 1383.2 |
| 3 | 3032 | 房间 | 14.5 | 45.9 |
| 3 | 3033 | 房间 | 235.0 | 745.9 |
| 3 | 3034 | 房间 | 235.0 | 745.9 |
| 3 | 3036 | 房间 | 434.9 | 1380.7 |
| 3 | 3037 | 房间 | 95.3 | 302.4 |
| 3 | 3038 | 房间 | 94.3 | 299.4 |
| 3 | 3047 | 档案室 | 287.0 | 911.0 |
| 4 | 4001 | 房间 | 63.3 | 201.1 |
| 4 | 4002 | 学校-教室 | 119.2 | 378.5 |
| 4 | 4003 | 学校-教室 | 118.3 | 375.7 |
| 4 | 4004 | 学校-教室 | 158.5 | 503.0 |
| 4 | 4005 | 学校-教室 | 116.1 | 368.5 |
| 4 | 4006 | 学校-教室 | 58.3 | 185.2 |
| 4 | 4007 | 学校-教室 | 173.2 | 549.9 |
| 4 | 4008 | 房间 | 341.5 | 1084.0 |
| 4 | 4009 | 学校-教室 | 54.5 | 172.9 |
| 4 | 4010 | 学校-教室 | 54.9 | 174.2 |
| 4 | 4011 | 学校-教室 | 54.5 | 173.0 |
| 4 | 4012 | 学校-教室 | 54.9 | 174.2 |
| 4 | 4013 | 学校-教室 | 176.1 | 559.1 |
| 4 | 4015 | 房间 | 1026.0 | 3257.1 |
| 4 | 4016 | 学校-教室 | 283.2 | 899.1 |
| 4 | 4020 | 学校-教室 | 227.4 | 721.8 |
| 4 | 4026 | 办公-卫生间 | 73.9 | 234.7 |
| 4 | 4027 | 办公-卫生间 | 70.6 | 224.1 |
| 4 | 4029 | 房间 | 235.0 | 745.9 |
| 4 | 4030 | 房间 | 235.0 | 745.9 |
| 4 | 4032 | 学校-教室 | 434.1 | 1378.1 |
| 4 | 4033 | 房间 | 95.3 | 302.4 |
| 4 | 4034 | 房间 | 94.3 | 299.4 |
| 4 | 4035 | 档案室 | 225.9 | 717.1 |
| 4 | 4036 | 房间 | 437.5 | 1389.0 |
| 4 | 4037 | 房间 | 62.8 | 199.2 |
| 4 | 4051 | 档案室 | 287.0 | 911.0 |
| 5 | 5001 | 房间 | 63.3 | 201.1 |
| 5 | 5002 | 学校-教室 | 119.2 | 378.5 |
| 5 | 5003 | 学校-教室 | 118.3 | 375.7 |
| 5 | 5004 | 学校-教室 | 158.5 | 503.0 |
| 5 | 5005 | 学校-教室 | 116.1 | 368.5 |
| 5 | 5006 | 学校-教室 | 58.3 | 185.2 |
| 5 | 5007 | 学校-教室 | 173.2 | 549.9 |
| 5 | 5008 | 学校-教室 | 341.5 | 1084.0 |
| 5 | 5009 | 学校-教室 | 54.4 | 172.8 |
| 5 | 5010 | 学校-教室 | 54.9 | 174.2 |
| 5 | 5011 | 学校-教室 | 54.5 | 173.0 |
| 5 | 5012 | 学校-教室 | 54.9 | 174.2 |
| 5 | 5013 | 学校-教室 | 176.1 | 559.1 |
| 5 | 5014 | 档案室 | 287.0 | 911.0 |
| 5 | 5015 | 房间 | 1026.0 | 3257.1 |
| 5 | 5016 | 房间 | 283.2 | 899.1 |
| 5 | 5020 | 房间 | 227.4 | 721.8 |
| 5 | 5026 | 办公-卫生间 | 73.9 | 234.7 |
| 5 | 5027 | 办公-卫生间 | 70.6 | 224.1 |
| 5 | 5029 | 房间 | 235.0 | 745.9 |
| 5 | 5030 | 房间 | 235.0 | 745.9 |
| 5 | 5032 | 房间 | 434.1 | 1378.1 |
| 5 | 5033 | 房间 | 95.3 | 302.4 |
| 5 | 5034 | 房间 | 94.3 | 299.4 |
| 5 | 5035 | 房间 | 62.8 | 199.2 |
| 5 | 5036 | 房间 | 437.2 | 1387.8 |
| 5 | 5037 | 档案室 | 1226.0 | 3892.0 |
| 6 | 6001 | 房间 | 63.3 | 201.1 |
| 6 | 6002 | 学校-教室 | 447.6 | 1420.9 |
| 6 | 6003 | 学校-教室 | 306.4 | 972.7 |
| 6 | 6004 | 学校-教室 | 332.5 | 1055.5 |
| 6 | 6005 | 学校-教室 | 325.9 | 1034.6 |
| 6 | 6006 | 学校-教室 | 306.0 | 971.5 |
| 6 | 6007 | 学校-教室 | 699.7 | 2221.1 |
| 6 | 6008 | 学校-教室 | 331.6 | 1052.6 |
| 6 | 6009 | 房间 | 73.9 | 234.7 |
| 6 | 6019 | 办公-卫生间 | 74.8 | 237.4 |
| 6 | 6020 | 办公-卫生间 | 71.4 | 226.7 |
| 6 | 6021 | 房间 | 423.6 | 1344.9 |
| 6 | 6022 | 档案室 | 226.4 | 718.8 |
| 6 | 6024 | 学校-教室 | 326.3 | 1035.8 |
| 6 | 6025 | 房间 | 761.1 | 2416.3 |
| 6 | 6026 | 房间 | 62.8 | 199.2 |
| 6 | 6027 | 房间 | 151.7 | 481.7 |
| 6 | 6028 | 房间 | 149.3 | 474.0 |
| 6 | 6029 | 房间 | 421.1 | 1336.9 |
| 6 | 6030 | 学校-教室 | 226.1 | 717.9 |
| 7 | 7001 | 房间 | 63.3 | 201.1 |
| 7 | 7002 | 学校-教室 | 447.6 | 1420.9 |
| 7 | 7003 | 学校-教室 | 306.4 | 972.7 |
| 7 | 7004 | 学校-教室 | 332.5 | 1055.5 |
| 7 | 7005 | 学校-教室 | 325.9 | 1034.6 |
| 7 | 7006 | 学校-教室 | 306.0 | 971.5 |
| 7 | 7007 | 学校-教室 | 699.7 | 2221.1 |
| 7 | 7008 | 学校-教室 | 331.6 | 1052.6 |
| 7 | 7009 | 房间 | 73.9 | 234.7 |
| 7 | 7010 | 房间 | 688.0 | 2184.2 |
| 7 | 7013 | 学校-教室 | 326.3 | 1035.8 |
| 7 | 7019 | 办公-卫生间 | 74.8 | 237.4 |
| 7 | 7020 | 办公-卫生间 | 71.9 | 228.3 |
| 7 | 7021 | 房间 | 424.8 | 1348.6 |
| 7 | 7022 | 房间 | 62.8 | 199.2 |
| 7 | 7025 | 房间 | 149.3 | 474.0 |
| 7 | 7027 | 房间 | 149.7 | 475.2 |
| 7 | 7029 | 档案室 | 227.7 | 722.7 |
| 7 | 7030 | 学校-教室 | 227.8 | 723.1 |
| 7 | 7031 | 房间 | 421.1 | 1337.0 |
| 8 | 8001 | 房间 | 63.3 | 201.1 |
| 8 | 8002 | 房间 | 62.8 | 199.2 |
| 8 | 8003 | 学校-教室 | 447.6 | 1420.9 |
| 8 | 8004 | 学校-教室 | 326.3 | 1035.8 |
| 8 | 8005 | 学校-教室 | 306.4 | 972.7 |
| 8 | 8006 | 学校-教室 | 330.0 | 1047.7 |
| 8 | 8007 | 学校-教室 | 325.9 | 1034.6 |
| 8 | 8008 | 学校-教室 | 306.0 | 971.5 |
| 8 | 8009 | 学校-教室 | 699.7 | 2221.1 |
| 8 | 8010 | 学校-教室 | 331.6 | 1052.6 |
| 8 | 8011 | 房间 | 73.9 | 234.7 |
| 8 | 8014 | 档案室 | 226.4 | 718.8 |
| 8 | 8018 | 房间 | 685.8 | 2177.1 |
| 8 | 8022 | 学校-教室 | 226.1 | 717.9 |
| 8 | 8024 | 办公-卫生间 | 89.4 | 283.8 |
| 8 | 8025 | 办公-卫生间 | 87.1 | 276.4 |
| 8 | 8026 | 房间 | 423.6 | 1344.9 |
| 8 | 8028 | 房间 | 421.1 | 1336.9 |
| 8 | 8029 | 房间 | 150.6 | 478.1 |
| 8 | 8030 | 房间 | 149.3 | 474.0 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1002 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1003 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1004 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1005 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1007 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1008 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1009 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1016 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1020 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1021 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1022 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1023 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1024 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1025 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1026 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1027 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1028 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 1 | 1029 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2001 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2002 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2003 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2004 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2005 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2006 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2007 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2008 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2009 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2010 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2011 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2012 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2013 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2014 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2015 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2016 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2017 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2018 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2019 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2020 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2024 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2030 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2031 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2032 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2033 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2036 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2037 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2038 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2039 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2040 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2041 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 2 | 2045 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3001 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3002 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3003 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3004 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3005 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3006 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3007 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3008 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3009 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3010 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3011 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3012 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3013 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3015 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3017 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3018 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3022 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3023 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3029 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3030 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3031 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3032 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3033 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3034 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3036 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3037 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3038 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 3 | 3047 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4001 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4002 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4003 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4004 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4005 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4006 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4007 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4008 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4009 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4010 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4011 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4012 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4013 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4015 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4016 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4020 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4026 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4027 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4029 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4030 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4032 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4033 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4034 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4035 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4036 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4037 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 4 | 4051 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5001 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5002 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5003 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5004 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5005 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5006 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5007 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5008 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5009 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5010 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5011 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5012 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5013 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5014 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5015 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5016 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5020 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5026 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5027 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5029 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5030 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5032 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5033 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5034 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5035 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5036 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 5 | 5037 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6001 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6002 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6003 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6004 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6005 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6006 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6007 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6008 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6009 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6019 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6020 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6021 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6022 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6024 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6025 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6026 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6027 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6028 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6029 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 6 | 6030 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7001 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7002 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7003 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7004 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7005 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7006 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7007 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7008 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7009 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7010 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7013 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7019 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7020 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7021 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7022 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7025 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7027 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7029 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7030 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 7 | 7031 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8001 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8002 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8003 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8004 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8005 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8006 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8007 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8008 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8009 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8010 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8011 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8014 | 档案室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8018 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8022 | 学校-教室 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8024 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8025 | 办公-卫生间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8026 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8028 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8029 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |
| 8 | 8030 | 房间 | 12 | 19 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.135（降低10%） | 二/三星级 <0.12（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1002 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1003 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1004 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1005 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1007 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1008 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1009 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1016 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1020 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1021 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1022 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1023 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1024 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1025 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1026 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1027 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1028 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1029 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2001 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2002 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2003 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2004 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2005 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2006 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2007 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2008 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2009 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2010 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2011 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2012 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2013 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2014 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2015 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2016 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2017 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2018 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2019 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2020 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2024 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2030 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2031 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2032 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2033 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2036 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2037 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2038 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2039 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2040 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2041 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2045 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3001 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3002 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3003 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3004 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3005 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3006 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3007 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3008 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3009 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3010 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3011 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3012 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3013 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3015 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3017 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3018 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3022 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3023 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3029 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3030 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3031 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3032 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3033 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3034 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3036 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3037 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3038 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3047 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4001 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4002 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4003 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4004 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4005 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4006 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4007 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4008 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4009 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4010 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4011 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4012 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4013 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4015 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4016 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4020 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4026 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4027 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4029 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4030 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4032 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4033 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4034 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4035 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4036 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4037 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4051 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5001 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5002 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5003 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5004 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5005 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5006 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5007 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5008 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5009 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5010 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5011 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5012 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5013 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5014 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5015 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5016 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5020 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5026 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5027 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5029 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5030 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5032 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5033 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5034 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5035 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5036 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5037 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6001 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6002 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6003 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6004 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6005 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6006 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6007 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6008 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6009 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6019 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6020 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6021 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6022 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6024 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6025 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6026 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6027 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6028 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6029 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6030 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7001 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7002 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7003 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7004 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7005 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7006 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7007 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7008 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7009 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7010 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7013 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7019 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7020 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7021 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7022 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7025 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7027 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7029 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7030 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7031 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8001 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8002 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8003 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8004 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8005 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8006 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8007 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8008 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8009 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8010 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8011 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8014 | 档案室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8018 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8022 | 学校-教室 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8024 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8025 | 办公-卫生间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8026 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8028 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8029 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8030 | 房间 | 0.039 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10颗粒物逐日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度12μg/m³ PM10年均浓度19μg/m³ | 满足 | 6分 |