[image: image7.png]




建筑能效测评报告书
公共建筑
	工程名称
	绿意书苑：可持续未来的知识殿堂

	工程地点
	河北-廊坊

	设计编号
	BK2A60039

	建设单位
	华北科技学院

	设计单位
	华北科技学院

	设 计 人
	卢勃

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月26日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	廊坊绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18925274027 


目  录
41
建筑概况


42
测评依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


87
标识建筑


87.1
房间类型


87.1.1
房间表


87.1.2
作息时间表


87.2
系统类型


87.2.1
系统分区


87.2.2
热回收参数


87.3
制冷系统


87.3.1
冷水机组


87.3.2
水泵系统


97.3.3
运行工况


97.3.4
制冷能耗


97.4
供暖系统


97.5
照明


98
比对建筑


98.1
房间类型


98.1.1
房间表


98.1.2
作息时间表


108.2
系统类型


108.2.1
系统分区


108.3
制冷系统


108.3.1
冷水机组


108.3.2
冷却水泵


108.3.3
冷冻水泵


118.4
供暖系统


118.4.1
热水锅炉能耗


118.4.2
热水循环水泵能耗


118.5
照明


119
计算结果


1510
附录


1510.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1510.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1510.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1510.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河北-廊坊

	地理位置
	北纬：39.50°
	东经：116.70°

	建筑面积(m2)
	地上23468    地下0

	建筑层数
	地上8          地下0

	建筑高度（m）
	地上33.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	121233.88

	建筑外表面积(m2)
	11698.46

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
廊坊-廊坊, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EEETREEC) —BAE —T9E —BME

91 10/1 1A 12/

51 61 11 81

31 an

2/

”n




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

BEREBRE(M)/m) WAFESES WERES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日14时
	37.2
	22.2
	10.7
	64.9

	最冷
	01月19日06时
	-14.4
	-15.6
	0.4
	-13.5


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800)
	0.260
	4.207
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	明远酚醛板（B1级）保温装饰一体板
	0.028
	0.610
	70.0
	1.4
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1）
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.0998
	蒸汽渗透系数为测定值

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	水泥膨胀蛭石
	0.140
	1.934
	350.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 40mm＋聚合物砂浆（网格布） 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 80mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) 20mm＋钢筋混凝土（1） 100mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    明远酚醛板（B1级）保温装饰一体板 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆（2） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋TD泡沫混凝土保温板 80mm＋抗裂砂浆 5mm
4. 外窗构造：6mm无色玻璃+0.05mm（S70205）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）：
    传热系数1.690W/m^2.K，太阳得热系数0.207
5. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土（1） 60mm＋水泥膨胀蛭石 300mm
6 围护结构概况
	
	标识建筑
	比对建筑

	体形系数S
	0.10
	0.10

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.36
	0.45

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.44
	0.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.49
	0.50

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	0.60

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.34
	1.69
	0.21
	0.34
	2.00
	0.43

	
	北向
	北-默认立面
	0.30
	1.69
	0.21
	0.30
	2.00
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.05
	1.69
	0.21
	0.05
	2.00
	0.43

	
	西向
	西-默认立面
	0.05
	1.69
	0.21
	0.05
	2.00
	0.43


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
7 标识建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
详见附录
7.2 系统类型
7.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	21589.79
	所有房间


7.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


7.3 制冷系统
7.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


7.3.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


7.3.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8


7.3.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)

	0~25
	9431
	282
	4.17
	2264
	2820
	2256

	25~50
	24259
	132
	4.55
	5337
	1320
	1056

	50~75
	36995
	119
	5.00
	7399
	1190
	952

	75~100
	50474
	116
	5.00
	10095
	1160
	928

	>100
	1086510
	1035
	－
	103500
	10350
	8280

	合计
	1207668
	1684
	
	128594
	16840
	13472


7.4 供暖系统
7.5 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	272
	20382
	308180

	办公-走廊
	11.81
	18
	2755
	32538

	总计
	340718


8 比对建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
同标识建筑
8.2 系统类型
8.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	21589.79
	同标识建筑


8.3 制冷系统
8.3.1 冷水机组
8.3.1.1 机组选型
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	474
	2189
	4.62
	1


8.3.1.2 机组能耗
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	性能系数
COP
	区间负荷
(kWh)
	机组电耗
(kWh)

	25
	547
	4.35
	175312
	40302

	50
	1094
	5.41
	394661
	72950

	75
	1642
	5.03
	599077
	119101

	100
	2189
	4.62
	119252
	25812

	合计
	4.99
	1288302
	258165


8.3.2 冷却水泵
	负荷率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ERe
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	861
	0.0214
	2189
	106575

	50
	1
	493
	
	
	

	75
	1
	448
	
	
	

	100
	1
	67
	
	
	


8.3.3 冷冻水泵
	负荷率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ER0
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	861
	0.0241
	2189
	98589

	50
	1
	493
	
	
	

	75
	1
	448
	
	
	

	100
	1
	67
	
	
	


8.4 供暖系统
8.4.1 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.60
	1
	0.73
	0.92
	299882
	2.93
	152375


8.4.2 热水循环水泵能耗
	负荷率
(%)
	开启
台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
EHR0
	最大热负荷
(kWh)
	供暖水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	766
	0.00433
	1600
	7261

	50
	1
	232
	
	
	

	75
	1
	44
	
	
	

	100
	1
	6
	
	
	


8.5 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	272
	20382
	308180

	办公-走廊
	11.81
	18
	2755
	32538

	总计
	340718


9 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础建筑
(kWh/㎡)
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	51.46
	54.90
	6.26%
	
	

	
	耗热量
	13.05
	12.78
	-2.10%
	
	

	
	冷热合计
	64.51
	67.68
	4.68%
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	5.48
	11.00
	65.70%
	
	

	
	冷却水泵
	0.72
	4.54
	
	
	

	
	冷冻水泵
	0.57
	4.20
	
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	供冷合计
	6.77
	19.74
	
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	6.49
	-
	
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.31
	
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	供暖合计
	0.00
	6.80
	
	
	

	采暖空调电耗
	6.77
	26.55
	74.49%
	
	

	照明电耗
	14.52
	14.52
	0.00%
	
	

	合计电耗
	21.29
	41.06
	48.15%
	82.13
	74.08%


[image: image4.png]FRIREE S REFER A

AR
CAHKR
LRE Y S8
RE2 VL ot
L RSN
m KSR
LEZISIVE ST vt
LEL)



[image: image5.png]Ll SREFERA AL

AR
CAHIKE
uAYKE

= BIHL/H TR
YL

= kSR
LEAISIVE ST (5
R





[image: image6.png]25

20

BEFEXS EL B 7 Bl (kwh/mr)

=t}

RIS

L A5




10 附录
10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image7.png]