#### 5.1.5 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034 的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GBT20145 规定的无危险类照明产品； 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GBT31831 的规定。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（ lx ） |  | 不舒适眩光 （ UGR/GR ） |  | 照度均匀度 （ U 0 ） |  | 一般显色指数 （ R a ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

支架灯、灯盘采用 T5 管 LED 灯。 LED 的光效值不低于 90Lm/W 。显色指数 Ra ≥ 80 ；吸顶灯采用 T5 环形 LED 灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品： ☐ 是， ☐ 否 ；

LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定： ☐ 是， ☐ 否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2 ）照明计算书；

3 ）产品说明书和产品型式检验报告；

4 ）现场检测报告。

实际提交材料：