卫生器具相关产品说明

- 卫生器具说明

卫生器具指的是供水或接受、排出污水或污物的容器或装置。卫生器具，是建筑内部给水排水系统的重要组成部分，是收集和排除生活及生产中产生的污、废水的设备。学校设计中的卫生器具按其作用分为以下几类：1．便溺用卫生器具：如大便器、小便器等；2．盥洗、淋浴用卫生器具：如洗脸盆、淋浴器等；3．洗涤用卫生器具：如洗涤盆、污水盆等；4．专用卫生器具：如科学研究实验室等特殊需要的卫生器具。

- 卫生器具设计要求

各种卫生器具的结构、形式以及材料各不相同，根据卫生器具的用途、装设地点、维护条件、安装等要求而定。对卫生器具质量要求是：表面光滑易于清洗、不透水、耐腐蚀、耐冷热和有一定的强度。除大便器外，每一卫生器具均应在排水口处设置十字栏栅，以防粗大污物进入排水管道，引起管道阻塞。一切卫生器具下面必须设置 存水弯，以防排水系统中的有害气体窜入室内。

制造卫生器具的材料有陶瓷、搪瓷铸铁、塑料、不锈钢等。

三、学校卫生器具防疫措施

1、生活饮用水水箱与消防水池分开设置。生活用水水箱加锁密闭人孔盖，但两个水池及水泵共用一个房间，并设有通风系统。生活饮用水水箱采用装配式钢板水箱。生活饮用水箱上部无污水管道。

2、生活给水二次加压水泵采用恒压变量变频调速泵组，不设屋顶生活饮用水箱，防止二次污染水质。

3、二次生活给水加压泵的吸水管上装设紫外线消毒器，对二次供水进行消毒，防止水箱二次污染，保证生活饮用水水质。

4、消防水池设自洁式消毒器，并定期对水池进行循环，防止水质变坏。水池通气管管口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池污染水质。

5、生活饮用水箱进水管与水泵吸水管对侧设置，以防短流，且水箱进水管管口高出水箱溢流水位，溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟,且管底高出排水沟 0.2m,箱顶设通气管，且通气管加防虫网罩。

6、本工程总水表之后设置管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。

7、室内污水排水管道系统设置专用通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。