[image: image6.png]




建筑可再生能源利用报告书
公共建筑
	工程名称
	未来学校

	工程地点
	广东-深圳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月9日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220815(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17708473286 


目  录
3

1
建筑概况

3

2
标准依据

3

3
软件介绍

3

4
太阳能资源

4

5
围护结构概况

5

6
房间类型

5

6.1
房间参数表

5

7
暖通空调系统

5

7.1
系统类型

5

7.1.1
系统分区

5

7.1.2
热回收参数

5

7.2
制冷系统

5

7.3
供暖系统

6

7.4
空调风机

6

7.4.1
全空气机组

6

8
照明

6

9
排风机

6

10
生活热水

6

10.1
热水需求

6

10.2
太阳能集热

7

10.3
热水设备

7

11
电梯

7

12
光伏发电

7

13
风力发电

7

14
可再生能源利用

7

14.1
热泵空调

7

14.1.1
计算说明

8

14.1.2
地源/空气源利用

8

14.2
生活热水

8

14.2.1
计算说明

9

14.2.2
太阳能利用

9

14.2.3
地源/空气源利用

9

14.3
可再生发电

9

14.3.1
计算说明

9

14.3.2
计算结果

10

14.4
综合可再生利用率

10

14.4.1
计算说明

10

14.4.2
计算结果




建筑概况
	工程名称
	未来学校

	工程地点
	广东-深圳

	地理位置
	北纬：23.30°
	东经：113.83°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上11409    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	47917.71

	建筑外表面积(m2)
	16119.16

	北向角度
	112.2

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.31

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.86

	控温期
	全年控温


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image2.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)
围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.31(D:4.48)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.11(D:2.94)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.44
	2.32
	0.35

	
	北向
	北-默认立面
	0.17
	2.28
	0.35

	
	东向
	东-默认立面
	0.35
	2.35
	0.36

	
	西向
	西-默认立面
	0.43
	2.34
	0.27


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	10
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	全空气变风量(VAV)机组
	－
	－
	5652.02
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	显热回收
	0.60
	5℃
	--
	--


制冷系统

无

供暖系统

无

空调风机

全空气机组

	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	最小
送风比
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机
功率
(W)
	运行
时长
(h)
	风机
电耗
(kWh)
	热回收
设备电耗
(kWh)

	默认
	送风
	20000
	0.4
	0.24
	4800
	0
	2256
	0

	
	排风
	15941
	
	0.24
	3826
	0
	1798
	

	合计
	
	4054
	0


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	53
	5245
	79307

	办公-走廊
	11.81
	2
	641
	7574

	空房间
	0.00
	246
	4452
	0

	总计
	86881


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


太阳能集热

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	12702
	256
	0.45
	0.15
	34549

	总计
	34549


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0
	电
	0.9
	0


电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12702，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	900
	20
	0.8
	0.9
	166904

	4302
	15
	0.75
	0.85
	529791

	总计
	696695


风力发电

无

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image3.png]EP\, = EP\yo + EPpsie + EPp o + EP o (A. 1. 8-1)

EPjpo = Qugo — Engeo
EP\..ic = Quair — Enie
EPy = Qi
EPyvo = Qutio

(A.1.8-2)
(A.1.8-3)
(A.1.8-4)
(A.1.8-5)




式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。
地源/空气源利用

无

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image4.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
太阳能利用

	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	18778
	18778
	100%


地源/空气源利用

	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	18778
	0%


可再生发电

计算说明


本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	0.00
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	0.00
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	0.00
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.36
	

	
	风机合计
	0.36
	

	照明电耗
	7.62
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	6.40
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	6.40
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol)
	14.38
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo

	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	61.07
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	61.07
	

	可再生能源提供电量比例（Re）
	424.687%
	Re= Er/ Etol


综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

[image: image5.png]EPy+EP.+EP,+3E.; X fi +3Ey; X fi
Q+Q+Q+EXfi+EXf:

REP,
(A.1.7)




式中：REPp——可再生能源利用率，％；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6
Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水需求热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
计算结果

	能耗分项
	需求量（电）(kWh/㎡)
	需求量（热）(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	52.84

	耗热量
	-
	0.00

	空调风机
	0.36
	0.92

	照明能耗
	7.62
	19.80

	插座设备
	-
	-

	电梯
	0.00
	0.00

	独立排风机
	6.40
	16.64

	生活热水需求
	-
	1.65

	合计
	91.85

	可再生分项
	可再生发电 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00

	太阳能热水
	-
	1.65

	热泵热水
	-
	0.00

	光伏发电
	61.07
	158.77

	风力发电
	0.00
	0.00

	合计
	160.42

	可再生能源利用率
	100%


PAGE  
3

[image: image6.png]