设计参数

本工程建筑结构的安全等级：二级；设计使用年限：50 年； 抗震设防类别：乙类；场地类别：Ⅱ类；建筑耐火等级为一级；地下室耐火等级为一级；地下工程防水等级为二级。

活荷载标准值：

| 序 号 | 房间类别 | 标准值（KN/M2） | 序 号 | 房间类别 | 标准值（KN/M2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上人屋面 | 2.0 | 14 | 教学用房 | 2.5 |
| 2 | 不上人屋面 | 0.5 | 15 | 辅助用房、管理用 房、后勤室 | 2.0 |
| 3 | 工具间、储物室、 器材室、图书馆 | 5 | 16 | 体育馆兼礼堂 | 4 |
| 4 | 卫生间（有灵活的 隔断） | 8.0 | 17 | 厨房 | 4.0 |
| 5 | 走廊，电梯厅、阳 台 | 3.5 | 18 | 等待室、化妆间 | 3.5 |
| 6 | 消防楼梯 | 3.5 | 19 | 通风机房、电梯机 房 | 7.0 |
| 7 | 消防控制室 | 4.0-5.0 | 20 | 艺术展示厅、交流 大厅 | 3.5 |
| 8 | 小剧场、舞台 | 4.0 | 21 | 高低压配电房 | 10 |
| 9 | 地下车库 | 4.0 | 22 | 办公室 | 2.0 |
| 10 | 水泵房 | 7.0 | 23 | 花园、庭院 | 3.0 |
| 11 | 图书角、习场空间 | 2.5 | 24 | 计算机机房 | 3.5 |
| 12 | 学生餐厅、备餐厅 | 2.5 | 25 | 设备房 | 3.0 |
| 13 | 阶梯会议室 | 3 | 25 | 田径场 | 4 |

注:1、其它未列项目见现行规范、规程及标准。

消防通道及扑救面消防车荷载按消防车道荷载 35KN/M2 计算。

主要建筑材料材质、强度等级和构件尺寸

混凝土

构件混凝土强度等级见下表：

| 层数 | 柱 | 层数 | 梁板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首层～三层 | C50 | 首层～屋面层 | C30 | 地下室底板、外墙为 C30，基础底板垫层 C15， 构造柱、过梁等 C20。地 下室防水混凝土抗渗等 级 P8。 |
| 四～屋面层 | C40 |  |  |  |

混凝土耐久性分类

本工程地上环境类别为一类，地下环境类别为二a类。

钢材

钢筋：HRB400。钢结构 Q355

非承重墙体

外墙、内隔墙均采用 MU7.5 加气砼砌块， 容重不大于 7.5KN/m3， 砌筑砂浆强度等级不小于

M5。

主要承重构件截面尺寸及强度等级：

表一    梁、板截面尺寸     （单位：mm）

|  | 框架梁 | 次梁 | 板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首层~一层 | 400x800,400x700,400x1000 300x700,300x800,1000x180 0，1200x2000， 250x700,250x800,600x800 | 200x700,400x1000,250x500， 400x1500x30x1200x250x30,20 0x800 | 100,120、 150、200、350 厚 |
| 二层~屋 面层 | 250x800,250x500,250x600, 300x800,400x800,500x800, 600x800x20x500x300x20,60 0x1000x20x700x300x20 | 250x500, 300x800,200x700,300x600,25 0x600 | 120厚， 100厚 |

表二  柱截面尺寸 （单位：mm）

|  | 框架柱 |  |
| --- | --- | --- |
| 地下室 | 400x1000,400x600,600x600,600x60 0x20x300x300x20,800x1200x20x500 x300x20,700x1000,300x600,600x80 0x20x400x300x20,600x700,1200x12 00x30x600x400x30 |  |