[image: image9.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  
	工程名称
	乡村农贸市集

	工程地点
	辽宁-大连

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	汪子鸣 曹庆阁

	校 对 人
	李干

	审 核 人
	王泽坤 赵岗峰

	设计日期
	2023年12月13日


	采用软件
	节能设计Becs2023

	软件版本
	20220909

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


94
规定性指标检查


94.1
工程材料


94.2
围护结构作法简要说明


104.3
体形系数


104.4
窗墙比


104.4.1
窗墙比


104.4.2
外窗表


114.5
天窗


114.5.1
天窗屋顶比


124.5.2
天窗类型


124.6
屋顶构造


124.6.1
保温屋面


134.7
外墙构造


134.7.1
外墙相关构造


134.7.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


134.7.3
外墙平均热工特性


144.8
挑空楼板构造


154.9
地下车库与供暖房间之间的楼板


154.10
采暖与非采暖隔墙


154.11
外窗热工


154.11.1
外窗构造


154.11.2
外遮阳类型


154.11.3
平均传热系数


174.11.4
综合太阳得热系数


194.11.5
总体热工性能


204.12
周边地面构造


204.12.1
周边地面构造


204.13
采暖地下室外墙构造


204.14
变形缝


204.15
可开启窗扇


204.16
非中空窗面积比


214.17
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	农贸大厅

	工程地点
	辽宁-大连

	地理位置
	北纬：39.00°
	东经：121.63°

	气候分区
	寒冷A区

	建筑面积
	地上6181㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度
	12.6m

	建筑（节能计算）体积
	52488.94

	建筑（节能计算）外表面积
	9923.60

	北向角度
	90

	结构类型
	钢结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image1.wmf]
立面图例
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.png]



西南轴侧图
[image: image5.png]



东南轴侧图
[image: image6.png]



西北轴侧图
[image: image7.png]



东北轴侧图
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	岩棉、矿棉板(ρ=80-200)
	0.040
	0.705
	140.0
	1220.0
	0.0000
	用于屋面墙体的修正系数=1.20

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600）
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	用于墙体的修正系数=1.25

	建筑钢材
	58.200
	126.284
	7850.0
	480.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	聚合物抗裂砂浆(网格布)
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	铝板
	－
	－
	－
	－
	－
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：保温屋面：（由上到下）
    铝板 10mm＋岩棉、矿棉板(ρ=80-200) 120mm＋铝板 10mm
2. 外墙构造：外墙构造：（由外到内）
    铝板 5mm＋岩棉、矿棉板(ρ=80-200) 110mm＋铝板 5mm
3. 幕墙：上限-80系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E：
    传热系数1.100W/m^2.K，太阳得热系数0.250
4. 天窗：上限-80系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E：
    传热系数1.100W/m^2.K，太阳得热系数0.250
5. 外窗：上限-80系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E：
    传热系数1.100W/m^2.K，太阳得热系数0.250
6. 周边地面构造：周边地面构造：
    挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm
4.3 体形系数
	外表面积
	9923.60

	建筑体积
	52488.94

	体形系数
	0.19

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	243.86
	365.01
	0.67

	北向
	立面2
	133.73
	422.43
	0.32

	东向
	立面3
	997.74
	1039.54
	0.96

	西向
	立面4
	868.12
	904.46
	0.96


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	立面1
243.86
	
	7.50×5.53
	1
	4
	41.50
	166.01

	
	
	
	3.40×5.53
	1
	1
	18.81
	18.81

	
	
	
	7.50×4.85
	1
	1
	36.35
	36.35

	
	
	
	0.60×5.53
	1
	1
	3.32
	3.32

	
	
	
	1.50×2.53
	1
	2
	3.80
	7.60

	
	
	
	0.50×5.53
	1
	1
	2.77
	2.77

	
	
	透光门-M1530
	1.50×3.00
	1
	2
	4.50
	9.00

	北向
	立面2
133.73
	
	7.50×4.73
	1
	1
	35.48
	35.48

	
	
	
	4.64×4.90
	1
	1
	22.78
	22.78

	
	
	
	7.50×4.90
	1
	2
	36.78
	73.57

	
	
	
	0.40×4.76
	1
	1
	1.90
	1.90

	东向
	立面3
997.74
	
	5.60×7.21
	1
	1
	40.36
	40.36

	
	
	
	8.00×7.21
	1
	1
	57.71
	57.71

	
	
	
	7.60×10.90
	1
	1
	82.86
	82.86

	
	
	
	8.08×7.29
	1
	1
	58.94
	58.94

	
	
	
	8.08×7.18
	1
	1
	58.01
	58.01

	
	
	
	8.08×7.32
	1
	1
	59.17
	59.17

	
	
	
	8.00×7.18
	1
	1
	57.48
	57.48

	
	
	
	7.60×10.90
	1
	1
	82.85
	82.85

	
	
	
	8.00×7.10
	1
	1
	56.79
	56.79

	
	
	
	7.60×10.77
	1
	1
	81.82
	81.82

	
	
	
	8.00×8.02
	1
	1
	64.13
	64.13

	
	
	
	8.00×10.84
	1
	1
	86.70
	86.70

	
	
	
	9.64×7.47
	1
	1
	72.03
	72.03

	
	
	
	1.50×7.67
	1
	1
	11.51
	11.51

	
	
	
	1.50×8.54
	1
	1
	12.80
	12.80

	
	
	
	1.50×8.57
	1
	1
	12.85
	12.85

	
	
	
	1.50×7.70
	1
	1
	11.55
	11.55

	
	
	
	9.64×7.49
	1
	1
	72.16
	72.16

	
	
	透光门-M1530
	1.50×3.00
	1
	4
	4.50
	18.00

	西向
	立面4
868.12
	
	8.68×7.27
	1
	1
	63.07
	63.07

	
	
	
	8.00×7.18
	1
	1
	57.48
	57.48

	
	
	
	8.00×8.02
	1
	1
	64.13
	64.13

	
	
	
	8.00×7.10
	1
	1
	56.79
	56.79

	
	
	
	0.10×4.73
	1
	1
	0.47
	0.47

	
	
	
	4.65×11.04
	1
	1
	51.40
	51.40

	
	
	
	8.08×7.24
	1
	1
	58.47
	58.47


	
	
	
	7.60×10.90
	1
	1
	82.85
	82.85

	
	
	
	4.09×8.48
	1
	1
	34.66
	34.66

	
	
	
	4.09×11.38
	1
	1
	46.55
	46.55

	
	
	
	8.00×10.84
	1
	1
	86.76
	86.76

	
	
	
	4.09×8.33
	1
	1
	34.07
	34.07

	
	
	
	8.10×7.04
	1
	1
	57.03
	57.03

	
	
	
	8.40×10.78
	1
	1
	90.55
	90.55

	
	
	
	3.99×6.01
	1
	1
	23.99
	23.99

	
	
	
	3.99×6.14
	1
	1
	24.51
	24.51

	
	
	
	3.51×10.07
	1
	1
	35.34
	35.34


4.5 天窗
4.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1003
	
	97.13
	1172.26
	0.08

	1005
	
	68.62
	951.79
	0.07

	1007
	
	22.82
	141.88
	0.16

	1009
	
	5.76
	131.43
	0.04

	1014
	
	0.07
	28.24
	0.00

	整栋建筑
	194.40
	7107.24
	0.03

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	上限-80系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	72
	1.10
	0.25
	北京居住DB11891-2020附录C 表C.3.7 铝合金窗参考配置；（注：K≤1.1【W/㎡·K】；SHGC：0.25~0.26；铝合金窗型材为铝合金型材；本表所列的铝合金平开窗为标准窗，框玻比为0.27~0.33。表内符号：A—空气；Ar—氩气；V—真空玻璃；Low-E—低辐射膜（包括单银、双银和三银））

	平均
	
	1.10
	0.25
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.4,SHGC≤0.35

	结论
	满足


4.6 屋顶构造
4.6.1 保温屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	铝板
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉、矿棉板(ρ=80-200)
	120
	0.040
	0.705
	1.20
	2.500
	2.115

	铝板
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	2.500
	2.115

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.7 外墙构造
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 外墙构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	铝板
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉、矿棉板(ρ=80-200)
	110
	0.040
	0.705
	1.20
	2.292
	1.939

	铝板
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	2.292
	1.939

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


4.7.1.2 热桥柱
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚合物抗裂砂浆(网格布)
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉、矿棉板(ρ=80-200)
	110
	0.040
	0.705
	1.20
	2.292
	1.939

	石灰水泥砂浆
	15
	0.870
	10.627
	1.00
	0.017
	0.183

	建筑钢材
	40
	58.200
	126.284
	1.00
	0.001
	0.087

	各层之和∑
	170
	－
	－
	－
	2.315
	2.270

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


4.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image8.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造
	主墙体
	121.15
	1.000
	0.41
	1.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.41 × 1.20 = 0.49


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造
	主墙体
	288.71
	0.920
	0.41
	1.94
	0.75

	外墙构造
	老虎窗外墙
	25.20
	0.080
	0.41
	1.94
	0.75

	合计
	
	313.91
	1.000
	0.41
	1.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.41 × 1.20 = 0.49


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造
	主墙体
	41.81
	0.863
	0.41
	1.94
	0.75

	外墙构造
	老虎窗外墙
	6.65
	0.137
	0.41
	1.94
	0.75

	合计
	
	48.46
	1.000
	0.41
	1.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.41 × 1.20 = 0.49


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造
	主墙体
	36.34
	0.845
	0.41
	1.94
	0.75

	外墙构造
	老虎窗外墙
	6.65
	0.155
	0.41
	1.94
	0.75

	合计
	
	42.99
	1.000
	0.41
	1.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.41 × 1.20 = 0.49


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造
	主墙体
	488.01
	0.927
	0.41
	1.94
	0.75

	外墙构造
	老虎窗外墙
	38.50
	0.073
	0.41
	1.94
	0.75

	合计
	
	526.51
	1.000
	0.41
	1.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.41 × 1.20 = 0.49

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50)

	结论
	满足


4.8 挑空楼板构造

本工程无此项内容
4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容
4.10 采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容
4.11 外窗热工
4.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	上限-80系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	232
	1.10
	0.25
	0.660
	北京居住DB11891-2020附录C 表C.3.7 铝合金窗参考配置；（注：K≤1.1【W/㎡·K】；SHGC：0.25~0.26；铝合金窗型材为铝合金型材；本表所列的铝合金平开窗为标准窗，框玻比为0.27~0.33。表内符号：A—空气；Ar—氩气；V—真空玻璃；Low-E—低辐射膜（包括单银、双银和三银））

	2
	上限-80系列铝合金平开窗：5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	298
	1.10
	0.25
	0.660
	北京居住DB11891-2020附录C 表C.3.7 铝合金窗参考配置；（注：K≤1.1【W/㎡·K】；SHGC：0.25~0.26；铝合金窗型材为铝合金型材；本表所列的铝合金平开窗为标准窗，框玻比为0.27~0.33。表内符号：A—空气；Ar—氩气；V—真空玻璃；Low-E—低辐射膜（包括单银、双银和三银））


4.11.2 外遮阳类型

本工程无此项内容
4.11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	4
	41.503
	166.010
	232
	1.100

	2
	
	1
	1
	18.815
	18.815
	232
	1.100

	3
	
	1
	1
	36.350
	36.350
	232
	1.100

	4
	
	1
	1
	3.320
	3.320
	232
	1.100

	5
	
	1
	2
	3.800
	7.599
	232
	1.100

	6
	
	1
	1
	2.767
	2.767
	232
	1.100

	7
	透光门-M1530
	1
	2
	4.500
	9.000
	298
	1.100

	立面总面积(㎡)
	243.860
	立面平均传热系数
	1.100


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	35.484
	35.484
	232
	1.100

	2
	
	1
	1
	22.776
	22.776
	232
	1.100

	3
	
	1
	2
	36.783
	73.565
	232
	1.100

	4
	
	1
	1
	1.904
	1.904
	232
	1.100

	立面总面积(㎡)
	133.729
	立面平均传热系数
	1.100


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	40.365
	40.365
	232
	1.100

	2
	
	1
	1
	57.710
	57.710
	232
	1.100

	3
	
	1
	1
	82.858
	82.858
	232
	1.100

	4
	
	1
	1
	58.940
	58.940
	232
	1.100

	5
	
	1
	1
	58.007
	58.007
	232
	1.100

	6
	
	1
	1
	59.174
	59.174
	232
	1.100

	7
	
	1
	1
	57.479
	57.479
	232
	1.100

	8
	
	1
	1
	82.852
	82.852
	232
	1.100

	9
	
	1
	1
	56.786
	56.786
	232
	1.100

	10
	
	1
	1
	81.823
	81.823
	232
	1.100

	11
	
	1
	1
	64.130
	64.130
	232
	1.100

	12
	
	1
	1
	86.702
	86.702
	232
	1.100

	13
	
	1
	1
	72.034
	72.034
	232
	1.100

	14
	
	1
	1
	11.512
	11.512
	232
	1.100

	15
	
	1
	1
	12.805
	12.805
	232
	1.100

	16
	
	1
	1
	12.850
	12.850
	232
	1.100

	17
	
	1
	1
	11.551
	11.551
	232
	1.100

	18
	
	1
	1
	72.157
	72.157
	232
	1.100

	19
	透光门-M1530
	1
	4
	4.500
	18.000
	298
	1.100

	立面总面积(㎡)
	997.735
	立面平均传热系数
	1.100


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	63.067
	63.067
	232
	1.100

	2
	
	1
	1
	57.479
	57.479
	232
	1.100

	3
	
	1
	1
	64.130
	64.130
	232
	1.100

	4
	
	1
	1
	56.786
	56.786
	232
	1.100

	5
	
	1
	1
	0.473
	0.473
	232
	1.100

	6
	
	1
	1
	51.403
	51.403
	232
	1.100

	7
	
	1
	1
	58.474
	58.474
	232
	1.100

	8
	
	1
	1
	82.852
	82.852
	232
	1.100

	9
	
	1
	1
	34.664
	34.664
	232
	1.100

	10
	
	1
	1
	46.546
	46.546
	232
	1.100

	11
	
	1
	1
	86.758
	86.758
	232
	1.100

	12
	
	1
	1
	34.074
	34.074
	232
	1.100

	13
	
	1
	1
	57.029
	57.029
	232
	1.100

	14
	
	1
	1
	90.549
	90.549
	232
	1.100

	15
	
	1
	1
	23.989
	23.989
	232
	1.100

	16
	
	1
	1
	24.510
	24.510
	232
	1.100

	17
	
	1
	1
	35.341
	35.341
	232
	1.100

	立面总面积(㎡)
	868.122
	立面平均传热系数
	1.100


4.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	4
	41.503
	166.010
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	2
	
	1
	1
	18.815
	18.815
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	3
	
	1
	1
	36.350
	36.350
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	4
	
	1
	1
	3.320
	3.320
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	5
	
	1
	2
	3.800
	7.599
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	6
	
	1
	1
	2.767
	2.767
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	7
	透光门-M1530
	1
	2
	4.500
	9.000
	298
	0.250
	
	1.000
	0.250

	立面总面积(㎡)
	243.860
	综合太阳得热系数
	0.250


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	35.484
	35.484
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	2
	
	1
	1
	22.776
	22.776
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	3
	
	1
	2
	36.783
	73.565
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	4
	
	1
	1
	1.904
	1.904
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	立面总面积(㎡)
	133.729
	综合太阳得热系数
	0.250


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	40.365
	40.365
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	2
	
	1
	1
	57.710
	57.710
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	3
	
	1
	1
	82.858
	82.858
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	4
	
	1
	1
	58.940
	58.940
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	5
	
	1
	1
	58.007
	58.007
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	6
	
	1
	1
	59.174
	59.174
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	7
	
	1
	1
	57.479
	57.479
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	8
	
	1
	1
	82.852
	82.852
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	9
	
	1
	1
	56.786
	56.786
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	10
	
	1
	1
	81.823
	81.823
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	11
	
	1
	1
	64.130
	64.130
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	12
	
	1
	1
	86.702
	86.702
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	13
	
	1
	1
	72.034
	72.034
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	14
	
	1
	1
	11.512
	11.512
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	15
	
	1
	1
	12.805
	12.805
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	16
	
	1
	1
	12.850
	12.850
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	17
	
	1
	1
	11.551
	11.551
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	18
	
	1
	1
	72.157
	72.157
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	19
	透光门-M1530
	1
	4
	4.500
	18.000
	298
	0.250
	
	1.000
	0.250

	立面总面积(㎡)
	997.735
	综合太阳得热系数
	0.250


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	63.067
	63.067
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	2
	
	1
	1
	57.479
	57.479
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	3
	
	1
	1
	64.130
	64.130
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	4
	
	1
	1
	56.786
	56.786
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	5
	
	1
	1
	0.473
	0.473
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	6
	
	1
	1
	51.403
	51.403
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	7
	
	1
	1
	58.474
	58.474
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	8
	
	1
	1
	82.852
	82.852
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	9
	
	1
	1
	34.664
	34.664
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	10
	
	1
	1
	46.546
	46.546
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	11
	
	1
	1
	86.758
	86.758
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	12
	
	1
	1
	34.074
	34.074
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	13
	
	1
	1
	57.029
	57.029
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	14
	
	1
	1
	90.549
	90.549
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	15
	
	1
	1
	23.989
	23.989
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	16
	
	1
	1
	24.510
	24.510
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	17
	
	1
	1
	35.341
	35.341
	232
	0.250
	
	1.000
	0.250

	立面总面积(㎡)
	868.122
	综合太阳得热系数
	0.250


4.11.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	243.86
	1.10
	0.25
	0.67
	K≤1.70, SHGC≤0.30
	满足

	北向
	立面2
	133.73
	1.10
	0.25
	0.32
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	997.74
	1.10
	0.25
	0.96
	K≤1.30, SHGC≤0.25
	满足

	西向
	立面4
	868.12
	1.10
	0.25
	0.96
	K≤1.30, SHGC≤0.25
	满足

	综合平均
	
	2260.32
	1.10
	0.25
	0.82
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.12 周边地面构造
4.12.1 周边地面构造
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	30
	0.030
	0.320
	1.30
	0.769
	0.320

	各层之和∑
	30
	－
	－
	－
	0.769
	0.320

	保温材料层R
	0.77

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


4.13 采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容
4.14 变形缝

本工程无此项内容
4.15 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	商场-一般商店
	幕墙
	未编号
	0.30
	无

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.30
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.16 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	243.86
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	133.73
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	997.74
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	868.12
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗屋顶比
	满足
	

	3
	天窗类型
	满足
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	周边地面构造
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 2 / 21

[image: image9.png]