[image: image2.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月2日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220401

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	S01625BA0 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间表

7

7.2 作息时间表

7

8 暖通空调系统

7

8.1 系统类型

7

8.1.1 系统分区

8

8.1.2 热回收参数

8

8.2 制冷系统

8

8.3 供暖系统

8

8.4 空调风机

8

9 照明

8

10 设备维护

8

10.1 采暖空调设备

8

10.2 电梯

9

11 排风机

9

12 生活热水

9

13 电梯

9

14 光伏发电

10

15 风力发电

10

16 计算结果

10

16.1 建材生产运输碳排放

10

16.1.1 建材生产阶段

10

16.1.2 建材运输阶段

10

16.2 建筑建造拆除碳排放

11

16.3 碳汇

11

16.4 建筑运行碳排放

12

16.5 全生命周期

12

16.5.1 单位面积指标

12

16.5.2 总碳排放量

13

17 附录

13

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

13

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

13

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

13

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上618    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	2224.61

	建筑外表面积(m2)
	1581.66

	北向角度
	23.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
河南-郑州, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
4.3 逐月辐照量表
4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日15时
	38.3
	21.1
	8.9
	61.4

	最冷
	01月14日07时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
5. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
6. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.71

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.13

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.19
	3.90
	0.59

	
	北向
	北-默认立面
	0.18
	3.90
	0.60

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	3.90
	0.61

	
	西向
	西-默认立面
	0.03
	3.90
	0.65


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	533.95
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


8.2 制冷系统
无
8.3 供暖系统
无
8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	2261
	0.581
	1.314

	风机盘管
	1190
	
	0.691

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	2.005


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	18.90
	16
	582
	10992
	0.581
	6.386

	总计
	6.386


10 设备维护
10.1 采暖空调设备
	型材
	质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	钢材
	0
	2
	9410
	0.000

	铜材
	0
	
	2150
	0.000

	铝材
	0
	
	900
	0.000

	总计
	0
	
	
	0.000


10.2 电梯
	总质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	5
	9410
	0.000


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.581
	42.413

	总计
	42.413


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	电
	0.9
	－
	0


	类别
	热量(kWh/a)
	热量合计(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	生活热水
	18778
	0
	55.54
	0.000

	太阳能
	-18778
	
	
	


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	83
	0.4
	0.8
	0.9
	39602
	0.581
	23.009

	总计
	23.009


15 风力发电
无
16 计算结果
16.1 建材生产运输碳排放
16.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回
收比例
	生产碳排放因子(kgCO2/单位)
	生产碳排放量(tCO2)

	加气混凝土砌块
	m3
	1000
	0
	327
	327.000

	砾石
	m3
	1000
	0
	8.87
	8.870

	黏土
	t
	100
	0
	2.69
	0.269

	炼钢生铁
	t
	50
	0
	1700
	85.000

	断桥铝合金窗(100%原生铝型材)
	m2
	30
	0
	254
	7.620

	无规共聚聚丙烯管
	kg
	30
	0
	3.72
	0.112

	合计
	428.871


16.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离(km)
	运输碳排放因子(kgCO2/t·km)
	运输碳排放量(tCO2)

	加气混凝土砌块
	5000
	15
	0.334
	25.050

	砾石
	800
	10
	0.334
	2.672

	黏土
	300
	20
	0.334
	2.004

	炼钢生铁
	100
	20
	0.334
	0.668

	断桥铝合金窗(100%原生铝型材)
	30
	15
	0.334
	0.150

	无规共聚聚丙烯管
	3
	20
	0.334
	0.020

	合计
	30.564


16.2 建筑建造拆除碳排放
	阶段
	施工机械
	台班能源消耗
	台班
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	履带式推土机,功率75kW
	柴油(kg)：56.5
	5
	0.875

	
	冲孔钻机,孔径1000mm
	电(kWh)：40
	1
	0.023

	
	履带式起重机,提升质量5t
	柴油(kg)：18.42
	2
	0.114

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	0.051

	合计
	1.063


	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	拆除排放占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	460.498
	0.1
	46.050


16.3 碳汇
	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	0.7
	30
	400
	50
	420.000

	阔叶大乔木
	0.7
	22.5
	400
	
	315.000

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	0.7
	15
	300
	
	157.500

	棕榈类
	0.7
	10
	200
	
	70.000

	密植灌木
	0.7
	7.5
	100
	
	26.250

	多年生蔓藤
	0.7
	2.5
	80
	
	7.000

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.7
	0.5
	40
	
	0.700

	合计
	996.450


16.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0
	0.581
	0.000

	
	冷却水泵
	0
	
	

	
	冷冻水泵
	0
	
	

	
	冷却塔
	0
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0
	
	

	
	供冷合计
	0
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.581
	0.000

	
	供暖水泵
	0
	
	

	
	热源侧水泵
	0
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	

	
	供暖合计
	0
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	183
	0.581
	100.256

	
	风机盘管
	96
	
	

	
	多联机室内机
	0
	
	

	
	全空气系统
	0
	
	

	
	风机合计
	279
	
	

	照明
	889
	0.581
	319.311

	插座设备
	-
	0.581
	0.000

	其他(Eo)
	电梯
	0
	0.581
	2120.650

	
	排风机
	5907
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0
	
	

	
	其他合计
	5907
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	无 
	供暖:：热源锅炉
	0
	0
	0.000

	无
	供暖:：市政热力
	0
	0
	0.000

	无 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	设备安装维护
	采暖空调设备、电梯
	—
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	1519
	0.581
	1695.941

	
	光伏(Ep)
	3204
	
	

	
	风力(Ew)
	0
	
	

	
	合计
	4724
	
	

	建筑运行碳排放合计
	1389.789


16.5 全生命周期
16.5.1 单位面积指标
	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.88
	694.02

	建筑材料运输
	0.98
	49.45

	建筑建造
	0.03
	1.72

	建筑拆除
	1.49
	74.52

	建筑运行
	44.98
	2249.04

	碳汇
	-32.26
	-1612.52

	合计
	29.10
	1456.23


16.5.2 总碳排放量
	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	8.576
	428.871

	建筑材料运输
	0.610
	30.564

	建筑建造
	0.020
	1.063

	建筑拆除
	0.921
	46.050

	建筑运行
	27.796
	1389.789

	碳汇
	-19.929
	-996.450

	合计
	17.994
	899.887


17 附录
17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image2.png]