## 负荷计算表
南昌大学图书馆绿色改造负荷计算书
1.建筑物负荷统计
1.1 夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 夏季室内冷负荷(全热) | 夏季总湿负荷(含新风) | 夏季室内湿负荷 | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷 |  |  | 夏季新风机组冷负荷(全热) | 夏季新风机组冷负荷(显热) | 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)
建筑物 | 26227.4 | 7487163 | 3113131 | 5718.526 | 1330.325 | 408243.3 | 4374032 |  |  | 4374032 | 1213578 | 3160454 | 285.3 | 0.218
2.房间负荷统计
2.1 建筑物 所有房间负荷统计
2.1.1 夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 夏季室内冷负荷(全热) | 夏季总湿负荷(含新风) | 夏季室内湿负荷 | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷 | 夏季总冷负荷(全热) | 夏季总冷负荷(全热)指标 | 夏季新风机组冷负荷(全热) | 夏季新风机组冷负荷(显热) | 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 房间设计参数
1001[学术报告厅] | 284 | 122573 | 36970 | 100.961 | 17.188 | 8520 | 85603 | 36970 | 130.1761 | 85603 | 25176 | 60427 | 431.6 | 0.355 | 自定义
1002[走廊（报告厅）] | 620.9 | 42886 | 25949 | 23 | 6.355 | 1862.7 | 16936 | 25950 | 41.7942 | 16936 | 4925 | 12011 | 69.1 | 0.037 | 自定义
1003[电话、网络机房] | 431.3 | 130013 | 53780 | 110.151 | 33.587 | 6469.5 | 76233 | 53780 | 124.6928 | 76233 | 21129 | 55104 | 301.4 | 0.255 | 非内区机房
1004[值班室（机房左下）] | 20 | 2719 | 1513 | 1.835 | 0.655 | 120 | 1206 | 1513 | 75.65 | 1206 | 355 | 851 | 135.9 | 0.092 | 自定义
1005[小卖店] | 20 | 8420 | 3471 | 7.151 | 2.18 | 420 | 4949 | 3471 | 173.55 | 4949 | 1372 | 3577 | 421 | 0.358 | 餐厅、饮食厅、小吃部
1006[文具店] | 20 | 7780 | 3560 | 6.422 | 2.293 | 420 | 4220 | 3560 | 178 | 4220 | 1241 | 2979 | 389 | 0.321 | 自定义
1007[有线电视机房] | 54 | 17668 | 8123 | 13.791 | 4.205 | 810 | 9545 | 8123 | 150.4259 | 9545 | 2645 | 6899 | 327.2 | 0.255 | 非内区机房
1008[节目制作机房] | 54 | 17668 | 8123 | 13.791 | 4.205 | 810 | 9545 | 8123 | 150.4259 | 9545 | 2645 | 6899 | 327.2 | 0.255 | 非内区机房
1009[研究室（办公）] | 54 | 20006 | 9044 | 13.219 | 2.932 | 1080 | 10962 | 9044 | 167.4815 | 10962 | 3527 | 7434 | 370.5 | 0.245 | 研究室、陈列室
1010[研究室（办公）] | 54 | 20006 | 9044 | 13.219 | 2.932 | 1080 | 10962 | 9044 | 167.4815 | 10962 | 3527 | 7434 | 370.5 | 0.245 | 研究室、陈列室
1011[会议] | 36 | 2916 | 1831 | 1.28 | 0.218 | 108 | 1085 | 1831 | 50.8611 | 1085 | 319 | 766 | 81 | 0.036 | 自定义
1013[走廊（两研究室旁）] | 208.8 | 16898 | 11202 | 7.735 | 2.137 | 626.4 | 5695 | 11203 | 53.6542 | 5695 | 1656 | 4039 | 80.9 | 0.037 | 自定义
1014[印刷复制用房] | 48 | 4131 | 2684 | 2.202 | 0.786 | 144 | 1447 | 2684 | 55.9167 | 1447 | 426 | 1021 | 86.1 | 0.046 | 自定义
1015[照相复制用房] | 48 | 4131 | 2684 | 2.202 | 0.786 | 144 | 1447 | 2684 | 55.9167 | 1447 | 426 | 1021 | 86.1 | 0.046 | 自定义
1016[校史陈列室] | 405.5 | 148165 | 65850 | 99.266 | 22.015 | 8110 | 82314 | 65851 | 162.3946 | 82314 | 26487 | 55827 | 365.4 | 0.245 | 研究室、陈列室
1017[办公] | 70.8 | 6631 | 4128 | 2.935 | 0.421 | 212.4 | 2503 | 4128 | 58.3051 | 2503 | 694 | 1809 | 93.7 | 0.041 | 办公室
1018[消毒室] | 56.1 | 5428 | 3737 | 2.574 | 0.919 | 168.3 | 1691 | 3737 | 66.6132 | 1691 | 497 | 1194 | 96.8 | 0.046 | 自定义
1019[消防监控室] | 38.2 | 3723 | 2572 | 1.783 | 0.656 | 114.6 | 1151 | 2572 | 67.3298 | 1151 | 339 | 813 | 97.5 | 0.047 | 自定义
1020[监控室] | 73.8 | 6290 | 4065 | 3.416 | 1.239 | 221.4 | 2224 | 4066 | 55.0949 | 2224 | 654 | 1570 | 85.2 | 0.046 | 自定义
1021[电气BA控制室] | 61 | 6519 | 4680 | 2.798 | 0.999 | 183 | 1839 | 4680 | 76.7213 | 1839 | 541 | 1298 | 106.9 | 0.046 | 自定义
1022[值班室] | 9 | 1609 | 1017 | 0.857 | 0.28 | 54 | 592 | 1017 | 113 | 592 | 176 | 416 | 178.8 | 0.095 | 自定义
1023[走廊（正门）] | 285 | 20559 | 12785 | 10.585 | 2.945 | 855 | 7774 | 12785 | 44.8596 | 7774 | 2261 | 5513 | 72.1 | 0.037 | 自定义
1024[走廊（右下电梯厅）] | 64.8 | 4961 | 3194 | 2.4 | 0.663 | 194.4 | 1768 | 3193 | 49.2747 | 1768 | 514 | 1254 | 76.6 | 0.037 | 自定义
1025[走廊（电梯厅右侧）] | 126 | 9903 | 6466 | 4.695 | 1.317 | 378 | 3437 | 6466 | 51.3175 | 3437 | 999 | 2437 | 78.6 | 0.037 | 自定义
1026[周转书库] | 104 | 8068 | 4933 | 4.771 | 1.703 | 312 | 3135 | 4933 | 47.4327 | 3135 | 922 | 2213 | 77.6 | 0.046 | 自定义
1027[密集书库] | 375 | 27566 | 16262 | 14.699 | 3.638 | 1125 | 11303 | 16263 | 43.368 | 11303 | 3324 | 7979 | 73.5 | 0.039 | 自定义
1028[装裱、纸修分类登记] | 51 | 4961 | 3424 | 2.34 | 0.835 | 153 | 1537 | 3424 | 67.1373 | 1537 | 452 | 1085 | 97.3 | 0.046 | 自定义
1029[装裱、美工] | 24.4 | 2821 | 2085 | 1.119 | 0.4 | 73.2 | 735 | 2086 | 85.4918 | 735 | 216 | 519 | 115.6 | 0.046 | 自定义
1030[采编室] | 18 | 2500 | 1958 | 0.64 | 0.109 | 54 | 543 | 1957 | 108.7222 | 543 | 160 | 383 | 138.9 | 0.036 | 自定义
1031[拆包间、验收间] | 85 | 9496 | 6934 | 3.899 | 1.392 | 255 | 2562 | 6934 | 81.5765 | 2562 | 754 | 1809 | 111.7 | 0.046 | 自定义
1032[分类登记] | 63 | 5204 | 3131 | 3 | 0.981 | 189 | 2073 | 3131 | 49.6984 | 2073 | 617 | 1456 | 82.6 | 0.048 | 自定义
1033[储藏间] | 118 | 8417 | 5198 | 3.951 | 0.788 | 354 | 3219 | 5198 | 44.0508 | 3219 | 936 | 2283 | 71.3 | 0.033 | 自定义
1034[编目] | 218 | 17626 | 10453 | 8.965 | 1.979 | 654 | 7173 | 10453 | 47.9495 | 7173 | 2136 | 5037 | 80.9 | 0.041 | 自定义
1035[走廊（装裱、纸修分类登记）] | 138 | 9357 | 5593 | 5.14 | 1.44 | 414 | 3764 | 5593 | 40.529 | 3764 | 1095 | 2670 | 67.8 | 0.037 | 自定义
1036[走廊（周转书库右侧）] | 138 | 11352 | 7588 | 5.112 | 1.412 | 414 | 3764 | 7588 | 54.9855 | 3764 | 1095 | 2670 | 82.3 | 0.037 | 自定义
1037[内院] | 303 | 19913 | 11648 | 10.145 | 2.023 | 909 | 8265 | 11648 | 38.4422 | 8265 | 2403 | 5862 | 65.7 | 0.033 | 自定义
1038[走廊（最上面）] | 118 | 10790 | 6908 | 4.886 | 1.105 | 354 | 3883 | 6907 | 58.5339 | 3883 | 1156 | 2726 | 91.4 | 0.041 | 自定义
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
2001[视屏会议中心] | 431.3 | 162023 | 85790 | 110.151 | 33.587 | 6469.5 | 76233 | 85790 | 198.9103 | 76233 | 21129 | 55104 | 375.7 | 0.255 | 非内区机房
2002[控制室] | 20 | 2796 | 1591 | 1.835 | 0.655 | 120 | 1206 | 1590 | 79.5 | 1206 | 355 | 851 | 139.8 | 0.092 | 自定义
2003[值班室] | 20 | 2770 | 1564 | 1.835 | 0.655 | 120 | 1206 | 1564 | 78.2 | 1206 | 355 | 851 | 138.5 | 0.092 | 自定义
2004[走廊（报告厅）] | 620.9 | 42886 | 25949 | 23 | 6.355 | 1862.7 | 16936 | 25950 | 41.7942 | 16936 | 4925 | 12011 | 69.1 | 0.037 | 自定义
2005[网络监控室] | 54 | 17488 | 7943 | 13.791 | 4.205 | 810 | 9545 | 7943 | 147.0926 | 9545 | 2645 | 6899 | 323.8 | 0.255 | 非内区机房
2006[校园网调空室] | 54 | 17488 | 7943 | 13.791 | 4.205 | 810 | 9545 | 7943 | 147.0926 | 9545 | 2645 | 6899 | 323.8 | 0.255 | 非内区机房
2007[校园网调空室] | 54 | 17493 | 7949 | 13.791 | 4.205 | 810 | 9545 | 7948 | 147.1852 | 9545 | 2645 | 6899 | 324 | 0.255 | 非内区机房
2008[信息制作平台] | 54 | 17493 | 7949 | 13.791 | 4.205 | 810 | 9545 | 7948 | 147.1852 | 9545 | 2645 | 6899 | 324 | 0.255 | 非内区机房
2009[用户服务中心] | 36 | 11160 | 4797 | 9.194 | 2.804 | 540 | 6363 | 4797 | 133.25 | 6363 | 1764 | 4599 | 310 | 0.255 | 非内区机房
2010[走廊（两校园网调空室旁）] | 208.8 | 16397 | 10702 | 7.735 | 2.137 | 626.4 | 5695 | 10702 | 51.2548 | 5695 | 1656 | 4039 | 78.5 | 0.037 | 自定义
2011[大厅] | 392 | 26623 | 15931 | 13.153 | 2.644 | 1176 | 10693 | 15930 | 40.6378 | 10693 | 3109 | 7583 | 67.9 | 0.034 | 自定义
2012[出纳] | 61 | 4677 | 2838 | 2.798 | 0.999 | 183 | 1839 | 2838 | 46.5246 | 1839 | 541 | 1298 | 76.7 | 0.046 | 自定义
2013[文献检索教研室] | 70.7 | 25274 | 10923 | 17.307 | 3.838 | 1414 | 14352 | 10922 | 154.4837 | 14352 | 4618 | 9734 | 357.5 | 0.245 | 研究室、陈列室
2014[文献检索大厅] | 405.5 | 47259 | 25138 | 27.155 | 5.413 | 2433 | 22122 | 25137 | 61.9901 | 22122 | 6433 | 15689 | 116.5 | 0.067 | 自定义
2015[走廊（右下电梯厅）] | 52 | 4047 | 2629 | 1.926 | 0.532 | 156 | 1418 | 2629 | 50.5577 | 1418 | 412 | 1006 | 77.8 | 0.037 | 自定义
2016[走廊（文献检索教室左侧）] | 120 | 8839 | 5566 | 4.445 | 1.228 | 360 | 3273 | 5566 | 46.3833 | 3273 | 952 | 2321 | 73.7 | 0.037 | 自定义
2017[文献检索教室] | 200 | 22041 | 16013 | 7.11 | 1.21 | 600 | 6028 | 16013 | 80.065 | 6028 | 1773 | 4255 | 110.2 | 0.036 | 自定义
2018[接待] | 47.5 | 9938 | 8506 | 1.689 | 0.287 | 142.5 | 1432 | 8506 | 179.0737 | 1432 | 421 | 1011 | 209.2 | 0.036 | 自定义
2019[周转书库] | 104 | 7770 | 4635 | 4.771 | 1.703 | 312 | 3135 | 4635 | 44.5673 | 3135 | 922 | 2213 | 74.7 | 0.046 | 自定义
2020[装裱、纸修] | 51 | 4815 | 3278 | 2.34 | 0.835 | 153 | 1537 | 3278 | 64.2745 | 1537 | 452 | 1085 | 94.4 | 0.046 | 自定义
2021[密集书库] | 375 | 26490 | 15186 | 14.699 | 3.638 | 1125 | 11303 | 15187 | 40.4987 | 11303 | 3324 | 7979 | 70.6 | 0.039 | 自定义
2022[办公室（左）] | 18 | 2426 | 1790 | 0.737 | 0.098 | 54 | 636 | 1790 | 99.4444 | 636 | 176 | 460 | 134.8 | 0.041 | 办公室
2023[办公室（右）] | 23 | 3125 | 2312 | 0.941 | 0.125 | 69 | 813 | 2312 | 100.5217 | 813 | 225 | 588 | 135.9 | 0.041 | 办公室
2024[储藏] | 182 | 12336 | 7372 | 6.094 | 1.215 | 546 | 4964 | 7372 | 40.5055 | 4964 | 1444 | 3521 | 67.8 | 0.033 | 自定义
2025[特藏书库与阅览室] | 218 | 106550 | 35164 | 93.471 | 21.148 | 6540 | 71386 | 35164 | 161.3028 | 71386 | 19325 | 52061 | 488.8 | 0.429 | 阅览室
2026[走廊（装裱、纸修）] | 138 | 9027 | 5262 | 5.14 | 1.44 | 414 | 3764 | 5263 | 38.1377 | 3764 | 1095 | 2670 | 65.4 | 0.037 | 自定义
2027[走廊（周转书库右侧）] | 138 | 11021 | 7257 | 5.112 | 1.412 | 414 | 3764 | 7257 | 52.587 | 3764 | 1095 | 2670 | 79.9 | 0.037 | 自定义
2028[走廊（最上面）] | 152 | 11603 | 7457 | 5.658 | 1.584 | 456 | 4146 | 7457 | 49.0592 | 4146 | 1206 | 2940 | 76.3 | 0.037 | 自定义
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
3001[学术报告厅] | 284 | 139560 | 53957 | 100.961 | 17.188 | 8520 | 85603 | 53957 | 189.9894 | 85603 | 25176 | 60427 | 491.4 | 0.355 | 自定义
3002[走廊（报告厅）] | 520 | 68424 | 54240 | 19.262 | 5.322 | 1560 | 14184 | 54240 | 104.3077 | 14184 | 4124 | 10059 | 131.6 | 0.037 | 自定义
3003[用户服务中心] | 36 | 13581 | 7218 | 9.194 | 2.804 | 540 | 6363 | 7218 | 200.5 | 6363 | 1764 | 4599 | 377.2 | 0.255 | 非内区机房
3004[普通阅览（下）] | 108 | 61797 | 26432 | 46.307 | 10.477 | 3240 | 35366 | 26431 | 244.7315 | 35366 | 9574 | 25792 | 572.2 | 0.429 | 阅览室
3005[普通阅览（上）] | 108 | 61939 | 26574 | 46.307 | 10.477 | 3240 | 35366 | 26573 | 246.0463 | 35366 | 9574 | 25792 | 573.5 | 0.429 | 阅览室
3006[走廊（两普通阅览旁）] | 208.8 | 29508 | 23812 | 7.735 | 2.137 | 626.4 | 5695 | 23813 | 114.0469 | 5695 | 1656 | 4039 | 141.3 | 0.037 | 自定义
3008[值班室] | 15.6 | 3229 | 2288 | 1.431 | 0.511 | 93.6 | 940 | 2289 | 146.7308 | 940 | 277 | 664 | 207 | 0.092 | 自定义
3009[走廊（右下电梯厅）] | 52 | 4047 | 2629 | 1.926 | 0.532 | 156 | 1418 | 2629 | 50.5577 | 1418 | 412 | 1006 | 77.8 | 0.037 | 自定义
3010[走廊（文献检索教室左侧）] | 120 | 8839 | 5566 | 4.445 | 1.228 | 360 | 3273 | 5566 | 46.3833 | 3273 | 952 | 2321 | 73.7 | 0.037 | 自定义
3011[接待] | 47.5 | 10711 | 9279 | 1.689 | 0.287 | 142.5 | 1432 | 9279 | 195.3474 | 1432 | 421 | 1011 | 225.5 | 0.036 | 自定义
3012[文献检索教室（下）] | 60 | 6931 | 5122 | 2.133 | 0.363 | 180 | 1809 | 5122 | 85.3667 | 1809 | 532 | 1277 | 115.5 | 0.036 | 自定义
3013[文献检索教室（中）] | 72 | 8255 | 6085 | 2.56 | 0.436 | 216 | 2170 | 6085 | 84.5139 | 2170 | 638 | 1532 | 114.7 | 0.036 | 自定义
3014[文献检索教室（上）] | 72 | 8170 | 5999 | 2.56 | 0.436 | 216 | 2170 | 6000 | 83.3333 | 2170 | 638 | 1532 | 113.5 | 0.036 | 自定义
3015[周转书库] | 180 | 20076 | 14650 | 8.257 | 2.948 | 540 | 5426 | 14650 | 81.3889 | 5426 | 1596 | 3830 | 111.5 | 0.046 | 自定义
3016[休息处] | 118 | 17080 | 13523 | 4.226 | 0.745 | 354 | 3557 | 13523 | 114.6017 | 3557 | 1046 | 2511 | 144.7 | 0.036 | 自定义
3017[走廊（装裱、纸修）] | 90 | 11789 | 9334 | 3.334 | 0.921 | 270 | 2455 | 9334 | 103.7111 | 2455 | 714 | 1741 | 131 | 0.037 | 自定义
3018[开架阅览室（左）] | 375 | 208962 | 86164 | 160.788 | 36.379 | 11250 | 122797 | 86165 | 229.7733 | 122797 | 33243 | 89554 | 557.2 | 0.429 | 阅览室
3019[办公室(左)] | 24.6 | 5058 | 4188 | 1.007 | 0.134 | 73.8 | 870 | 4188 | 170.2439 | 870 | 241 | 629 | 205.6 | 0.041 | 办公室
3020[办公室（右1）] | 23 | 4699 | 3886 | 0.941 | 0.125 | 69 | 813 | 3886 | 168.9565 | 813 | 225 | 588 | 204.3 | 0.041 | 办公室
3021[办公室（右2）] | 24 | 3488 | 2640 | 0.982 | 0.13 | 72 | 848 | 2640 | 110 | 848 | 235 | 613 | 145.4 | 0.041 | 办公室
3022[走廊（最上面）] | 152 | 21986 | 17840 | 5.658 | 1.584 | 456 | 4146 | 17840 | 117.3684 | 4146 | 1206 | 2940 | 144.6 | 0.037 | 自定义
3023[开架阅览室（右）] | 400 | 223131 | 92147 | 171.507 | 38.804 | 12000 | 130984 | 92147 | 230.3675 | 130984 | 35459 | 95524 | 557.8 | 0.429 | 阅览室
3024[走廊（周转书库右侧）] | 138 | 19852 | 16088 | 5.112 | 1.412 | 414 | 3764 | 16088 | 116.5797 | 3764 | 1095 | 2670 | 143.9 | 0.037 | 自定义
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
5001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
5002[开架阅览室] | 585.7 | 295112 | 103319 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 103319 | 176.4026 | 191793 | 51921 | 139872 | 503.9 | 0.429 | 阅览室
5003[多媒体阅览] | 255 | 127136 | 43633 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 43634 | 171.1137 | 83502 | 22605 | 60897 | 498.6 | 0.429 | 阅览室
5004[研究] | 36 | 13285 | 5977 | 8.813 | 1.954 | 720 | 7308 | 5977 | 166.0278 | 7308 | 2352 | 4956 | 369 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
6001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
6002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
6003[研究] | 50 | 18106 | 7956 | 12.24 | 2.715 | 1000 | 10150 | 7956 | 159.12 | 10150 | 3266 | 6884 | 362.1 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
7002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
7003[研究（上）] | 50 | 18106 | 7956 | 12.24 | 2.715 | 1000 | 10150 | 7956 | 159.12 | 10150 | 3266 | 6884 | 362.1 | 0.245 | 研究室、陈列室
7004[开架阅览室] | 585.7 | 294493 | 102700 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 102700 | 175.3457 | 191793 | 51921 | 139872 | 502.8 | 0.429 | 阅览室
7005[研究（下1）] | 20 | 7494 | 3434 | 4.926 | 1.116 | 400 | 4060 | 3434 | 171.7 | 4060 | 1306 | 2754 | 374.7 | 0.246 | 研究室、陈列室
7006[研究（下2）] | 46 | 16424 | 7086 | 11.29 | 2.527 | 920 | 9338 | 7086 | 154.0435 | 9338 | 3005 | 6333 | 357 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
8001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
8002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
8003[研究（上）] | 50 | 18106 | 7956 | 12.24 | 2.715 | 1000 | 10150 | 7956 | 159.12 | 10150 | 3266 | 6884 | 362.1 | 0.245 | 研究室、陈列室
8004[研究（下1）] | 20 | 7494 | 3434 | 4.926 | 1.116 | 400 | 4060 | 3434 | 171.7 | 4060 | 1306 | 2754 | 374.7 | 0.246 | 研究室、陈列室
8005[研究（下2）] | 46 | 16424 | 7086 | 11.29 | 2.527 | 920 | 9338 | 7086 | 154.0435 | 9338 | 3005 | 6333 | 357 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
9001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
9002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
9003[研究（上）] | 50 | 18106 | 7956 | 12.24 | 2.715 | 1000 | 10150 | 7956 | 159.12 | 10150 | 3266 | 6884 | 362.1 | 0.245 | 研究室、陈列室
9004[开架阅览室] | 585.7 | 294493 | 102700 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 102700 | 175.3457 | 191793 | 51921 | 139872 | 502.8 | 0.429 | 阅览室
9005[研究（下1）] | 20 | 7494 | 3434 | 4.926 | 1.116 | 400 | 4060 | 3434 | 171.7 | 4060 | 1306 | 2754 | 374.7 | 0.246 | 研究室、陈列室
9006[研究（下2）] | 46 | 16424 | 7086 | 11.29 | 2.527 | 920 | 9338 | 7086 | 154.0435 | 9338 | 3005 | 6333 | 357 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
10001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
10002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
10003[研究（上）] | 50 | 18106 | 7956 | 12.24 | 2.715 | 1000 | 10150 | 7956 | 159.12 | 10150 | 3266 | 6884 | 362.1 | 0.245 | 研究室、陈列室
10004[研究（下1）] | 20 | 7494 | 3434 | 4.926 | 1.116 | 400 | 4060 | 3434 | 171.7 | 4060 | 1306 | 2754 | 374.7 | 0.246 | 研究室、陈列室
10005[研究（下2）] | 46 | 16424 | 7086 | 11.29 | 2.527 | 920 | 9338 | 7086 | 154.0435 | 9338 | 3005 | 6333 | 357 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
11001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
11002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
11003[研究（上）] | 50 | 18106 | 7956 | 12.24 | 2.715 | 1000 | 10150 | 7956 | 159.12 | 10150 | 3266 | 6884 | 362.1 | 0.245 | 研究室、陈列室
11004[开架阅览室] | 585.7 | 294493 | 102700 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 102700 | 175.3457 | 191793 | 51921 | 139872 | 502.8 | 0.429 | 阅览室
11005[研究（下1）] | 20 | 7494 | 3434 | 4.926 | 1.116 | 400 | 4060 | 3434 | 171.7 | 4060 | 1306 | 2754 | 374.7 | 0.246 | 研究室、陈列室
11006[研究（下2）] | 46 | 16424 | 7086 | 11.29 | 2.527 | 920 | 9338 | 7086 | 154.0435 | 9338 | 3005 | 6333 | 357 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
12001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
12002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
12003[研究（上）] | 50 | 18106 | 7956 | 12.24 | 2.715 | 1000 | 10150 | 7956 | 159.12 | 10150 | 3266 | 6884 | 362.1 | 0.245 | 研究室、陈列室
12004[研究（下1）] | 20 | 7494 | 3434 | 4.926 | 1.116 | 400 | 4060 | 3434 | 171.7 | 4060 | 1306 | 2754 | 374.7 | 0.246 | 研究室、陈列室
12005[研究（下2）] | 46 | 16424 | 7086 | 11.29 | 2.527 | 920 | 9338 | 7086 | 154.0435 | 9338 | 3005 | 6333 | 357 | 0.245 | 研究室、陈列室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
13001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
13002[开架阅览室] | 585.7 | 295112 | 103319 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 103319 | 176.4026 | 191793 | 51921 | 139872 | 503.9 | 0.429 | 阅览室
13003[研究] | 36 | 13285 | 5977 | 8.813 | 1.954 | 720 | 7308 | 5977 | 166.0278 | 7308 | 2352 | 4956 | 369 | 0.245 | 研究室、陈列室
13004[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
14001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
14002[研究] | 36 | 13285 | 5977 | 8.813 | 1.954 | 720 | 7308 | 5977 | 166.0278 | 7308 | 2352 | 4956 | 369 | 0.245 | 研究室、陈列室
14003[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
15001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
15002[开架阅览室] | 585.7 | 295112 | 103319 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 103319 | 176.4026 | 191793 | 51921 | 139872 | 503.9 | 0.429 | 阅览室
15003[研究] | 36 | 13285 | 5977 | 8.813 | 1.954 | 720 | 7308 | 5977 | 166.0278 | 7308 | 2352 | 4956 | 369 | 0.245 | 研究室、陈列室
15004[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
16001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
16002[研究] | 36 | 13285 | 5977 | 8.813 | 1.954 | 720 | 7308 | 5977 | 166.0278 | 7308 | 2352 | 4956 | 369 | 0.245 | 研究室、陈列室
16003[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
17001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
17002[开架阅览室] | 585.7 | 295112 | 103319 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 103319 | 176.4026 | 191793 | 51921 | 139872 | 503.9 | 0.429 | 阅览室
17004[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
17005[咖啡厅] | 74 | 33117 | 14805 | 26.459 | 8.068 | 1554 | 18311 | 14806 | 200.0811 | 18311 | 5075 | 13236 | 447.5 | 0.358 | 餐厅、饮食厅、小吃部
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
18001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
18002[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
19001[走廊] | 250 | 19685 | 12866 | 9.317 | 2.615 | 750 | 6819 | 12866 | 51.464 | 6819 | 1983 | 4836 | 78.7 | 0.037 | 自定义
19002[开架阅览室] | 585.7 | 332557 | 140764 | 251.129 | 56.819 | 17571 | 191793 | 140764 | 240.3346 | 191793 | 51921 | 139872 | 567.8 | 0.429 | 阅览室
19003[研究] | 36 | 15922 | 8614 | 8.813 | 1.954 | 720 | 7308 | 8614 | 239.2778 | 7308 | 2352 | 4956 | 442.3 | 0.245 | 研究室、陈列室
19004[多媒体阅览] | 255 | 128575 | 45073 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 45073 | 176.7569 | 83502 | 22605 | 60897 | 504.2 | 0.429 | 阅览室
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
20001[走廊] | 250 | 34016 | 27197 | 9.344 | 2.642 | 750 | 6819 | 27197 | 108.788 | 6819 | 1983 | 4836 | 136.1 | 0.037 | 自定义
20002[多媒体阅览] | 255 | 146327 | 62825 | 109.336 | 24.738 | 7650 | 83502 | 62825 | 246.3725 | 83502 | 22605 | 60897 | 573.8 | 0.429 | 阅览室