## Sheet1
房间名 | 面积㎡ | 净高m | 夏季总冷负荷（不含新风/全热W) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3/h) | 送风量(m^3/h) | 新风比 | 换气次数(次/h) | 风机盘管全热冷负荷W | 风机盘管台数（40㎡/台） | 风机盘管风量(m^3/h) | 选型
1001[学术报告厅] | 284 | 12 | 36970 | 17.188 | 8520 | 11535.646 | 73.86% | 3.3849 | 42436 | 7 | 1647.9494 | 卧式暗装FP-170
1002[走廊（报告厅）] | 620.9 | 6 | 28433.09 | 6.355 | 1862.7 | 12280.48 | 15.17% | 3.2964 | 29628 | 16 | 767.53 | 卧式暗装FP-68
1003[电话、网络机房] | 431.3 | 6 | 53780 | 33.587 | 6469.5 | 9823.28 | 65.86% | 3.796 | 57931 | 11 | 893.0255 | 卧式暗装FP-102
1004[值班室（机房左下）] | 20 | 6 | 1513 | 0.655 | 120 | 462.937 | 25.92% | 3.8578 | 1590 | 1 | 462.937 | 卧式暗装FP-51
1005[小卖店] | 20 | 6 | 3471 | 2.18 | 420 | 624.884 | 67.21% | 5.2074 | 3740 | 1 | 624.884 | 卧式暗装FP-68
1006[文具店] | 20 | 6 | 3560 | 2.293 | 420 | 594.93 | 70.6% | 4.9577 | 3829 | 1 | 594.93 | 卧式暗装FP-68
1007[有线电视机房] | 54 | 6 | 8123 | 4.205 | 810 | 2069.403 | 39.14% | 6.387 | 8643 | 1 | 2069.403 | 卧式暗装FP-238
1008[节目制作机房] | 54 | 6 | 8123 | 4.205 | 810 | 2069.403 | 39.14% | 6.387 | 8643 | 1 | 2069.403 | 卧式暗装FP-238
1009[研究室（办公）] | 54 | 6 | 9044 | 2.932 | 1080 | 3463.229 | 31.18% | 10.689 | 9737 | 2 | 1731.6145 | 卧式暗装FP-170
1010[研究室（办公）] | 54 | 6 | 9044 | 2.932 | 1080 | 3463.229 | 31.18% | 10.689 | 9737 | 2 | 1731.6145 | 卧式暗装FP-170
1011[会议] | 36 | 6 | 2393.4 | 0.44 | 216 | 1107.72 | 19.5% | 5.1283 | 2532 | 1 | 1107.72 | 卧式暗装FP-102
1013[走廊（两研究室旁）] | 208.8 | 6 | 11203 | 2.137 | 626.4 | 5030.646 | 12.45% | 4.0155 | 11605 | 5 | 1006.1292 | 卧式暗装FP-102
1014[印刷复制用房] | 48 | 6 | 2684 | 0.786 | 144 | 1038.542 | 13.87% | 3.606 | 2776 | 1 | 1038.542 | 卧式暗装FP-102
1015[照相复制用房] | 48 | 6 | 2684 | 0.786 | 144 | 1038.542 | 13.87% | 3.606 | 2776 | 1 | 1038.542 | 卧式暗装FP-102
1016[校史陈列室] | 405.5 | 6 | 65851 | 22.015 | 8110 | 24849.734 | 32.64% | 10.2136 | 71054 | 10 | 2484.9734 | 卧式暗装FP-238
1017[办公] | 70.8 | 6 | 4128 | 0.421 | 212.4 | 2067.276 | 10.27% | 4.8665 | 4264 | 2 | 1033.638 | 卧式暗装FP-102
1018[消毒室] | 56.1 | 6 | 3737 | 0.919 | 168.3 | 1543.583 | 10.9% | 4.5858 | 3845 | 1 | 1543.583 | 卧式暗装FP-170
1019[消防监控室] | 38.2 | 6 | 2572 | 0.656 | 114.6 | 1047.979 | 10.94% | 4.5723 | 2646 | 1 | 1047.979 | 卧式暗装FP-102
1020[监控室] | 73.8 | 6 | 4323.4 | 1.24 | 221.4 | 1686.127 | 13.13% | 3.8079 | 4465 | 2 | 843.0635 | 卧式暗装FP-85
1021[电气BA控制室] | 61 | 6 | 4680 | 0.999 | 183 | 2016.445 | 9.075% | 5.5094 | 4797 | 2 | 1008.2225 | 卧式暗装FP-102
1022[值班室] | 9 | 6 | 1017 | 0.28 | 54 | 404.156 | 13.36% | 7.4844 | 1052 | 1 | 404.156 | 卧式暗装FP-51
1023[走廊（正门）] | 285 | 6 | 12785 | 2.945 | 855 | 5473.561 | 15.62% | 3.2009 | 13334 | 7 | 781.9373 | 卧式暗装FP-85
1024[走廊（右下电梯厅）] | 64.8 | 6 | 3193 | 0.663 | 194.4 | 1405.713 | 13.83% | 3.6155 | 3318 | 2 | 702.8565 | 卧式暗装FP-68
1025[走廊（电梯厅右侧）] | 126 | 6 | 6466 | 1.317 | 378 | 2857.803 | 13.23% | 3.7802 | 6709 | 3 | 952.601 | 卧式暗装FP-102
1026[周转书库] | 104 | 6 | 4933 | 1.703 | 312 | 1762.228 | 17.7% | 2.8241 | 5133 | 3 | 587.4093 | 卧式暗装FP-51
1027[密集书库] | 375 | 6 | 16263 | 3.638 | 1125 | 7037.993 | 15.98% | 3.128 | 16985 | 9 | 781.9992 | 卧式暗装FP-85
1028[装裱、纸修分类登记] | 51 | 6 | 3424 | 0.835 | 153 | 1418.192 | 10.79% | 4.6346 | 3522 | 1 | 1418.192 | 卧式暗装FP-136
1029[装裱、美工] | 24.4 | 6 | 2086 | 0.4 | 73.2 | 923.388 | 7.927% | 6.3073 | 2133 | 1 | 923.388 | 卧式暗装FP-102
1030[采编室] | 18 | 6 | 1957 | 0.109 | 54 | 1018.547 | 5.302% | 9.431 | 1992 | 1 | 1018.547 | 卧式暗装FP-102
1031[拆包间、验收间] | 85 | 6 | 6934 | 1.392 | 255 | 3035.641 | 8.4% | 5.9522 | 7098 | 2 | 1517.8205 | 卧式暗装FP-170
1032[分类登记] | 63 | 6 | 3131 | 0.981 | 189 | 1177.534 | 16.05% | 3.1152 | 3252 | 2 | 588.767 | 卧式暗装FP-68
1033[储藏间] | 118 | 6 | 5198 | 0.788 | 354 | 2474.68 | 14.3% | 3.4953 | 5425 | 3 | 824.8933 | 卧式暗装FP-85
1034[编目] | 218 | 6 | 10453 | 1.979 | 654 | 4722.195 | 13.85% | 3.6102 | 10873 | 5 | 944.439 | 卧式暗装FP-102
1035[走廊（装裱、纸修分类登记）] | 138 | 6 | 5593 | 1.44 | 414 | 2312.521 | 17.9% | 2.7929 | 5859 | 3 | 770.8403 | 卧式暗装FP-85
1036[走廊（周转书库右侧）] | 138 | 6 | 7588 | 1.412 | 414 | 3425.766 | 12.08% | 4.1374 | 7854 | 3 | 1141.922 | 卧式暗装FP-136
1037[内院] | 303 | 21.9 | 11648 | 2.023 | 909 | 5423.152 | 16.76% | 0.81727 | 12231 | 8 | 677.894 | 卧式暗装FP-68
1038[走廊（最上面）] | 118 | 6 | 6907 | 1.105 | 354 | 3219.662 | 10.99% | 4.5475 | 7134 | 3 | 1073.2207 | 卧式暗装FP-102
2001[视屏会议中心] | 431.3 | 12 | 85790 | 33.587 | 6469.5 | 28412.779 | 22.77% | 5.4898 | 89941 | 11 | 2582.9799 | 卧式暗装FP-238
2002[控制室] | 20 | 6 | 1590 | 0.655 | 120 | 506.294 | 23.7% | 4.2191 | 1667 | 1 | 506.294 | 卧式暗装FP-51
2003[值班室] | 20 | 6 | 1564 | 0.655 | 120 | 491.679 | 24.41% | 4.0973 | 1641 | 1 | 491.679 | 卧式暗装FP-51
2004[走廊（报告厅）] | 620.9 | 6 | 25950 | 6.355 | 1862.7 | 10913.513 | 17.07% | 2.9295 | 27145 | 16 | 682.0946 | 卧式暗装FP-85
2005[网络监控室] | 54 | 6 | 7943 | 4.205 | 810 | 1964.31 | 41.24% | 6.0627 | 8463 | 1 | 1964.31 | 卧式暗装FP-204
2006[校园网调空室] | 54 | 6 | 7943 | 4.205 | 810 | 1964.31 | 41.24% | 6.0627 | 8463 | 1 | 1964.31 | 卧式暗装FP-204
2007[校园网调空室] | 54 | 6 | 7948 | 4.205 | 810 | 1964.31 | 41.24% | 6.0627 | 8463 | 1 | 1964.31 | 卧式暗装FP-204
2008[信息制作平台] | 54 | 6 | 7948 | 4.205 | 810 | 1964.31 | 41.24% | 6.0627 | 8463 | 1 | 1964.31 | 卧式暗装FP-204
2009[用户服务中心] | 36 | 6 | 4797 | 2.804 | 540 | 1012.074 | 53.36% | 4.6855 | 5143 | 1 | 1012.074 | 卧式暗装FP-102
2010[走廊（两校园网调空室旁）] | 208.8 | 6 | 10702 | 2.137 | 626.4 | 4755.884 | 13.17% | 3.7962 | 11104 | 5 | 951.1768 | 卧式暗装FP-102
2011[大厅] | 392 | 6 | 15930 | 2.644 | 1176 | 7471.919 | 15.74% | 3.1768 | 16685 | 10 | 747.1919 | 卧式暗装FP-85
2012[出纳] | 61 | 6 | 2838 | 0.999 | 183 | 1002.778 | 18.25% | 2.7398 | 2955 | 2 | 501.389 | 卧式暗装FP-51
2013[文献检索教研室] | 70.7 | 6 | 10922 | 3.838 | 1414 | 4017.902 | 35.19% | 9.4717 | 11829 | 2 | 2008.951 | 卧式暗装FP-204
2014[文献检索大厅] | 405.5 | 12 | 25137 | 5.413 | 2433 | 11192.582 | 21.74% | 2.3002 | 26698 | 10 | 1119.2582 | 卧式暗装FP-102
2015[走廊（右下电梯厅）] | 52 | 6 | 2629 | 0.532 | 156 | 1164.673 | 13.39% | 3.7329 | 2729 | 1 | 1164.673 | 卧式暗装FP-102
2016[走廊（文献检索教室左侧）] | 120 | 6 | 5566 | 1.228 | 360 | 2412.443 | 14.92% | 3.3506 | 5797 | 3 | 804.1477 | 卧式暗装FP-85
2017[文献检索教室] | 200 | 6 | 16013 | 1.21 | 600 | 8199.249 | 7.318% | 6.8327 | 16398 | 5 | 1639.8498 | 卧式暗装FP-170
2018[接待] | 47.5 | 6 | 8506 | 0.287 | 142.5 | 4505.325 | 3.163% | 15.8082 | 8597 | 2 | 2252.6625 | 卧式暗装FP-238
2019[周转书库] | 104 | 6 | 4635 | 1.703 | 312 | 1596.539 | 19.54% | 2.5586 | 4835 | 3 | 532.1797 | 卧式暗装FP-51
2020[装裱、纸修] | 51 | 6 | 3278 | 0.835 | 153 | 1338.03 | 11.43% | 4.3726 | 3376 | 1 | 1338.03 | 卧式暗装FP-136
2021[密集书库] | 375 | 6 | 15187 | 3.638 | 1125 | 6445.657 | 17.45% | 2.8647 | 15909 | 9 | 716.1841 | 卧式暗装FP-85
2022[办公室（左）] | 18 | 6 | 1790 | 0.098 | 54 | 934.145 | 5.781% | 8.6495 | 1825 | 1 | 934.145 | 卧式暗装FP-102
2023[办公室（右）] | 23 | 6 | 2312 | 0.125 | 69 | 1207.185 | 5.716% | 8.7477 | 2356 | 1 | 1207.185 | 卧式暗装FP-136
2024[储藏] | 182 | 6 | 7372 | 1.215 | 546 | 3463.533 | 15.76% | 3.1717 | 7722 | 5 | 692.7066 | 卧式暗装FP-85
2025[特藏书库与阅览室] | 218 | 6 | 35164 | 21.148 | 6540 | 7301.96 | 89.56% | 5.5825 | 39360 | 5 | 1460.392 | 卧式暗装FP-170
2026[走廊（装裱、纸修）] | 138 | 6 | 5263 | 1.44 | 414 | 2130.199 | 19.43% | 2.5727 | 5529 | 3 | 710.0663 | 卧式暗装FP-85
2027[走廊（周转书库右侧）] | 138 | 6 | 7257 | 1.412 | 414 | 3244.372 | 12.76% | 3.9183 | 7523 | 3 | 1081.4573 | 卧式暗装FP-102
2028[走廊（最上面）] | 152 | 6 | 7457 | 1.584 | 456 | 3261.988 | 13.98% | 3.5767 | 7750 | 4 | 815.497 | 卧式暗装FP-85
3001[学术报告厅] | 284 | 12 | 53957 | 17.188 | 8520 | 21332.775 | 39.94% | 6.2596 | 59423 | 9 | 2370.3083 | 卧式暗装FP-238
3002[走廊（报告厅）] | 520 | 6 | 54240 | 5.322 | 1560 | 26903.11 | 5.799% | 8.6228 | 55241 | 13 | 2069.47 | 卧式暗装FP-204
3003[用户服务中心] | 36 | 6 | 7218 | 2.804 | 540 | 2403.282 | 22.47% | 11.1263 | 7564 | 1 | 2403.282 | 卧式暗装FP-238
3004[普通阅览（下）] | 108 | 6 | 26431 | 10.477 | 3240 | 8923.501 | 36.31% | 13.7708 | 28510 | 4 | 2230.8753 | 卧式暗装FP-238
3005[普通阅览（上）] | 108 | 6 | 26573 | 10.477 | 3240 | 8923.501 | 36.31% | 13.7708 | 28510 | 4 | 2230.8753 | 卧式暗装FP-238
3006[走廊（两普通阅览旁）] | 208.8 | 6 | 23813 | 2.137 | 626.4 | 11909.626 | 5.26% | 9.5064 | 24215 | 5 | 2381.9252 | 卧式暗装FP-238
3008[值班室] | 15.6 | 6 | 2289 | 0.511 | 93.6 | 974.012 | 9.61% | 10.4061 | 2349 | 1 | 974.012 | 卧式暗装FP-102
3009[走廊（右下电梯厅）] | 52 | 6 | 2629 | 0.532 | 156 | 1164.673 | 13.39% | 3.7329 | 2729 | 1 | 1164.673 | 卧式暗装FP-102
3010[走廊（文献检索教室左侧）] | 120 | 6 | 5566 | 1.228 | 360 | 2412.443 | 14.92% | 3.3506 | 5797 | 3 | 804.1477 | 卧式暗装FP-85
3011[接待] | 47.5 | 6 | 9279 | 0.287 | 142.5 | 4926.331 | 2.893% | 17.2854 | 9370 | 2 | 2463.1655 | 卧式暗装FP-238
3012[文献检索教室（下）] | 60 | 6 | 5122 | 0.363 | 180 | 2632.869 | 6.837% | 7.3135 | 5237 | 2 | 1316.4345 | 卧式暗装FP-136
3013[文献检索教室（中）] | 72 | 6 | 6085 | 0.436 | 216 | 3125.76 | 6.91% | 7.2356 | 6224 | 2 | 1562.88 | 卧式暗装FP-170
3014[文献检索教室（上）] | 72 | 6 | 6000 | 0.436 | 216 | 3079.448 | 7.014% | 7.1284 | 6139 | 2 | 1539.724 | 卧式暗装FP-170
3015[周转书库] | 180 | 6 | 14650 | 2.948 | 540 | 6409.785 | 8.425% | 5.935 | 14996 | 5 | 1281.957 | 卧式暗装FP-136
3016[休息处] | 118 | 6 | 13523 | 0.745 | 354 | 7036.631 | 5.031% | 9.9387 | 13750 | 3 | 2345.5437 | 卧式暗装FP-238
3017[走廊（装裱、纸修）] | 90 | 6 | 9334 | 0.921 | 270 | 4626.951 | 5.835% | 8.5684 | 9507 | 2 | 2313.4755 | 卧式暗装FP-238
3018[开架阅览室（左）] | 375 | 6 | 86165 | 36.379 | 11250 | 27789.322 | 40.48% | 12.3508 | 93383 | 12 | 2315.7768 | 卧式暗装FP-238
3019[办公室(左)] | 24.6 | 6 | 4188 | 0.134 | 73.8 | 2223.79 | 3.319% | 15.0663 | 4235 | 1 | 2223.79 | 卧式暗装FP-238
3020[办公室（右1）] | 23 | 6 | 3886 | 0.125 | 69 | 2223.79 | 3.103% | 16.1144 | 4235 | 1 | 2223.79 | 卧式暗装FP-238
3021[办公室（右2）] | 24 | 6 | 2640 | 0.13 | 72 | 1383.742 | 5.203% | 9.6093 | 2686 | 1 | 1383.742 | 卧式暗装FP-136
3022[走廊（最上面）] | 152 | 6 | 17840 | 1.584 | 456 | 8928.31 | 5.107% | 9.7898 | 18133 | 4 | 2232.0775 | 卧式暗装FP-238
3023[开架阅览室（右）] | 400 | 6 | 92147 | 38.804 | 12000 | 29778.267 | 40.3% | 12.4076 | 99846 | 12 | 2481.5222 | 卧式暗装FP-238
3024[走廊（周转书库右侧）] | 138 | 6 | 16088 | 1.412 | 414 | 8062.221 | 5.135% | 9.737 | 16354 | 4 | 2015.5552 | 卧式暗装FP-204
5001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
5002[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 103319 | 56.819 | 17571 | 25112.394 | 69.97% | 7.146 | 114592 | 15 | 1674.1596 | 卧式暗装FP-170
5003[多媒体阅览] | 255 | 3 | 48742 | 24.738 | 7650 | 13365.641 | 57.24% | 17.4714 | 53650 | 6 | 2227.6068 | 卧式暗装FP-238
5004[研究] | 36 | 3 | 5977 | 1.954 | 720 | 2279.897 | 31.58% | 21.1102 | 6439 | 1 | 2279.897 | 卧式暗装FP-238
6001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
6002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
6003[研究] | 50 | 3 | 7956 | 2.715 | 1000 | 2971.703 | 33.65% | 19.8114 | 8598 | 2 | 1485.8515 | 卧式暗装FP-136
7001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
7002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
7003[研究（上）] | 50 | 3 | 7956 | 2.715 | 1000 | 2971.703 | 33.65% | 19.8114 | 8598 | 2 | 1485.8515 | 卧式暗装FP-136
7004[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 102700 | 56.819 | 17571 | 24736.057 | 71.03% | 7.0389 | 113973 | 15 | 1649.0705 | 卧式暗装FP-170
7005[研究（下1）] | 20 | 3 | 3434 | 1.116 | 400 | 1310.96 | 30.51% | 21.8493 | 3691 | 1 | 1310.96 | 卧式暗装FP-136
7006[研究（下2）] | 46 | 3 | 7086 | 2.527 | 920 | 2583.67 | 35.61% | 18.7222 | 7676 | 2 | 1291.835 | 卧式暗装FP-136
8001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
8002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
8003[研究（上）] | 50 | 3 | 7956 | 2.715 | 1000 | 2971.703 | 33.65% | 19.8114 | 8598 | 2 | 1485.8515 | 卧式暗装FP-136
8004[研究（下1）] | 20 | 3 | 3434 | 1.116 | 400 | 1310.96 | 30.51% | 21.8493 | 3691 | 1 | 1310.96 | 卧式暗装FP-136
8005[研究（下2）] | 46 | 3 | 7086 | 2.527 | 920 | 2583.67 | 35.61% | 18.7222 | 7676 | 2 | 1291.835 | 卧式暗装FP-136
9001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
9002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
9003[研究（上）] | 50 | 3 | 7956 | 2.715 | 1000 | 2971.703 | 33.65% | 19.8114 | 8598 | 2 | 1485.8515 | 卧式暗装FP-136
9004[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 102700 | 56.819 | 17571 | 24736.057 | 71.03% | 7.0389 | 113973 | 15 | 1649.0705 | 卧式暗装FP-170
9005[研究（下1）] | 20 | 3 | 3434 | 1.116 | 400 | 1310.96 | 30.51% | 21.8493 | 3691 | 1 | 1310.96 | 卧式暗装FP-136
9006[研究（下2）] | 46 | 3 | 7086 | 2.527 | 920 | 2583.67 | 35.61% | 18.7222 | 7676 | 2 | 1291.835 | 卧式暗装FP-136
10001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
10002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
10003[研究（上）] | 50 | 3 | 7956 | 2.715 | 1000 | 2971.703 | 33.65% | 19.8114 | 8598 | 2 | 1485.8515 | 卧式暗装FP-136
10004[研究（下1）] | 20 | 3 | 3434 | 1.116 | 400 | 1310.96 | 30.51% | 21.8493 | 3691 | 1 | 1310.96 | 卧式暗装FP-136
10005[研究（下2）] | 46 | 3 | 7086 | 2.527 | 920 | 2583.67 | 35.61% | 18.7222 | 7676 | 2 | 1291.835 | 卧式暗装FP-136
11001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
11002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
11003[研究（上）] | 50 | 3 | 7956 | 2.715 | 1000 | 2971.703 | 33.65% | 19.8114 | 8598 | 2 | 1485.8515 | 卧式暗装FP-136
11004[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 102700 | 56.819 | 17571 | 24736.057 |  | 7.0389 | 113973 | 15 | 1649.0705 | 卧式暗装FP-170
11005[研究（下1）] | 20 | 3 | 3434 | 1.116 | 400 | 1310.96 | 30.51% | 21.8493 | 3691 | 1 | 1310.96 | 卧式暗装FP-136
11006[研究（下2）] | 46 | 3 | 7086 | 2.527 | 920 | 2583.67 | 35.61% | 18.7222 | 7676 | 2 | 1291.835 | 卧式暗装FP-136
12001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
12002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
12003[研究（上）] | 50 | 3 | 7956 | 2.715 | 1000 | 2971.703 | 33.65% | 19.8114 | 8598 | 2 | 1485.8515 | 卧式暗装FP-136
12004[研究（下1）] | 20 | 3 | 3434 | 1.116 | 400 | 1310.96 | 30.51% | 21.8493 | 3691 | 1 | 1310.96 | 卧式暗装FP-136
12005[研究（下2）] | 46 | 3 | 7086 | 2.527 | 920 | 2583.67 | 35.61% | 18.7222 | 7676 | 2 | 1291.835 | 卧式暗装FP-136
13001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
13002[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 103319 | 56.819 | 17571 | 25112.394 | 69.97% | 7.146 | 114592 | 15 | 1674.1596 | 卧式暗装FP-170
13003[研究] | 36 | 3 | 5977 | 1.954 | 720 | 2279.897 | 31.58% | 21.1102 | 6439 | 1 | 2279.897 | 卧式暗装FP-238
13004[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
14001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
14002[研究] | 36 | 3 | 5977 | 1.954 | 720 | 2279.897 | 31.58% | 21.1102 | 6439 | 1 | 2279.897 | 卧式暗装FP-238
14003[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
15001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
15002[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 103319 | 56.819 | 17571 | 25112.394 | 69.97% | 7.146 | 114592 | 15 | 1674.1596 | 卧式暗装FP-170
15003[研究] | 36 | 3 | 5977 | 1.954 | 720 | 2279.897 | 31.58% | 21.1102 | 6439 | 1 | 2279.897 | 卧式暗装FP-238
15004[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
16001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
16002[研究] | 36 | 3 | 5977 | 1.954 | 720 | 2279.897 | 31.58% | 21.1102 | 6439 | 1 | 2279.897 | 卧式暗装FP-238
16003[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
17001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
17002[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 103319 | 56.819 | 17571 | 25112.394 | 69.97% | 7.146 | 114592 | 15 | 1674.1596 | 卧式暗装FP-170
17004[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
17005[咖啡厅] | 74 | 6 | 14806 | 8.068 | 1554 | 3513.583 | 44.23% | 7.9135 | 15803 | 2 | 1756.7915 | 卧式暗装FP-170
18001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
18002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-170
19001[走廊] | 250 | 3 | 12866 | 2.615 | 750 | 5689.256 | 13.18% | 7.5857 | 13347 | 6 | 948.2093 | 卧式暗装FP-102
19002[开架阅览室] | 585.7 | 6 | 140764 | 56.819 | 17571 | 46930.211 | 37.44% | 13.3545 | 152037 | 20 | 2346.5105 | 卧式暗装FP-238
19003[研究] | 36 | 3 | 8614 | 1.954 | 720 | 3744.233 | 19.23% | 34.6688 | 9076 | 2 | 1872.1165 | 卧式暗装FP-170
19004[多媒体阅览] | 255 | 3 | 45073 | 24.738 | 7650 | 10988.019 | 69.62% | 14.3634 | 49981 | 6 | 1831.3365 | 卧式暗装FP-204
20001[走廊] | 250 | 3 | 27197 | 2.642 | 750 | 13494.593 | 5.558% | 17.9928 | 27678 | 6 | 2249.0988 | 卧式暗装FP-238
20002[多媒体阅览] | 255 | 3 | 62825 | 24.738 | 7650 | 21306.322 | 35.9% | 27.8514 | 67733 | 9 | 2367.3691 | 卧式暗装FP-238