[image: image5.png]




建筑围护结构计算书
目  录
4

1
建筑概况

4

2
设计依据

5

3
建筑大样

8

4
工程材料

9

5
围护结构作法简要说明

10

6
体形系数

10

7
窗墙比

10

7.1
窗墙比

10

7.2
外窗表

11

8
可见光透射比

11

9
天窗

11

9.1
天窗屋顶比

11

9.2
天窗类型

11

10
屋顶构造

11

10.1
屋顶相关构造

11

10.1.1
屋顶构造一

12

10.1.2
屋顶防火隔离带构造一

12

10.2
屋顶平均热工特性

12

11
外墙构造

12

11.1
外墙相关构造

12

11.1.1
外墙构造一

13

11.1.2
外墙防火隔离带构造一

13

11.1.3
热桥柱构造一

13

11.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

14

11.3
外墙平均热工特性

14

12
挑空楼板构造

15

13
外窗热工

15

13.1
外窗构造

15

13.2
外遮阳类型

15

13.2.1
自定义遮阳

15

13.3
平均传热系数

16

13.4
综合太阳得热系数

17

13.5
总体热工性能

17

14
有效通风换气面积

18

15
外窗气密性

18

16
幕墙气密性

18

17
综合权衡

18

17.1
计算条件

19

17.2
房间类型

19

17.2.1
房间表

19

17.2.2
作息时间表

19

17.3
综合权衡

19

18
综合权衡判断结论

20

19
附录

20

19.1
工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

20

19.2
工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

20

19.3
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

20

19.4
工作日/节假日照明开关时间表(%)

21

19.5
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

21

19.6
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-楚雄

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：101.50°

	气候分区
	温和

	建筑面积
	地上101㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	8.8m

	建筑（节能计算）体积
	359.46

	建筑（节能计算）外表面积
	214.35

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

建筑大样

[image: image1.wmf]
立面图例

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 120mm＋钢筋混凝土 20mm＋石灰砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 90.9mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm

6. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.350

体形系数

	外表面积
	214.35

	建筑体积
	359.46

	体形系数
	0.60


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	10.26
	45.54
	0.23

	北向
	北-默认立面
	5.76
	31.05
	0.19

	东向
	东-默认立面
	19.53
	45.54
	0.43

	西向
	西-默认立面
	13.77
	31.02
	0.44


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
10.26
	C2718
	2.70×1.80
	2
	1
	4.86
	4.86

	
	
	C3018
	3.00×1.80
	2
	1
	5.40
	5.40

	北向
	北-默认立面
5.76
	C2424
	2.40×2.40
	1
	1
	5.76
	5.76

	东向
	东-默认立面
19.53
	C1209
	1.20×0.90
	1
	1
	1.08
	1.08

	
	
	C1221
	1.20×2.10
	1
	1
	2.52
	2.52

	
	
	C2718
	2.70×1.80
	2
	1
	4.86
	4.86

	
	
	C2721
	2.70×2.10
	1
	1
	5.67
	5.67

	
	
	C3018
	3.00×1.80
	2
	1
	5.40
	5.40

	西向
	西-默认立面
13.77
	C2721
	2.70×2.10
	1
	1
	5.67
	5.67

	
	
	C3027
	3.00×2.70
	1
	1
	8.10
	8.10


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.23
	C2718
	0.90
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.19
	C2424
	0.90
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.43
	C2718
	0.90
	0.40

	西向
	西-默认立面
	0.44
	C2721
	0.90
	0.40

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.50
	0.018
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.50
	2.222
	1.133

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.50
	0.014
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	120
	0.180
	3.100
	1.50
	0.444
	2.067

	钢筋混凝土
	20
	1.740
	17.200
	1.50
	0.008
	0.198

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.50
	0.016
	0.249

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.723
	4.298

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.35


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	39.23
	0.732
	0.35
	4.30
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	14.36
	0.268
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	53.59
	1.000
	0.69
	3.96
	0.75

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.6.1条

	标准要求
	进行权衡判断的温和地区甲类公共建筑，设计建筑的围护结构热工性能应满足表4.6.1(K≤0.80)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	90.9
	0.030
	0.340
	1.20
	2.525
	1.030

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	200
	0.750
	7.490
	1.00
	0.267
	1.997

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	350.9
	－
	－
	－
	2.859
	3.765

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.180
	3.100
	1.00
	0.111
	0.344

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.825
	3.037

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.03


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙加权平均传热系数的修正系数ψ
	保温方式
	修正系数ψ

	外保温
	1.00

	自保温、夹芯保温
	1.05

	内保温
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	20.79
	0.729
	0.33
	3.77
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	4.14
	0.145
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	3.60
	0.126
	1.03
	3.04
	0.75

	合计
	
	28.53
	1.000
	0.61
	3.57
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	15.21
	0.690
	0.33
	3.77
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	4.14
	0.188
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	2.70
	0.122
	1.03
	3.04
	0.75

	合计
	
	22.05
	1.000
	0.66
	3.54
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	18.27
	0.702
	0.33
	3.77
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	4.14
	0.159
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	3.60
	0.138
	1.03
	3.04
	0.75

	合计
	
	26.01
	1.000
	0.64
	3.55
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	10.44
	0.605
	0.33
	3.77
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	4.14
	0.240
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	2.67
	0.155
	1.03
	3.04
	0.75

	合计
	
	17.25
	1.000
	0.75
	3.48
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	64.71
	0.690
	0.33
	3.77
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	16.56
	0.176
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	12.57
	0.134
	1.03
	3.04
	0.75

	合计
	
	93.84
	1.000
	0.66
	3.54
	0.75


挑空楼板构造


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	1.00
	0.35
	0.900
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型

已启用环境遮阳

自定义遮阳

	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	1.000
	1.000
	


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2718
	2
	1
	4.860
	4.860
	18
	1.000

	2
	C3018
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	10.260
	立面平均传热系数
	1.000


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2424
	1
	1
	5.760
	5.760
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	5.760
	立面平均传热系数
	1.000


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1209
	1
	1
	1.080
	1.080
	18
	1.000

	2
	C1221
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	1.000

	3
	C2718
	2
	1
	4.860
	4.860
	18
	1.000

	4
	C2721
	1
	1
	5.670
	5.670
	18
	1.000

	5
	C3018
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	19.530
	立面平均传热系数
	1.000


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2721
	1
	1
	5.670
	5.670
	18
	1.000

	2
	C3027
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	13.770
	立面平均传热系数
	1.000


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C2718
	2
	1
	4.860
	4.860
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	2
	C3018
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	立面总面积(㎡)
	10.260
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.350


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C2424
	1
	1
	5.760
	5.760
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	立面总面积(㎡)
	5.760
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.350


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1209
	1
	1
	1.080
	1.080
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	2
	C1221
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	3
	C2718
	2
	1
	4.860
	4.860
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	4
	C2721
	1
	1
	5.670
	5.670
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	5
	C3018
	2
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	立面总面积(㎡)
	19.530
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.350


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C2721
	1
	1
	5.670
	5.670
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	2
	C3027
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	0.350
	活动遮阳0
	1.000
	0.350

	立面总面积(㎡)
	13.770
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.350


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	10.26
	1.00
	0.35
	0.23

	北向
	北-默认立面
	5.76
	1.00
	0.35
	0.19

	东向
	东-默认立面
	19.53
	1.00
	0.35
	0.43

	西向
	西-默认立面
	13.77
	1.00
	0.35
	0.44

	综合平均
	
	49.32
	1.00
	0.35
	0.32


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1003
	3.49
	13.86
	C1209
	1.08
	1.00
	外窗
	1.00
	0.08
	不适宜

	
	1004
	3.48
	13.86
	C1221
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C1221
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级

	结论
	－


综合权衡

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.00
	0.00

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.69(D:3.96)
	0.80

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.66(D:3.54)
	1.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.23
	1.00
	0.35
	0.23
	4.00
	0.44

	
	北向
	北-默认立面
	0.19
	1.00
	0.35
	0.19
	5.20
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.43
	1.00
	0.35
	0.43
	2.70
	0.35

	
	西向
	西-默认立面
	0.44
	1.00
	0.35
	0.44
	2.70
	0.35

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

综合权衡

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	0.36
	0.83

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	0.071
	0.04

	供热耗电量(kWh/㎡)
	0.29
	0.79

	耗冷量(kWh/㎡)
	0.18
	0.11

	耗热量(kWh/㎡)
	0.64
	1.74

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.6.1条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


综合权衡判断结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	可见光透射比
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	有效通风换气面积
	满足

	4
	外窗气密性
	满足

	5
	幕墙气密性
	满足

	6
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 4 / 4

[image: image5.png]