[image: image26.jpg]




冷负荷计算书


改建项目
冷负荷计算书
	工程名称
	改建项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月25日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T14787000250


目  录
1

1
建筑概况

1

1.1
概况

1

1.2
室外温湿度

1

1.3
太阳辐射照度

1

1.4
其他气象参数

2

2
计算依据

2

3
计算原理

2

3.1
外窗的日射得热冷负荷

2

3.2
外窗传热的冷负荷

3

3.3
外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4
新风冷负荷

3

3.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6
渗透空气冷负荷

5

3.7
设备冷负荷

5

3.8
照明冷负荷

6

3.9
人体冷负荷

6

3.10
冷负荷的修正

7

4
外围护构造

7

4.1
屋顶

7

4.1.1
屋顶构造一

7

4.2
外墙

7

4.2.1
外墙构造一

8

4.3
梁柱

8

4.3.1
热桥柱构造一

8

4.4
挑空楼板

8

4.4.1
挑空楼板构造一

8

5
内围护构造

8

5.1
内墙

8

5.1.1
控温房间隔墙构造一

9

6
封闭阳台构造

9

7
地下围护构造

9

8
窗构造

9

9
门构造

9

10
负荷指标

9

11
建筑按系统汇总表

10

12
建筑按楼层汇总表

10

13
新风负荷表

11

14
房间冷负荷详细表



建筑概况

概况

	地理位置
	云南-楚雄

	北纬
	25.02

	东经
	101.53

	建筑名称
	改建项目

	建筑面积
	地上 279.04 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 2.90 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 1
	地下 0

	北向角度
	104°


室外温湿度

	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	22
	21
	21
	21
	20
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	湿度(%)
	79
	82
	83
	84
	85
	86
	83
	76
	69
	64
	60
	57

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	27
	28
	28
	28
	27
	27
	26
	25
	24
	23
	23
	22

	湿度(%)
	79
	82
	83
	84
	85
	86
	83
	76
	69
	64
	60
	57


太阳辐射照度

	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	0
	1
	8
	13
	8
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	SE
	直射
	92
	208
	259
	252
	190
	88
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	E
	直射
	234
	436
	484
	434
	292
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	NE
	直射
	221
	380
	384
	300
	163
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	N
	直射
	58
	59
	27
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	27
	59
	58

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	H
	直射
	16
	141
	323
	500
	632
	715
	745
	715
	632
	500
	323
	141
	16

	
	
	散射
	42
	77
	92
	107
	109
	115
	110
	115
	109
	107
	92
	77
	42


其他气象参数

	大气透明度等级
	3

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	23.9

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	28.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	7.9

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	20.1

	夏季大气压力(Pa)
	81880


计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
 新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：

tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
 渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
 设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     

式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        

式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
 照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       

式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          

式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              

对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           

式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
 人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       

 冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
外围护构造

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.36
	1
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.18
	3.1
	1
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.768

	衰减度ν
	87.51

	延迟时间ξ(h)
	9.57

	衰减倍数β
	0.10


备注：

外墙

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.28

	延迟时间ξ(h)
	7.26

	衰减倍数β
	0.13


备注：

梁柱

热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.28

	延迟时间ξ(h)
	7.26

	衰减倍数β
	0.13


备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.178

	衰减度ν
	20.66

	延迟时间ξ(h)
	4.98

	衰减倍数β
	0.27


备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.925

	衰减度ν
	9.97

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.34


备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

本工程无此项内容

窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.46


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	12052
	279.04
	43.19

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	272.00
	44.31


建筑按系统汇总表

	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	Sys1
	2005[办公-普通办公室]
	57.10
	17
	2453
	2302
	205
	6.01
	1
	42.96

	
	2006,2007[办公-普通办公室]
	22.91
	14
	1031
	976
	82
	2.41
	3
	45.00

	
	2008[办公-普通办公室]
	20.09
	14
	937
	889
	72
	2.11
	3
	46.65

	
	2009[办公-普通办公室]
	15.39
	15
	776
	738
	55
	1.62
	2
	50.40

	
	2010,2011,2019,2021[办公-普通办公室]
	5.59
	18
	197
	180
	20
	0.59
	1
	35.23

	
	2012[办公-普通办公室]
	4.42
	18
	156
	143
	16
	0.47
	0
	35.23

	
	2016[办公-普通办公室]
	24.41
	18
	1143
	1073
	88
	2.57
	2
	46.82

	
	2017[办公-普通办公室]
	5.59
	18
	227
	210
	20
	0.59
	1
	40.58

	
	2018[办公-普通办公室]
	24.41
	14
	1067
	1009
	88
	2.57
	3
	43.73

	
	2020[办公-普通办公室]
	24.41
	15
	1121
	1062
	88
	2.57
	3
	45.91

	
	2022[办公-普通办公室]
	28.00
	15
	1446
	1378
	100
	2.95
	3
	51.64

	
	系统
	272.00
	15
	12052
	11393
	976
	28.63
	419
	44.31

	建筑
	272.00
	15
	12052
	11393
	976
	28.63
	32
	44.31


建筑按楼层汇总表

	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	2层
	2005[办公-普通办公室]
	57.10
	17
	2453
	2302
	205
	6.01
	1
	42.96

	
	2006,2007[办公-普通办公室]
	22.91
	14
	1031
	976
	82
	2.41
	3
	45.00

	
	2008[办公-普通办公室]
	20.09
	14
	937
	889
	72
	2.11
	3
	46.65

	
	2009[办公-普通办公室]
	15.39
	15
	776
	738
	55
	1.62
	2
	50.40

	
	2010,2011,2019,2021[办公-普通办公室]
	5.59
	18
	197
	180
	20
	0.59
	1
	35.23

	
	2012[办公-普通办公室]
	4.42
	18
	156
	143
	16
	0.47
	0
	35.23

	
	2016[办公-普通办公室]
	24.41
	18
	1143
	1073
	88
	2.57
	2
	46.82

	
	2017[办公-普通办公室]
	5.59
	18
	227
	210
	20
	0.59
	1
	40.58

	
	2018[办公-普通办公室]
	24.41
	14
	1067
	1009
	88
	2.57
	3
	43.73

	
	2020[办公-普通办公室]
	24.41
	15
	1121
	1062
	88
	2.57
	3
	45.91

	
	2022[办公-普通办公室]
	28.00
	15
	1446
	1378
	100
	2.95
	3
	51.64

	
	整层
	272.00
	15
	12052
	11393
	976
	28.63
	419
	44.31

	建筑
	272.00
	15
	12052
	11393
	976
	28.63
	32
	44.31


新风负荷表

	楼层
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	2层
	2005[办公-普通办公室]
	57.10
	68.52
	1
	18
	-17
	0.02
	0.02

	
	2006,2007[办公-普通办公室]
	22.91
	27.49
	3
	15
	-12
	0.02
	0.13

	
	2008[办公-普通办公室]
	20.09
	24.11
	3
	13
	-10
	0.02
	0.13

	
	2009[办公-普通办公室]
	15.39
	18.47
	2
	10
	-8
	0.01
	0.12

	
	2010,2011,2017,2019,2021[办公-普通办公室]
	5.59
	6.71
	1
	0
	0
	0.00
	0.09

	
	2012[办公-普通办公室]
	4.42
	5.30
	0
	0
	0
	0.00
	0.09

	
	2016[办公-普通办公室]
	24.41
	29.29
	2
	1
	1
	0.00
	0.09

	
	2018[办公-普通办公室]
	24.41
	29.29
	3
	16
	-13
	0.02
	0.13

	
	2020[办公-普通办公室]
	24.41
	29.29
	3
	15
	-12
	0.02
	0.12

	
	2022[办公-普通办公室]
	28.00
	33.60
	3
	18
	-14
	0.02
	0.12

	
	合计
	272
	326.40
	419
	270
	149
	0.20
	1.54

	总计
	272
	326.40
	419
	270
	149
	0.20
	1.54


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2005[办公-普通办公室]
	2.90
	57.10
	26
	60
	2302.4
	17
	2452.8
	17
	6.01
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=57.10
K=0.77 D=3.69
	525.4
326.2
	505.9
322.4
	474.8
319.2
	438.2
316.5
	399.8
337.5
	370.2
373.9
	360.7
416.0
	352.8
455.5
	346.2
488.6
	340.4
513.4
	336.0
528.2
	330.1
532.7

	东外墙
	F=3.18
K=1.11 D=2.94
	20.1
13.8
	19.0
21.8
	17.6
26.0
	16.9
28.4
	16.3
28.9
	15.9
27.9
	15.5
25.7
	15.2
22.8
	14.7
22.2
	14.5
22.1
	14.2
21.7
	14.0
20.9

	西外墙
	F=18.39
K=1.11 D=2.94
	172.6
76.1
	152.5
81.2
	104.4
86.7
	99.3
92.9
	95.2
98.6
	91.8
103.5
	88.8
107.8
	86.5
111.1
	83.3
130.4
	81.3
151.6
	79.3
167.9
	77.5
175.8

	南外墙
	F=10.68
K=1.11 D=2.94
	24.8
4.8
	20.7
7.9
	16.3
11.4
	14.2
15.1
	12.6
18.5
	11.2
21.5
	10.0
24.1
	9.2
29.6
	7.8
33.6
	7.0
35.2
	6.1
34.0
	5.4
30.0

	东外窗
	总负荷(W)
F=0.72
	-0.3
71.8
	-3.4
45.4
	-5.1
45.3
	-6.9
43.1
	-8.4
38.3
	-9.6
33.2
	51.8
25.7
	85.3
16.4
	106.4
11.4
	113.1
7.5
	105.7
4.3
	87.6
1.6

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-11.7
3.0
	-13.6
4.7
	-14.3
5.6
	-15.2
5.4
	-15.9
3.6
	-16.3
2.7
	-15.0
0.3
	-12.1
-2.8
	-8.6
-5.9
	-5.2
-8.1
	-2.4
-9.7
	0.5
-11.0

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	11.3
68.9
	10.2
40.6
	9.2
39.7
	8.3
37.7
	7.4
34.7
	6.7
30.5
	66.8
25.4
	97.4
19.2
	114.9
17.3
	118.3
15.6
	108.0
14.0
	87.0
12.6

	西外窗
	总负荷(W)
F=0.72
	3.2
34.8
	-0.3
55.2
	-2.3
84.3
	-4.4
111.2
	-6.1
126.6
	-7.5
127.8
	-1.7
107.3
	5.0
22.3
	12.5
16.7
	19.4
12.2
	25.4
8.7
	30.7
5.5

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-11.7
3.0
	-13.6
4.7
	-14.3
5.6
	-15.2
5.4
	-15.9
3.6
	-16.3
2.7
	-15.0
0.3
	-12.1
-2.8
	-8.6
-5.9
	-5.2
-8.1
	-2.4
-9.7
	0.5
-11.0

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	14.8
31.8
	13.4
50.5
	12.0
78.7
	10.8
105.8
	9.7
122.9
	8.8
125.0
	13.2
107.0
	17.1
25.1
	21.1
22.6
	24.7
20.4
	27.8
18.3
	30.2
16.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=4.32
	-18.1
225.5
	-35.2
260.5
	-43.9
277.1
	-53.4
266.2
	-61.2
227.8
	-67.2
188.2
	-30.1
124.0
	12.3
71.0
	59.1
43.7
	102.3
22.5
	139.7
6.1
	172.7
-8.3

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-69.9
17.8
	-81.9
28.4
	-85.9
33.7
	-91.2
32.4
	-95.2
21.7
	-97.8
16.4
	-89.8
1.8
	-72.6
-16.8
	-51.3
-35.4
	-31.4
-48.7
	-14.1
-58.0
	3.1
-65.9

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	51.8
207.7
	46.6
232.1
	42.0
243.4
	37.8
233.8
	34.0
206.0
	30.6
171.8
	59.7
122.2
	84.9
87.8
	110.4
79.0
	133.7
71.1
	153.8
64.0
	169.6
57.6

	西外门
	F=1.89
K=1.97
	-15.5
3.9
	-18.1
6.3
	-19.0
7.5
	-20.2
7.2
	-21.1
4.8
	-21.6
3.6
	-19.9
0.4
	-16.1
-3.7
	-11.4
-7.8
	-6.9
-10.8
	-3.1
-12.8
	0.7
-14.6

	设备
	负荷(W)
	239.8
676.6
	205.6
702.3
	179.9
719.5
	162.7
736.6
	137.0
753.7
	128.5
762.3
	342.6
779.4
	445.4
573.9
	522.5
462.5
	573.9
385.4
	616.7
325.5
	650.9
274.1

	照明
	显热(W)
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9
	513.9
513.9

	人体
	显热(W)
	34.5
117.5
	29.0
120.2
	23.5
123.0
	19.3
125.7
	16.6
127.1
	13.8
128.5
	12.4
129.9
	11.1
131.3
	73.2
132.7
	99.5
132.7
	106.4
69.1
	113.3
41.5

	
	全热(W)
	34.5
284.9
	29.0
287.6
	23.5
290.4
	19.3
293.2
	16.6
294.5
	13.8
295.9
	12.4
297.3
	11.1
298.7
	240.7
300.1
	266.9
300.1
	273.8
69.1
	280.7
41.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.25
	0.00
0.25
	0.00
0.25
	0.00
0.25
	0.00
0.25
	0.00
0.25
	0.00
0.25
	0.00
0.25
	0.25
0.25
	0.25
0.25
	0.25
0.00
	0.25
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
19.6
	0.0
31.3
	0.0
37.2
	0.0
35.7
	0.0
24.0
	0.0
18.1
	0.0
2.0
	0.0
18.5
	56.7
39.1
	34.7
53.7
	15.6
0.0
	3.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
11.6
	0.0
3.1
	0.0
7.6
	0.0
6.6
	0.0
5.3
	0.0
1.1
	0.0
5.1
	0.0
13.4
	88.0
22.8
	72.2
33.7
	52.1
0.0
	30.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.03
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.04
0.02
	0.05
0.03
	0.05
0.00
	0.05
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71
	5.71
5.71

	含新风全热冷负荷(W)
	1501
2244
	1389
2308
	1260
2389
	1180
2431
	1095
2448
	1039
2453
	1344
2427
	1521
2125
	1984
2038
	2098
1987
	2160
1667
	2194
1573

	含新风显热冷负荷(W)
	1501
2085
	1389
2168
	1260
2251
	1180
2293
	1095
2300
	1039
2302
	1344
2256
	1521
1963
	1785
1887
	1893
1839
	1956
1667
	2000
1573

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01
	6.01
6.01

	不含新风全热冷负荷(W)
	1501
2232
	1389
2305
	1260
2381
	1180
2424
	1095
2443
	1039
2452
	1344
2422
	1521
2111
	1896
2015
	2026
1953
	2108
1667
	2164
1573

	不含新风显热冷负荷(W)
	1501
2065
	1389
2137
	1260
2214
	1180
2257
	1095
2276
	1039
2284
	1344
2254
	1521
1944
	1728
1848
	1858
1786
	1940
1667
	1997
1573

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2006[办公-普通办公室]
	2.90
	22.91
	26
	60
	975.7
	14
	1030.9
	14
	2.41
	9

	相同房间
	2007

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=22.91
K=0.77 D=3.69
	210.8
130.9
	203.0
129.4
	190.5
128.1
	175.8
127.0
	160.4
135.4
	148.6
150.0
	144.7
166.9
	141.6
182.8
	138.9
196.1
	136.6
206.0
	134.8
211.9
	132.4
213.7

	南外墙
	F=10.68
K=1.11 D=2.94
	24.8
4.8
	20.7
7.9
	16.3
11.4
	14.2
15.1
	12.6
18.5
	11.2
21.5
	10.0
24.1
	9.2
29.6
	7.8
33.6
	7.0
35.2
	6.1
34.0
	5.4
30.0

	南外窗
	总负荷(W)
F=4.32
	-18.1
225.5
	-35.2
260.5
	-43.9
277.1
	-53.4
266.2
	-61.2
227.8
	-67.2
188.2
	-30.1
124.0
	12.3
71.0
	59.1
43.7
	102.3
22.5
	139.7
6.1
	172.7
-8.3

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-69.9
17.8
	-81.9
28.4
	-85.9
33.7
	-91.2
32.4
	-95.2
21.7
	-97.8
16.4
	-89.8
1.8
	-72.6
-16.8
	-51.3
-35.4
	-31.4
-48.7
	-14.1
-58.0
	3.1
-65.9

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	51.8
207.7
	46.6
232.1
	42.0
243.4
	37.8
233.8
	34.0
206.0
	30.6
171.8
	59.7
122.2
	84.9
87.8
	110.4
79.0
	133.7
71.1
	153.8
64.0
	169.6
57.6

	设备
	负荷(W)
	96.2
271.5
	82.5
281.8
	72.2
288.7
	65.3
295.6
	55.0
302.4
	51.6
305.9
	137.5
312.7
	178.7
230.3
	209.6
185.6
	230.3
154.7
	247.4
130.6
	261.2
110.0

	照明
	显热(W)
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2
	206.2
206.2

	人体
	显热(W)
	13.9
47.1
	11.6
48.2
	9.4
49.3
	7.8
50.5
	6.7
51.0
	5.5
51.6
	5.0
52.1
	4.4
52.7
	29.4
53.2
	39.9
53.2
	42.7
27.7
	45.5
16.6

	
	全热(W)
	13.9
114.3
	11.6
115.4
	9.4
116.5
	7.8
117.6
	6.7
118.2
	5.5
118.7
	5.0
119.3
	4.4
119.8
	96.6
120.4
	107.1
120.4
	109.9
27.7
	112.6
16.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.9
	0.0
12.6
	0.0
14.9
	0.0
14.3
	0.0
9.6
	0.0
7.3
	0.0
0.8
	0.0
7.4
	22.7
15.7
	13.9
21.6
	6.3
0.0
	1.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
4.7
	0.0
1.3
	0.0
3.0
	0.0
2.7
	0.0
2.1
	0.0
0.4
	0.0
2.1
	0.0
5.4
	35.3
9.2
	29.0
13.5
	20.9
0.0
	12.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.02
0.01
	0.02
0.01
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29

	含新风全热冷负荷(W)
	534
958
	489
1003
	451
1031
	416
1030
	380
1011
	356
991
	473
955
	552
845
	753
795
	818
758
	865
617
	903
568

	含新风显热冷负荷(W)
	534
894
	489
947
	451
976
	416
975
	380
951
	356
931
	473
887
	552
780
	674
734
	736
699
	783
617
	825
568

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41
	2.41
2.41

	不含新风全热冷负荷(W)
	534
953
	489
1001
	451
1028
	416
1028
	380
1009
	356
991
	473
953
	552
840
	718
785
	789
745
	844
617
	891
568

	不含新风显热冷负荷(W)
	534
886
	489
934
	451
961
	416
961
	380
941
	356
923
	473
886
	552
773
	651
718
	722
678
	777
617
	823
568

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39
	2.39
2.39


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2008[办公-普通办公室]
	2.90
	20.09
	26
	60
	888.8
	14
	937.3
	14
	2.11
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=20.09
K=0.77 D=3.69
	184.9
114.8
	178.0
113.4
	167.1
112.3
	154.2
111.4
	140.7
118.7
	130.3
131.6
	126.9
146.4
	124.1
160.3
	121.8
171.9
	119.8
180.6
	118.2
185.8
	116.1
187.4

	南外墙
	F=8.58
K=1.11 D=2.94
	19.9
3.9
	16.7
6.4
	13.1
9.1
	11.4
12.1
	10.1
14.9
	9.0
17.3
	8.1
19.3
	7.4
23.8
	6.2
27.0
	5.6
28.3
	4.9
27.3
	4.3
24.1

	南外窗
	总负荷(W)
F=4.32
	-18.1
225.5
	-35.2
260.5
	-43.9
277.1
	-53.4
266.2
	-61.2
227.8
	-67.2
188.2
	-30.1
124.0
	12.3
71.0
	59.1
43.7
	102.3
22.5
	139.7
6.1
	172.7
-8.3

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-69.9
17.8
	-81.9
28.4
	-85.9
33.7
	-91.2
32.4
	-95.2
21.7
	-97.8
16.4
	-89.8
1.8
	-72.6
-16.8
	-51.3
-35.4
	-31.4
-48.7
	-14.1
-58.0
	3.1
-65.9

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	51.8
207.7
	46.6
232.1
	42.0
243.4
	37.8
233.8
	34.0
206.0
	30.6
171.8
	59.7
122.2
	84.9
87.8
	110.4
79.0
	133.7
71.1
	153.8
64.0
	169.6
57.6

	设备
	负荷(W)
	84.4
238.1
	72.3
247.1
	63.3
253.1
	57.3
259.2
	48.2
265.2
	45.2
268.2
	120.5
274.2
	156.7
201.9
	183.8
162.7
	201.9
135.6
	217.0
114.5
	229.0
96.4

	照明
	显热(W)
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8
	180.8
180.8

	人体
	显热(W)
	12.2
41.3
	10.2
42.3
	8.3
43.3
	6.8
44.2
	5.8
44.7
	4.9
45.2
	4.4
45.7
	3.9
46.2
	25.8
46.7
	35.0
46.7
	37.4
24.3
	39.9
14.6

	
	全热(W)
	12.2
100.2
	10.2
101.2
	8.3
102.2
	6.8
103.1
	5.8
103.6
	4.9
104.1
	4.4
104.6
	3.9
105.1
	84.7
105.6
	93.9
105.6
	96.3
24.3
	98.8
14.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.00
	0.09
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
6.9
	0.0
11.0
	0.0
13.1
	0.0
12.6
	0.0
8.4
	0.0
6.4
	0.0
0.7
	0.0
6.5
	19.9
13.7
	12.2
18.9
	5.5
0.0
	1.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
4.1
	0.0
1.1
	0.0
2.7
	0.0
2.3
	0.0
1.9
	0.0
0.4
	0.0
1.8
	0.0
4.7
	31.0
8.0
	25.4
11.9
	18.3
0.0
	10.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.01
0.01
	0.02
0.01
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01
	2.01
2.01

	含新风全热冷负荷(W)
	464
867
	423
911
	389
937
	357
935
	324
913
	303
891
	411
851
	485
748
	667
700
	730
665
	775
539
	812
495

	含新风显热冷负荷(W)
	464
811
	423
862
	389
889
	357
886
	324
861
	303
838
	411
791
	485
691
	597
647
	658
613
	703
539
	744
495

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11
	2.11
2.11

	不含新风全热冷负荷(W)
	464
863
	423
909
	389
935
	357
933
	324
911
	303
890
	411
849
	485
743
	636
692
	704
653
	757
539
	802
495

	不含新风显热冷负荷(W)
	464
804
	423
851
	389
876
	357
874
	324
852
	303
831
	411
790
	485
684
	578
633
	645
594
	698
539
	743
495

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10
	2.10
2.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2009[办公-普通办公室]
	2.90
	15.39
	26
	60
	738.4
	15
	775.7
	15
	1.62
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=15.39
K=0.77 D=3.69
	141.6
87.9
	136.3
86.9
	128.0
86.0
	118.1
85.3
	107.8
91.0
	99.8
100.8
	97.2
112.1
	95.1
122.8
	93.3
131.7
	91.8
138.4
	90.5
142.4
	89.0
143.6

	东外墙
	F=17.10
K=1.11 D=2.94
	108.2
74.0
	102.1
117.3
	94.6
140.0
	90.9
152.8
	87.9
155.4
	85.5
149.9
	83.3
138.3
	81.8
122.3
	79.3
119.6
	77.8
119.0
	76.3
116.7
	75.0
112.5

	南外墙
	F=6.30
K=1.11 D=2.94
	14.6
2.8
	12.2
4.7
	9.6
6.7
	8.4
8.9
	7.4
10.9
	6.6
12.7
	5.9
14.2
	5.4
17.5
	4.6
19.8
	4.1
20.8
	3.6
20.1
	3.2
17.7

	南外窗
	总负荷(W)
F=1.80
	-7.5
94.0
	-14.7
108.5
	-18.3
115.4
	-22.2
110.9
	-25.5
94.9
	-28.0
78.4
	-12.6
51.7
	5.1
29.6
	24.6
18.2
	42.6
9.4
	58.2
2.5
	72.0
-3.5

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-29.1
7.4
	-34.1
11.8
	-35.8
14.0
	-38.0
13.5
	-39.6
9.1
	-40.8
6.8
	-37.4
0.8
	-30.2
-7.0
	-21.4
-14.7
	-13.1
-20.3
	-5.9
-24.2
	1.3
-27.5

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	21.6
86.6
	19.4
96.7
	17.5
101.4
	15.7
97.4
	14.2
85.9
	12.8
71.6
	24.9
50.9
	35.4
36.6
	46.0
32.9
	55.7
29.6
	64.1
26.7
	70.7
24.0

	设备
	负荷(W)
	64.6
182.4
	55.4
189.3
	48.5
193.9
	43.9
198.5
	36.9
203.1
	34.6
205.5
	92.3
210.1
	120.0
154.7
	140.8
124.7
	154.7
103.9
	166.2
87.7
	175.4
73.9

	照明
	显热(W)
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5
	138.5
138.5

	人体
	显热(W)
	9.3
31.7
	7.8
32.4
	6.3
33.1
	5.2
33.9
	4.5
34.3
	3.7
34.6
	3.4
35.0
	3.0
35.4
	19.7
35.8
	26.8
35.8
	28.7
18.6
	30.5
11.2

	
	全热(W)
	9.3
76.8
	7.8
77.5
	6.3
78.3
	5.2
79.0
	4.5
79.4
	3.7
79.8
	3.4
80.1
	3.0
80.5
	64.9
80.9
	71.9
80.9
	73.8
18.6
	75.7
11.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.00
	0.07
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
5.3
	0.0
8.4
	0.0
10.0
	0.0
9.6
	0.0
6.5
	0.0
4.9
	0.0
0.5
	0.0
5.0
	15.3
10.5
	9.3
14.5
	4.2
0.0
	0.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
3.1
	0.0
0.8
	0.0
2.0
	0.0
1.8
	0.0
1.4
	0.0
0.3
	0.0
1.4
	0.0
3.6
	23.7
6.2
	19.5
9.1
	14.0
0.0
	8.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54
	1.54
1.54

	含新风全热冷负荷(W)
	469
659
	438
724
	407
761
	383
776
	358
775
	341
766
	408
746
	449
669
	570
640
	601
620
	621
527
	637
494

	含新风显热冷负荷(W)
	469
617
	438
686
	407
724
	383
738
	358
735
	341
725
	408
700
	449
626
	516
599
	546
580
	566
527
	585
494

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62
	1.62
1.62

	不含新风全热冷负荷(W)
	469
656
	438
723
	407
759
	383
774
	358
773
	341
765
	408
745
	449
666
	546
633
	581
611
	607
527
	629
494

	不含新风显热冷负荷(W)
	469
611
	438
678
	407
714
	383
729
	358
728
	341
720
	408
700
	449
621
	501
588
	536
566
	562
527
	584
494

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61
	1.61
1.61


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2010[办公-普通办公室]
	2.90
	5.59
	26
	60
	180.2
	18
	196.9
	18
	0.59
	9

	相同房间
	2011,2019,2021

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=5.59
K=0.77 D=3.69
	51.4
31.9
	49.5
31.6
	46.5
31.2
	42.9
31.0
	39.1
33.0
	36.2
36.6
	35.3
40.7
	34.5
44.6
	33.9
47.8
	33.3
50.2
	32.9
51.7
	32.3
52.1

	设备
	负荷(W)
	23.5
66.2
	20.1
68.7
	17.6
70.4
	15.9
72.1
	13.4
73.8
	12.6
74.6
	33.5
76.3
	43.6
56.2
	51.1
45.3
	56.2
37.7
	60.4
31.9
	63.7
26.8

	照明
	显热(W)
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	人体
	显热(W)
	3.4
11.5
	2.8
11.8
	2.3
12.0
	1.9
12.3
	1.6
12.4
	1.4
12.6
	1.2
12.7
	1.1
12.8
	7.2
13.0
	9.7
13.0
	10.4
6.8
	11.1
4.1

	
	全热(W)
	3.4
27.9
	2.8
28.2
	2.3
28.4
	1.9
28.7
	1.6
28.8
	1.4
29.0
	1.2
29.1
	1.1
29.2
	23.6
29.4
	26.1
29.4
	26.8
6.8
	27.5
4.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1.9
	0.0
3.1
	0.0
3.6
	0.0
3.5
	0.0
2.3
	0.0
1.8
	0.0
0.2
	0.0
1.8
	5.5
3.8
	3.4
5.3
	1.5
0.0
	0.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1.1
	0.0
0.3
	0.0
0.7
	0.0
0.6
	0.0
0.5
	0.0
0.1
	0.0
0.5
	0.0
1.3
	8.6
2.2
	7.1
3.3
	5.1
0.0
	2.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.01
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56

	含新风全热冷负荷(W)
	129
177
	123
179
	117
181
	111
183
	104
186
	100
191
	120
197
	130
182
	167
175
	173
171
	175
141
	177
133

	含新风显热冷负荷(W)
	129
162
	123
165
	117
168
	111
169
	104
172
	100
176
	120
180
	130
166
	148
160
	153
157
	155
141
	158
133

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	129
176
	123
179
	117
180
	111
182
	104
186
	100
190
	120
196
	130
180
	159
173
	166
168
	170
141
	174
133

	不含新风显热冷负荷(W)
	129
160
	123
162
	117
164
	111
166
	104
170
	100
174
	120
180
	130
164
	142
156
	150
151
	154
141
	157
133

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2012[办公-普通办公室]
	2.90
	4.42
	26
	60
	142.5
	18
	155.7
	18
	0.47
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.42
K=0.77 D=3.69
	40.7
25.3
	39.2
25.0
	36.8
24.7
	33.9
24.5
	30.9
26.1
	28.7
28.9
	27.9
32.2
	27.3
35.3
	26.8
37.8
	26.4
39.7
	26.0
40.9
	25.5
41.2

	设备
	负荷(W)
	18.6
52.4
	15.9
54.4
	13.9
55.7
	12.6
57.0
	10.6
58.3
	9.9
59.0
	26.5
60.3
	34.5
44.4
	40.4
35.8
	44.4
29.8
	47.7
25.2
	50.4
21.2

	照明
	显热(W)
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8
	39.8
39.8

	人体
	显热(W)
	2.7
9.1
	2.2
9.3
	1.8
9.5
	1.5
9.7
	1.3
9.8
	1.1
9.9
	1.0
10.1
	0.9
10.2
	5.7
10.3
	7.7
10.3
	8.2
5.3
	8.8
3.2

	
	全热(W)
	2.7
22.1
	2.2
22.3
	1.8
22.5
	1.5
22.7
	1.3
22.8
	1.1
22.9
	1.0
23.0
	0.9
23.1
	18.6
23.2
	20.7
23.2
	21.2
5.3
	21.7
3.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1.5
	0.0
2.4
	0.0
2.9
	0.0
2.8
	0.0
1.9
	0.0
1.4
	0.0
0.2
	0.0
1.4
	4.4
3.0
	2.7
4.2
	1.2
0.0
	0.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
0.9
	0.0
0.2
	0.0
0.6
	0.0
0.5
	0.0
0.4
	0.0
0.1
	0.0
0.4
	0.0
1.0
	6.8
1.8
	5.6
2.6
	4.0
0.0
	2.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44

	含新风全热冷负荷(W)
	102
140
	97
142
	92
143
	88
145
	83
147
	79
151
	95
156
	102
144
	132
138
	137
135
	139
111
	140
105

	含新风显热冷负荷(W)
	102
128
	97
131
	92
133
	88
134
	83
136
	79
139
	95
143
	102
131
	117
127
	121
124
	123
111
	125
105

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47
	0.47
0.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	102
139
	97
141
	92
143
	88
144
	83
147
	79
151
	95
155
	102
143
	126
137
	131
133
	135
111
	137
105

	不含新风显热冷负荷(W)
	102
127
	97
128
	92
130
	88
131
	83
134
	79
138
	95
142
	102
130
	113
124
	118
120
	122
111
	124
105

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46
	0.46
0.46


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2016[办公-普通办公室]
	2.90
	24.41
	26
	60
	1073.1
	15
	1142.9
	18
	2.57
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=24.41
K=0.77 D=3.69
	224.6
139.5
	216.3
137.8
	203.0
136.5
	187.4
135.3
	170.9
144.3
	158.3
159.9
	154.2
177.9
	150.8
194.7
	148.0
208.9
	145.5
219.5
	143.6
225.8
	141.1
227.7

	北外墙
	F=10.68
K=1.11 D=2.94
	35.8
16.4
	34.1
35.4
	28.0
41.7
	26.0
43.8
	24.3
43.2
	22.9
41.2
	21.7
38.8
	20.9
40.2
	19.4
41.2
	18.6
41.3
	17.8
40.4
	17.0
38.2

	西外墙
	F=12.90
K=1.11 D=2.94
	121.0
53.4
	107.0
56.9
	73.2
60.8
	69.7
65.2
	66.8
69.2
	64.4
72.6
	62.3
75.6
	60.7
77.9
	58.4
91.5
	57.0
106.3
	55.6
117.8
	54.4
123.3

	北外窗
	总负荷(W)
F=4.32
	-14.7
215.9
	-32.2
230.8
	-41.2
234.6
	-50.9
225.2
	-59.0
199.6
	-65.2
172.3
	170.8
168.4
	246.0
76.7
	266.0
48.8
	255.4
27.1
	244.3
10.2
	254.5
-4.6

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-69.9
17.8
	-81.9
28.4
	-85.9
33.7
	-91.2
32.4
	-95.2
21.7
	-97.8
16.4
	-89.8
1.8
	-72.6
-16.8
	-51.3
-35.4
	-31.4
-48.7
	-14.1
-58.0
	3.1
-65.9

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	55.2
198.2
	49.7
202.4
	44.7
200.9
	40.2
192.8
	36.2
177.9
	32.6
155.9
	260.7
166.6
	318.6
93.5
	317.3
84.1
	286.8
75.7
	258.4
68.2
	251.4
61.3

	设备
	负荷(W)
	102.5
289.3
	87.9
300.3
	76.9
307.6
	69.6
314.9
	58.6
322.2
	54.9
325.9
	146.5
333.2
	190.4
245.3
	223.4
197.7
	245.3
164.8
	263.6
139.1
	278.3
117.2

	照明
	显热(W)
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7

	人体
	显热(W)
	14.8
50.2
	12.4
51.4
	10.0
52.6
	8.3
53.8
	7.1
54.3
	5.9
54.9
	5.3
55.5
	4.7
56.1
	31.3
56.7
	42.5
56.7
	45.5
29.5
	48.4
17.7

	
	全热(W)
	14.8
121.8
	12.4
123.0
	10.0
124.2
	8.3
125.3
	7.1
125.9
	5.9
126.5
	5.3
127.1
	4.7
127.7
	102.9
128.3
	114.1
128.3
	117.1
29.5
	120.0
17.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
8.4
	0.0
13.4
	0.0
15.9
	0.0
15.3
	0.0
10.3
	0.0
7.8
	0.0
0.9
	0.0
7.9
	24.2
16.7
	14.8
23.0
	6.7
0.0
	1.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
5.0
	0.0
1.3
	0.0
3.2
	0.0
2.8
	0.0
2.3
	0.0
0.5
	0.0
2.2
	0.0
5.7
	37.6
9.8
	30.9
14.4
	22.3
0.0
	12.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.02
0.01
	0.02
0.01
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44

	含新风全热冷负荷(W)
	704
1061
	645
1105
	570
1128
	530
1132
	488
1126
	461
1118
	781
1143
	893
988
	1075
946
	1087
921
	1084
783
	1098
739

	含新风显热冷负荷(W)
	704
993
	645
1046
	570
1069
	530
1073
	488
1063
	461
1054
	781
1070
	893
919
	990
881
	999
858
	997
783
	1015
739

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57

	不含新风全热冷负荷(W)
	704
1056
	645
1104
	570
1125
	530
1129
	488
1124
	461
1118
	781
1141
	893
982
	1038
936
	1056
907
	1062
783
	1085
739

	不含新风显热冷负荷(W)
	704
984
	645
1032
	570
1053
	530
1058
	488
1053
	461
1046
	781
1069
	893
911
	966
864
	984
835
	990
783
	1013
739

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2017[办公-普通办公室]
	2.90
	5.59
	26
	60
	210.1
	18
	226.8
	18
	0.59
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=5.59
K=0.77 D=3.69
	51.4
31.9
	49.5
31.6
	46.5
31.2
	42.9
31.0
	39.1
33.0
	36.2
36.6
	35.3
40.7
	34.5
44.6
	33.9
47.8
	33.3
50.2
	32.9
51.7
	32.3
52.1

	西外墙
	F=5.10
K=1.11 D=2.94
	47.9
21.1
	42.3
22.5
	28.9
24.1
	27.5
25.8
	26.4
27.3
	25.5
28.7
	24.6
29.9
	24.0
30.8
	23.1
36.2
	22.5
42.0
	22.0
46.6
	21.5
48.7

	设备
	负荷(W)
	23.5
66.2
	20.1
68.7
	17.6
70.4
	15.9
72.1
	13.4
73.8
	12.6
74.6
	33.5
76.3
	43.6
56.2
	51.1
45.3
	56.2
37.7
	60.4
31.9
	63.7
26.8

	照明
	显热(W)
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	人体
	显热(W)
	3.4
11.5
	2.8
11.8
	2.3
12.0
	1.9
12.3
	1.6
12.4
	1.4
12.6
	1.2
12.7
	1.1
12.8
	7.2
13.0
	9.7
13.0
	10.4
6.8
	11.1
4.1

	
	全热(W)
	3.4
27.9
	2.8
28.2
	2.3
28.4
	1.9
28.7
	1.6
28.8
	1.4
29.0
	1.2
29.1
	1.1
29.2
	23.6
29.4
	26.1
29.4
	26.8
6.8
	27.5
4.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1.9
	0.0
3.1
	0.0
3.6
	0.0
3.5
	0.0
2.3
	0.0
1.8
	0.0
0.2
	0.0
1.8
	5.5
3.8
	3.4
5.3
	1.5
0.0
	0.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1.1
	0.0
0.3
	0.0
0.7
	0.0
0.6
	0.0
0.5
	0.0
0.1
	0.0
0.5
	0.0
1.3
	8.6
2.2
	7.1
3.3
	5.1
0.0
	2.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.01
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56
	0.56
0.56

	含新风全热冷负荷(W)
	176
199
	165
202
	146
205
	139
208
	131
214
	126
219
	145
227
	153
212
	191
211
	196
213
	197
187
	198
182

	含新风显热冷负荷(W)
	176
183
	165
188
	146
192
	139
195
	131
199
	126
205
	145
210
	153
197
	171
196
	175
199
	177
187
	179
182

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59
	0.59
0.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	176
197
	165
201
	146
204
	139
208
	131
213
	126
219
	145
226
	153
211
	182
209
	188
210
	192
187
	195
182

	不含新风显热冷负荷(W)
	176
181
	165
185
	146
188
	139
191
	131
197
	126
203
	145
210
	153
195
	166
193
	172
193
	176
187
	179
182

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58
	0.58
0.58


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2018[办公-普通办公室]
	2.90
	24.41
	26
	60
	1008.5
	14
	1067.4
	14
	2.57
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=24.41
K=0.77 D=3.69
	224.6
139.5
	216.3
137.8
	203.0
136.5
	187.4
135.3
	170.9
144.3
	158.3
159.9
	154.2
177.9
	150.8
194.7
	148.0
208.9
	145.5
219.5
	143.6
225.8
	141.1
227.7

	北外墙
	F=10.68
K=1.11 D=2.94
	35.8
16.4
	34.1
35.4
	28.0
41.7
	26.0
43.8
	24.3
43.2
	22.9
41.2
	21.7
38.8
	20.9
40.2
	19.4
41.2
	18.6
41.3
	17.8
40.4
	17.0
38.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=4.32
	-14.7
215.9
	-32.2
230.8
	-41.2
234.6
	-50.9
225.2
	-59.0
199.6
	-65.2
172.3
	170.8
168.4
	246.0
76.7
	266.0
48.8
	255.4
27.1
	244.3
10.2
	254.5
-4.6

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-69.9
17.8
	-81.9
28.4
	-85.9
33.7
	-91.2
32.4
	-95.2
21.7
	-97.8
16.4
	-89.8
1.8
	-72.6
-16.8
	-51.3
-35.4
	-31.4
-48.7
	-14.1
-58.0
	3.1
-65.9

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	55.2
198.2
	49.7
202.4
	44.7
200.9
	40.2
192.8
	36.2
177.9
	32.6
155.9
	260.7
166.6
	318.6
93.5
	317.3
84.1
	286.8
75.7
	258.4
68.2
	251.4
61.3

	设备
	负荷(W)
	102.5
289.3
	87.9
300.3
	76.9
307.6
	69.6
314.9
	58.6
322.2
	54.9
325.9
	146.5
333.2
	190.4
245.3
	223.4
197.7
	245.3
164.8
	263.6
139.1
	278.3
117.2

	照明
	显热(W)
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7

	人体
	显热(W)
	14.8
50.2
	12.4
51.4
	10.0
52.6
	8.3
53.8
	7.1
54.3
	5.9
54.9
	5.3
55.5
	4.7
56.1
	31.3
56.7
	42.5
56.7
	45.5
29.5
	48.4
17.7

	
	全热(W)
	14.8
121.8
	12.4
123.0
	10.0
124.2
	8.3
125.3
	7.1
125.9
	5.9
126.5
	5.3
127.1
	4.7
127.7
	102.9
128.3
	114.1
128.3
	117.1
29.5
	120.0
17.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
8.4
	0.0
13.4
	0.0
15.9
	0.0
15.3
	0.0
10.3
	0.0
7.8
	0.0
0.9
	0.0
7.9
	24.2
16.7
	14.8
23.0
	6.7
0.0
	1.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
5.0
	0.0
1.3
	0.0
3.2
	0.0
2.8
	0.0
2.3
	0.0
0.5
	0.0
2.2
	0.0
5.7
	37.6
9.8
	30.9
14.4
	22.3
0.0
	12.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.02
0.01
	0.02
0.01
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44

	含新风全热冷负荷(W)
	583
1008
	538
1048
	497
1067
	460
1067
	422
1057
	397
1046
	718
1067
	833
910
	1017
854
	1030
815
	1028
665
	1043
616

	含新风显热冷负荷(W)
	583
939
	538
989
	497
1009
	460
1008
	422
994
	397
982
	718
994
	833
841
	932
790
	942
752
	941
665
	961
616

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57

	不含新风全热冷负荷(W)
	583
1003
	538
1047
	497
1064
	460
1064
	422
1055
	397
1045
	718
1065
	833
904
	979
845
	999
801
	1006
665
	1031
616

	不含新风显热冷负荷(W)
	583
931
	538
975
	497
993
	460
993
	422
983
	397
974
	718
994
	833
833
	908
773
	927
729
	935
665
	959
616

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2020[办公-普通办公室]
	2.90
	24.41
	26
	60
	1061.5
	15
	1120.6
	15
	2.57
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=24.41
K=0.77 D=3.69
	224.6
139.5
	216.3
137.8
	203.0
136.5
	187.4
135.3
	170.9
144.3
	158.3
159.9
	154.2
177.9
	150.8
194.7
	148.0
208.9
	145.5
219.5
	143.6
225.8
	141.1
227.7

	东外墙
	F=6.00
K=1.11 D=2.94
	38.0
26.0
	35.8
41.2
	33.2
49.1
	31.9
53.6
	30.8
54.5
	30.0
52.6
	29.2
48.5
	28.7
42.9
	27.8
42.0
	27.3
41.7
	26.8
41.0
	26.3
39.5

	北外墙
	F=10.68
K=1.11 D=2.94
	35.8
16.4
	34.1
35.4
	28.0
41.7
	26.0
43.8
	24.3
43.2
	22.9
41.2
	21.7
38.8
	20.9
40.2
	19.4
41.2
	18.6
41.3
	17.8
40.4
	17.0
38.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=4.32
	-14.7
215.9
	-32.2
230.8
	-41.2
234.6
	-50.9
225.2
	-59.0
199.6
	-65.2
172.3
	170.8
168.4
	246.0
76.7
	266.0
48.8
	255.4
27.1
	244.3
10.2
	254.5
-4.6

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-69.9
17.8
	-81.9
28.4
	-85.9
33.7
	-91.2
32.4
	-95.2
21.7
	-97.8
16.4
	-89.8
1.8
	-72.6
-16.8
	-51.3
-35.4
	-31.4
-48.7
	-14.1
-58.0
	3.1
-65.9

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	55.2
198.2
	49.7
202.4
	44.7
200.9
	40.2
192.8
	36.2
177.9
	32.6
155.9
	260.7
166.6
	318.6
93.5
	317.3
84.1
	286.8
75.7
	258.4
68.2
	251.4
61.3

	设备
	负荷(W)
	102.5
289.3
	87.9
300.3
	76.9
307.6
	69.6
314.9
	58.6
322.2
	54.9
325.9
	146.5
333.2
	190.4
245.3
	223.4
197.7
	245.3
164.8
	263.6
139.1
	278.3
117.2

	照明
	显热(W)
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7
	219.7
219.7

	人体
	显热(W)
	14.8
50.2
	12.4
51.4
	10.0
52.6
	8.3
53.8
	7.1
54.3
	5.9
54.9
	5.3
55.5
	4.7
56.1
	31.3
56.7
	42.5
56.7
	45.5
29.5
	48.4
17.7

	
	全热(W)
	14.8
121.8
	12.4
123.0
	10.0
124.2
	8.3
125.3
	7.1
125.9
	5.9
126.5
	5.3
127.1
	4.7
127.7
	102.9
128.3
	114.1
128.3
	117.1
29.5
	120.0
17.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
8.4
	0.0
13.4
	0.0
15.9
	0.0
15.3
	0.0
10.3
	0.0
7.8
	0.0
0.9
	0.0
7.9
	24.2
16.7
	14.8
23.0
	6.7
0.0
	1.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
5.0
	0.0
1.3
	0.0
3.2
	0.0
2.8
	0.0
2.3
	0.0
0.5
	0.0
2.2
	0.0
5.7
	37.6
9.8
	30.9
14.4
	22.3
0.0
	12.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.02
0.01
	0.02
0.01
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44

	含新风全热冷负荷(W)
	621
1034
	574
1089
	530
1117
	492
1121
	452
1112
	427
1098
	747
1116
	861
953
	1045
896
	1057
857
	1055
706
	1070
655

	含新风显热冷负荷(W)
	621
965
	574
1030
	530
1058
	492
1062
	452
1048
	427
1034
	747
1043
	861
884
	960
832
	969
794
	968
706
	987
655

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57
	2.57
2.57

	不含新风全热冷负荷(W)
	621
1029
	574
1088
	530
1113
	492
1118
	452
1109
	427
1098
	747
1114
	861
947
	1007
887
	1026
842
	1033
706
	1057
655

	不含新风显热冷负荷(W)
	621
957
	574
1017
	530
1042
	492
1046
	452
1038
	427
1026
	747
1042
	861
876
	936
815
	954
771
	961
706
	985
655

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55
	2.55
2.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2022[办公-普通办公室]
	2.90
	28.00
	26
	60
	1378.0
	15
	1445.8
	15
	2.95
	9

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	25.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=28.00
K=0.77 D=3.69
	257.7
160.0
	248.1
158.1
	232.8
156.5
	214.9
155.2
	196.0
165.5
	181.5
183.4
	176.9
204.0
	173.0
223.4
	169.8
239.6
	166.9
251.7
	164.7
259.0
	161.8
261.2

	东外墙
	F=12.00
K=1.11 D=2.94
	75.9
51.9
	71.6
82.3
	66.4
98.2
	63.8
107.2
	61.7
109.0
	60.0
105.2
	58.5
97.1
	57.4
85.9
	55.6
84.0
	54.6
83.5
	53.5
81.9
	52.6
79.0

	北外墙
	F=13.98
K=1.11 D=2.94
	46.9
21.5
	44.7
46.3
	36.7
54.5
	34.0
57.4
	31.8
56.5
	30.0
53.9
	28.4
50.8
	27.3
52.6
	25.4
53.9
	24.4
54.1
	23.3
52.9
	22.3
50.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=7.02
	-24.0
350.9
	-52.3
375.1
	-66.9
381.3
	-82.8
365.9
	-95.8
324.4
	-106.0
280.0
	277.6
229.2
	399.8
124.6
	432.2
79.2
	415.1
44.0
	397.0
16.6
	413.6
-7.5

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-113.6
28.9
	-133.0
46.1
	-139.5
54.8
	-148.2
52.6
	-154.6
35.3
	-159.0
26.7
	-146.0
2.9
	-117.9
-27.3
	-83.4
-57.5
	-51.0
-79.1
	-23.0
-94.2
	5.1
-107.1

	
	日射得热(W)
SC=0.46
	89.7
322.0
	80.7
329.0
	72.6
326.5
	65.4
313.3
	58.8
289.0
	52.9
253.3
	423.6
226.2
	517.7
151.9
	515.6
136.7
	466.1
123.1
	420.0
110.7
	408.5
99.7

	设备
	负荷(W)
	117.6
331.8
	100.8
344.4
	88.2
352.8
	79.8
361.2
	67.2
369.6
	63.0
373.8
	168.0
382.2
	218.4
281.4
	256.2
226.8
	281.4
189.0
	302.4
159.6
	319.2
134.4

	照明
	显热(W)
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0
	252.0
252.0

	人体
	显热(W)
	16.9
57.6
	14.2
59.0
	11.5
60.3
	9.5
61.7
	8.1
62.3
	6.8
63.0
	6.1
63.7
	5.4
64.4
	35.9
65.0
	48.8
65.0
	52.2
33.9
	55.6
20.3

	
	全热(W)
	16.9
139.7
	14.2
141.0
	11.5
142.4
	9.5
143.8
	8.1
144.4
	6.8
145.1
	6.1
145.8
	5.4
146.5
	118.0
147.1
	130.9
147.1
	134.3
33.9
	137.7
20.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.12
	0.00
0.12
	0.00
0.12
	0.00
0.12
	0.00
0.12
	0.00
0.12
	0.00
0.12
	0.00
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.00
	0.12
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
9.6
	0.0
15.4
	0.0
18.2
	0.0
17.5
	0.0
11.8
	0.0
8.9
	0.0
1.0
	0.0
9.1
	27.8
19.2
	17.0
26.3
	7.6
0.0
	1.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
5.7
	0.0
1.5
	0.0
3.7
	0.0
3.3
	0.0
2.6
	0.0
0.5
	0.0
2.5
	0.0
6.6
	43.2
11.2
	35.4
16.5
	25.6
0.0
	14.7
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.02
0.01
	0.03
0.01
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	其它
	显热(W)
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80
	2.80
2.80

	含新风全热冷负荷(W)
	743
1313
	679
1401
	621
1441
	571
1446
	521
1424
	487
1394
	967
1364
	1133
1173
	1352
1094
	1361
1038
	1353
856
	1374
789

	含新风显热冷负荷(W)
	743
1235
	679
1333
	621
1374
	571
1378
	521
1351
	487
1320
	967
1280
	1133
1093
	1255
1020
	1260
966
	1253
856
	1279
789

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95
	2.95
2.95

	不含新风全热冷负荷(W)
	743
1308
	679
1399
	621
1438
	571
1443
	521
1421
	487
1393
	967
1361
	1133
1166
	1309
1083
	1325
1021
	1327
856
	1359
789

	不含新风显热冷负荷(W)
	743
1226
	679
1317
	621
1356
	571
1360
	521
1339
	487
1311
	967
1279
	1133
1084
	1227
1001
	1243
939
	1245
856
	1277
789

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92
	2.92
2.92



[image: image26.jpg]