[image: image26.jpg]




冷负荷计算书


改建项目
冷负荷计算书
	工程名称
	改建项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月25日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18725084180


目  录
1

1
建筑概况

1

1.1
概况

1

1.2
室外温湿度

1

1.3
太阳辐射照度

1

1.4
其他气象参数

2

2
计算依据

2

3
计算原理

2

3.1
外窗的日射得热冷负荷

2

3.2
外窗传热的冷负荷

3

3.3
外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4
新风冷负荷

3

3.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6
渗透空气冷负荷

5

3.7
设备冷负荷

5

3.8
照明冷负荷

6

3.9
人体冷负荷

6

3.10
冷负荷的修正

7

4
外围护构造

7

4.1
屋顶

7

4.1.1
屋顶构造一

7

4.2
外墙

7

4.2.1
外墙构造一

8

4.3
梁柱

8

4.3.1
热桥柱构造一

8

4.4
挑空楼板

8

4.4.1
挑空楼板构造一

8

5
内围护构造

8

5.1
内墙

8

5.1.1
控温房间隔墙构造一

9

5.2
楼板

9

5.2.1
控温房间楼板构造一

9

6
封闭阳台构造

9

7
地下围护构造

9

7.1
周边地面

9

7.1.1
周边地面构造一

10

7.2
非周边地面

10

7.2.1
非周边地面构造一

10

8
窗构造

10

9
门构造

10

10
负荷指标

10

11
建筑按系统汇总表

11

12
建筑按楼层汇总表

11

13
新风负荷表

12

14
房间冷负荷详细表



建筑概况

概况

	地理位置
	云南-楚雄

	北纬
	25.02

	东经
	101.53

	建筑名称
	改建项目

	建筑面积
	地上 284.17 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 8.20 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	124°


室外温湿度

	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	22
	21
	21
	21
	20
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	湿度(%)
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	27
	28
	28
	28
	27
	27
	26
	25
	24
	23
	23
	22

	湿度(%)
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51


太阳辐射照度

	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	0
	1
	8
	13
	8
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	SE
	直射
	92
	208
	259
	252
	190
	88
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	E
	直射
	234
	436
	484
	434
	292
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	NE
	直射
	221
	380
	384
	300
	163
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	N
	直射
	58
	59
	27
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	27
	59
	58

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	H
	直射
	16
	141
	323
	500
	632
	715
	745
	715
	632
	500
	323
	141
	16

	
	
	散射
	42
	77
	92
	107
	109
	115
	110
	115
	109
	107
	92
	77
	42


其他气象参数

	大气透明度等级
	3

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	23.9

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	28.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	7.9

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	20.1

	夏季大气压力(Pa)
	81880


计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
 新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：

tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
 渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
 设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     

式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        

式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
 照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       

式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          

式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              

对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           

式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
 人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       

 冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
外围护构造

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.36
	1
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.18
	3.1
	1
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.768

	衰减度ν
	87.51

	延迟时间ξ(h)
	9.57

	衰减倍数β
	0.10


备注：

外墙

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	110
	0.03
	0.34
	1.2
	3.056
	1.247

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	370
	－
	－
	－
	3.238
	3.961

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.294

	衰减度ν
	219.63

	延迟时间ξ(h)
	9.90

	衰减倍数β
	0.10


备注：

梁柱

热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.28

	延迟时间ξ(h)
	7.26

	衰减倍数β
	0.13


备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.178

	衰减度ν
	20.66

	延迟时间ξ(h)
	4.98

	衰减倍数β
	0.27


备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.925

	衰减度ν
	9.97

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.34


备注：

楼板

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.984

	衰减度ν
	6.43

	延迟时间ξ(h)
	5.23

	衰减倍数β
	0.34


备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.520

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.39


备注：

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.300

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.67


备注：

窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	1.00
	0.01


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	7431
	284.17
	26.15

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	162.63
	45.69


建筑按系统汇总表

	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	未分区
	1001[房间]
	27.11
	17
	1112
	982
	130
	0.35
	14
	41.04

	
	1002[房间]
	27.11
	15
	1095
	965
	130
	0.35
	14
	40.42

	
	1003[房间]
	27.11
	15
	1196
	1066
	130
	0.35
	14
	44.13

	
	2002[房间]
	27.11
	18
	1338
	1208
	130
	0.35
	14
	49.35

	
	2003[房间]
	27.11
	18
	1305
	1175
	130
	0.35
	14
	48.15

	
	2004[房间]
	27.11
	18
	1406
	1276
	130
	0.35
	14
	51.87

	
	系统
	162.63
	18
	7431
	6651
	781
	2.08
	82
	45.69

	建筑
	162.63
	18
	7431
	6651
	781
	2.08
	82
	45.69


建筑按楼层汇总表

	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[房间]
	27.11
	17
	1112
	982
	130
	0.35
	14
	41.04

	
	1002[房间]
	27.11
	15
	1095
	965
	130
	0.35
	14
	40.42

	
	1003[房间]
	27.11
	15
	1196
	1066
	130
	0.35
	14
	44.13

	
	整层
	81.32
	17
	3404
	3013
	390
	1.04
	41
	41.86

	2层
	2002[房间]
	27.11
	18
	1338
	1208
	130
	0.35
	14
	49.35

	
	2003[房间]
	27.11
	18
	1305
	1175
	130
	0.35
	14
	48.15

	
	2004[房间]
	27.11
	18
	1406
	1276
	130
	0.35
	14
	51.87

	
	整层
	81.32
	18
	4049
	3659
	390
	1.04
	41
	49.79

	建筑
	162.63
	18
	7431
	6651
	781
	2.08
	82
	45.69


新风负荷表

	楼层
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001,1002,1003[房间]
	27.11
	120.00
	14
	65
	-52
	0.08
	0.50

	
	合计
	81
	360.00
	41
	195
	-155
	0.23
	0.50

	2层
	2002,2003,2004[房间]
	27.11
	120.00
	14
	65
	-52
	0.08
	0.50

	
	合计
	81
	360.00
	41
	195
	-155
	0.23
	0.50

	总计
	163
	720.00
	82
	391
	-309
	0.45
	0.50


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[房间]
	3.00
	27.11
	26
	60
	982.2
	17
	1112.3
	17
	0.35
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=13.50
K=0.29 D=3.96
	20.9
14.4
	20.6
14.2
	19.9
13.9
	19.2
13.8
	18.2
19.1
	17.1
22.4
	16.5
24.5
	16.0
25.3
	15.6
25.0
	15.3
23.7
	15.0
21.6
	14.6
21.0

	西南外墙
	F=4.95
K=0.29 D=3.96
	6.3
3.0
	6.5
2.9
	6.4
2.9
	5.9
2.8
	5.1
3.1
	4.1
3.4
	3.8
3.8
	3.7
4.1
	3.5
4.4
	3.4
4.6
	3.3
5.0
	3.1
5.8

	东北外墙
	F=4.50
K=0.29 D=3.96
	6.2
4.1
	6.1
4.0
	5.9
4.0
	5.7
3.9
	5.4
6.2
	5.0
7.0
	4.8
7.3
	4.6
7.3
	4.5
6.9
	4.4
6.4
	4.3
6.2
	4.2
6.2

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	-10.3
6.1
	-12.3
7.9
	-13.0
8.7
	-13.9
8.3
	-14.6
6.4
	-15.1
5.2
	-8.8
2.4
	-4.8
-1.1
	-2.8
-4.3
	-1.5
-6.5
	1.2
-8.2
	3.8
-9.5

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-11.2
2.8
	-13.1
4.5
	-13.8
5.4
	-14.6
5.2
	-15.2
3.5
	-15.7
2.6
	-14.4
0.3
	-11.6
-2.7
	-8.2
-5.7
	-5.0
-7.8
	-2.3
-9.3
	0.5
-10.6

	
	日射得热(W)
SC=0.01
	0.9
3.3
	0.8
3.3
	0.7
3.3
	0.7
3.1
	0.6
2.9
	0.5
2.5
	5.6
2.1
	6.8
1.5
	5.4
1.4
	3.6
1.3
	3.4
1.1
	3.3
1.0

	西南外门
	F=9.60
K=1.97
	-78.6
20.0
	-92.0
31.9
	-96.5
37.9
	-102.4
36.4
	-106.9
24.4
	-109.9
18.5
	-101.0
2.0
	-81.5
-18.9
	-57.7
-39.8
	-35.3
-54.7
	-15.9
-65.1
	3.5
-74.1

	内墙1
	F=12.03
K=1.93
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8

	内墙1
	F=6.60
K=1.93
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4

	内门1
	F=1.92
K=3.00
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2

	周边地面
	F=19.50
K=0.52
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3
	-21.3
-21.3

	设备
	负荷(W)
	113.8
321.2
	97.6
333.4
	85.4
341.5
	77.2
349.7
	65.1
357.8
	61.0
361.9
	162.6
370.0
	211.4
272.4
	248.0
219.6
	272.4
183.0
	292.7
154.5
	309.0
130.1

	照明
	显热(W)
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9

	人体
	显热(W)
	35.2
223.6
	30.1
228.6
	25.1
231.1
	22.6
233.6
	17.6
236.1
	15.1
238.6
	130.6
241.2
	178.4
123.1
	193.4
75.4
	203.5
60.3
	211.0
50.2
	218.5
42.7

	
	全热(W)
	35.2
405.2
	30.1
410.2
	25.1
412.7
	22.6
415.2
	17.6
417.7
	15.1
420.2
	312.2
422.8
	360.0
123.1
	375.0
75.4
	385.1
60.3
	392.6
50.2
	400.1
42.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	65.2
65.2
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	13.6
13.6
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	229
1048
	192
1078
	168
1095
	150
1104
	125
1108
	112
1112
	539
1107
	783
672
	860
547
	918
477
	967
424
	1012
382

	含新风显热冷负荷(W)
	229
918
	192
948
	168
965
	150
974
	125
978
	112
982
	409
976
	653
672
	730
547
	787
477
	837
424
	882
382

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	229
1034
	192
1065
	168
1082
	150
1090
	125
1095
	112
1099
	525
1093
	769
672
	846
547
	904
477
	953
424
	998
382

	不含新风显热冷负荷(W)
	229
852
	192
883
	168
900
	150
909
	125
913
	112
917
	344
911
	588
672
	665
547
	722
477
	772
424
	817
382

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[房间]
	3.00
	27.11
	26
	60
	965.4
	15
	1095.5
	15
	0.35
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西南外墙
	F=4.95
K=0.29 D=3.96
	6.3
3.0
	6.5
2.9
	6.4
2.9
	5.9
2.8
	5.1
3.1
	4.1
3.4
	3.8
3.8
	3.7
4.1
	3.5
4.4
	3.4
4.6
	3.3
5.0
	3.1
5.8

	东北外墙
	F=4.50
K=0.29 D=3.96
	6.2
4.1
	6.1
4.0
	5.9
4.0
	5.7
3.9
	5.4
6.2
	5.0
7.0
	4.8
7.3
	4.6
7.3
	4.5
6.9
	4.4
6.4
	4.3
6.2
	4.2
6.2

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	-10.3
6.1
	-12.3
7.9
	-13.0
8.7
	-13.9
8.3
	-14.6
6.4
	-15.1
5.2
	-8.8
2.4
	-4.7
-1.1
	-3.1
-4.3
	-1.5
-6.5
	1.2
-8.2
	3.8
-9.5

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-11.2
2.8
	-13.1
4.5
	-13.8
5.4
	-14.6
5.2
	-15.2
3.5
	-15.7
2.6
	-14.4
0.3
	-11.6
-2.7
	-8.2
-5.7
	-5.0
-7.8
	-2.3
-9.3
	0.5
-10.6

	
	日射得热(W)
SC=0.01
	0.9
3.3
	0.8
3.3
	0.7
3.3
	0.7
3.1
	0.6
2.9
	0.5
2.5
	5.6
2.1
	6.9
1.5
	5.2
1.4
	3.6
1.3
	3.4
1.1
	3.3
1.0

	西南外门
	F=9.60
K=1.97
	-78.6
20.0
	-92.0
31.9
	-96.5
37.9
	-102.4
36.4
	-106.9
24.4
	-109.9
18.5
	-101.0
2.0
	-81.5
-18.9
	-57.7
-39.8
	-35.3
-54.7
	-15.9
-65.1
	3.5
-74.1

	内墙1
	F=12.03
K=1.93
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8

	内墙1
	F=6.60
K=1.93
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4

	内门1
	F=1.92
K=3.00
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2

	周边地面
	F=14.50
K=0.52
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8

	设备
	负荷(W)
	113.8
321.2
	97.6
333.4
	85.4
341.5
	77.2
349.7
	65.1
357.8
	61.0
361.9
	162.6
370.0
	211.4
272.4
	248.0
219.6
	272.4
183.0
	292.7
154.5
	309.0
130.1

	照明
	显热(W)
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9

	人体
	显热(W)
	35.2
223.6
	30.1
228.6
	25.1
231.1
	22.6
233.6
	17.6
236.1
	15.1
238.6
	130.6
241.2
	178.4
123.1
	193.4
75.4
	203.5
60.3
	211.0
50.2
	218.5
42.7

	
	全热(W)
	35.2
405.2
	30.1
410.2
	25.1
412.7
	22.6
415.2
	17.6
417.7
	15.1
420.2
	312.2
422.8
	360.0
123.1
	375.0
75.4
	385.1
60.3
	392.6
50.2
	400.1
42.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	65.2
65.2
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	13.6
13.6
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	213
1039
	177
1070
	154
1087
	136
1095
	112
1095
	101
1095
	528
1087
	773
652
	850
528
	908
459
	957
408
	1003
367

	含新风显热冷负荷(W)
	213
909
	177
939
	154
957
	136
965
	112
965
	101
965
	398
957
	642
652
	719
528
	778
459
	827
408
	873
367

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	213
1025
	177
1056
	154
1073
	136
1082
	112
1081
	101
1082
	514
1074
	759
652
	836
528
	894
459
	944
408
	989
367

	不含新风显热冷负荷(W)
	213
844
	177
874
	154
892
	136
900
	112
900
	101
900
	333
892
	577
652
	654
528
	712
459
	762
408
	808
367

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1003[房间]
	3.00
	27.11
	26
	60
	1066.2
	15
	1196.2
	15
	0.35
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=4.50
K=0.29 D=3.96
	6.2
4.1
	6.1
4.0
	5.9
4.0
	5.7
3.9
	5.4
6.2
	5.0
7.0
	4.8
7.3
	4.6
7.3
	4.5
6.9
	4.4
6.4
	4.3
6.2
	4.2
6.2

	西南外墙
	F=4.95
K=0.29 D=3.96
	6.3
3.0
	6.5
2.9
	6.4
2.9
	5.9
2.8
	5.1
3.1
	4.1
3.4
	3.8
3.8
	3.7
4.1
	3.5
4.4
	3.4
4.6
	3.3
5.0
	3.1
5.8

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	-10.3
6.1
	-12.3
7.9
	-13.0
8.7
	-13.9
8.3
	-14.6
6.4
	-15.1
5.2
	-8.8
2.4
	-4.8
-1.1
	-2.8
-4.3
	-1.5
-6.5
	1.2
-8.2
	3.8
-9.5

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-11.2
2.8
	-13.1
4.5
	-13.8
5.4
	-14.6
5.2
	-15.2
3.5
	-15.7
2.6
	-14.4
0.3
	-11.6
-2.7
	-8.2
-5.7
	-5.0
-7.8
	-2.3
-9.3
	0.5
-10.6

	
	日射得热(W)
SC=0.01
	0.9
3.3
	0.8
3.3
	0.7
3.3
	0.7
3.1
	0.6
2.9
	0.5
2.5
	5.6
2.1
	6.8
1.5
	5.4
1.4
	3.6
1.3
	3.4
1.1
	3.3
1.0

	西南外门
	F=9.60
K=1.97
	-78.6
20.0
	-92.0
31.9
	-96.5
37.9
	-102.4
36.4
	-106.9
24.4
	-109.9
18.5
	-101.0
2.0
	-81.5
-18.9
	-57.7
-39.8
	-35.3
-54.7
	-15.9
-65.1
	3.5
-74.1

	内墙1
	F=20.10
K=1.93
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	112.2
112.2
	112.2
34.8
	112.2
34.8
	112.2
34.8
	112.2
34.8
	112.2
34.8

	内墙1
	F=12.03
K=1.93
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8

	内门1
	F=1.92
K=3.00
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2

	周边地面
	F=14.50
K=0.52
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8
	-15.8
-15.8

	设备
	负荷(W)
	113.8
321.2
	97.6
333.4
	85.4
341.5
	77.2
349.7
	65.1
357.8
	61.0
361.9
	162.6
370.0
	211.4
272.4
	248.0
219.6
	272.4
183.0
	292.7
154.5
	309.0
130.1

	照明
	显热(W)
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9

	人体
	显热(W)
	35.2
223.6
	30.1
228.6
	25.1
231.1
	22.6
233.6
	17.6
236.1
	15.1
238.6
	130.6
241.2
	178.4
123.1
	193.4
75.4
	203.5
60.3
	211.0
50.2
	218.5
42.7

	
	全热(W)
	35.2
405.2
	30.1
410.2
	25.1
412.7
	22.6
415.2
	17.6
417.7
	15.1
420.2
	312.2
422.8
	360.0
123.1
	375.0
75.4
	385.1
60.3
	392.6
50.2
	400.1
42.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	65.2
65.2
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	13.6
13.6
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	159
1140
	122
1170
	99
1188
	81
1196
	58
1196
	46
1196
	667
1188
	873
676
	951
551
	1008
482
	1058
432
	1104
390

	含新风显热冷负荷(W)
	159
1009
	122
1040
	99
1057
	81
1066
	58
1065
	46
1066
	537
1058
	743
676
	820
551
	878
482
	928
432
	974
390

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	159
1126
	122
1157
	99
1174
	81
1183
	58
1182
	46
1182
	653
1175
	860
676
	937
551
	995
482
	1045
432
	1090
390

	不含新风显热冷负荷(W)
	159
944
	122
975
	99
992
	81
1001
	58
1000
	46
1001
	472
993
	678
676
	755
551
	813
482
	863
432
	908
390

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2002[房间]
	3.00
	27.11
	26
	60
	1207.6
	18
	1337.7
	18
	0.35
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=30.07
K=0.77 D=3.69
	246.1
150.4
	234.9
148.5
	218.4
146.9
	201.6
145.6
	185.8
161.5
	172.3
178.5
	167.5
199.2
	163.6
218.6
	160.4
234.2
	157.5
245.2
	155.3
251.0
	152.3
251.5

	东南外墙
	F=13.50
K=0.29 D=3.96
	20.9
14.4
	20.6
14.2
	19.9
13.9
	19.2
13.8
	18.2
19.1
	17.1
22.4
	16.5
24.5
	16.0
25.3
	15.6
25.0
	15.3
23.7
	15.0
21.6
	14.6
21.0

	西南外墙
	F=1.50
K=0.29 D=3.96
	1.9
0.9
	2.0
0.9
	1.9
0.9
	1.8
0.8
	1.5
0.9
	1.2
1.0
	1.2
1.1
	1.1
1.2
	1.1
1.3
	1.0
1.4
	1.0
1.5
	0.9
1.8

	西南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=7.29
	-27.7
15.2
	-33.2
20.6
	-35.1
23.7
	-37.6
23.5
	-39.5
18.5
	-40.8
15.9
	-36.2
8.6
	-27.8
-3.0
	-17.6
-11.5
	-8.0
-17.6
	0.2
-22.0
	8.3
-25.7

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-30.3
7.7
	-35.4
12.3
	-37.2
14.6
	-39.5
14.0
	-41.2
9.4
	-42.3
7.1
	-38.9
0.8
	-31.4
-7.3
	-22.2
-15.3
	-13.6
-21.1
	-6.1
-25.1
	1.4
-28.5

	
	日射得热(W)
SC=0.01
	2.5
7.5
	2.3
8.3
	2.0
9.1
	1.8
9.5
	1.7
9.1
	1.5
8.8
	2.6
7.8
	3.6
4.3
	4.6
3.9
	5.6
3.5
	6.4
3.1
	7.0
2.8

	西南外门
	F=5.76
K=1.97
	-47.1
12.0
	-55.2
19.1
	-57.9
22.7
	-61.5
21.8
	-64.2
14.7
	-65.9
11.1
	-60.6
1.2
	-48.9
-11.3
	-34.6
-23.9
	-21.2
-32.8
	-9.5
-39.1
	2.1
-44.5

	内墙1
	F=6.60
K=1.93
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4

	内墙1
	F=4.32
K=1.93
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5

	内墙1
	F=12.03
K=1.93
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8

	内门1
	F=2.88
K=3.00
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8

	内门1
	F=1.92
K=3.00
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2

	设备
	负荷(W)
	113.8
321.2
	97.6
333.4
	85.4
341.5
	77.2
349.7
	65.1
357.8
	61.0
361.9
	162.6
370.0
	211.4
272.4
	248.0
219.6
	272.4
183.0
	292.7
154.5
	309.0
130.1

	照明
	显热(W)
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9

	人体
	显热(W)
	35.2
223.6
	30.1
228.6
	25.1
231.1
	22.6
233.6
	17.6
236.1
	15.1
238.6
	130.6
241.2
	178.4
123.1
	193.4
75.4
	203.5
60.3
	211.0
50.2
	218.5
42.7

	
	全热(W)
	35.2
405.2
	30.1
410.2
	25.1
412.7
	22.6
415.2
	17.6
417.7
	15.1
420.2
	312.2
422.8
	360.0
123.1
	375.0
75.4
	385.1
60.3
	392.6
50.2
	400.1
42.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	65.2
65.2
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	13.6
13.6
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	515
1230
	469
1257
	430
1273
	395
1281
	356
1301
	332
1321
	749
1338
	986
923
	1058
817
	1112
760
	1158
715
	1198
673

	含新风显热冷负荷(W)
	515
1099
	469
1127
	430
1143
	395
1151
	356
1170
	332
1191
	619
1208
	856
923
	928
817
	982
760
	1028
715
	1068
673

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	515
1216
	469
1244
	430
1259
	395
1267
	356
1287
	332
1308
	735
1324
	972
923
	1045
817
	1099
760
	1144
715
	1184
673

	不含新风显热冷负荷(W)
	515
1034
	469
1062
	430
1077
	395
1085
	356
1105
	332
1126
	553
1142
	790
923
	863
817
	917
760
	962
715
	1003
673

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[房间]
	3.00
	27.11
	26
	60
	1175.1
	18
	1305.2
	18
	0.35
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=29.27
K=0.77 D=3.69
	248.3
150.4
	239.2
148.5
	224.4
146.9
	206.5
145.6
	187.5
157.7
	172.3
171.8
	167.6
191.3
	163.6
210.8
	160.4
227.4
	157.5
240.2
	155.3
248.2
	152.3
251.1

	西南外墙
	F=1.50
K=0.29 D=3.96
	1.9
0.9
	2.0
0.9
	1.9
0.9
	1.8
0.8
	1.5
0.9
	1.2
1.0
	1.2
1.1
	1.1
1.2
	1.1
1.3
	1.0
1.4
	1.0
1.5
	0.9
1.8

	西南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=7.29
	-27.7
15.2
	-33.2
20.6
	-35.1
23.7
	-37.6
23.5
	-39.5
18.5
	-40.8
15.9
	-36.2
8.6
	-27.8
-3.0
	-17.6
-11.5
	-8.0
-17.6
	0.2
-22.0
	8.3
-25.7

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-30.3
7.7
	-35.4
12.3
	-37.2
14.6
	-39.5
14.0
	-41.2
9.4
	-42.3
7.1
	-38.9
0.8
	-31.4
-7.3
	-22.2
-15.3
	-13.6
-21.1
	-6.1
-25.1
	1.4
-28.5

	
	日射得热(W)
SC=0.01
	2.5
7.5
	2.3
8.3
	2.0
9.1
	1.8
9.5
	1.7
9.1
	1.5
8.8
	2.6
7.8
	3.6
4.3
	4.6
3.9
	5.6
3.5
	6.4
3.1
	7.0
2.8

	西南外门
	F=5.76
K=1.97
	-47.1
12.0
	-55.2
19.1
	-57.9
22.7
	-61.5
21.8
	-64.2
14.7
	-65.9
11.1
	-60.6
1.2
	-48.9
-11.3
	-34.6
-23.9
	-21.2
-32.8
	-9.5
-39.1
	2.1
-44.5

	内墙1
	F=6.60
K=1.93
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	-26.7
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4
	11.4
11.4

	内墙1
	F=4.32
K=1.93
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5

	内墙1
	F=12.03
K=1.93
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8

	内门1
	F=2.88
K=3.00
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8

	内门1
	F=1.92
K=3.00
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2

	设备
	负荷(W)
	113.8
321.2
	97.6
333.4
	85.4
341.5
	77.2
349.7
	65.1
357.8
	61.0
361.9
	162.6
370.0
	211.4
272.4
	248.0
219.6
	272.4
183.0
	292.7
154.5
	309.0
130.1

	照明
	显热(W)
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9

	人体
	显热(W)
	35.2
223.6
	30.1
228.6
	25.1
231.1
	22.6
233.6
	17.6
236.1
	15.1
238.6
	130.6
241.2
	178.4
123.1
	193.4
75.4
	203.5
60.3
	211.0
50.2
	218.5
42.7

	
	全热(W)
	35.2
405.2
	30.1
410.2
	25.1
412.7
	22.6
415.2
	17.6
417.7
	15.1
420.2
	312.2
422.8
	360.0
123.1
	375.0
75.4
	385.1
60.3
	392.6
50.2
	400.1
42.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	65.2
65.2
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	13.6
13.6
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	496
1215
	452
1243
	416
1259
	381
1267
	340
1278
	315
1292
	732
1305
	970
890
	1043
785
	1097
731
	1143
690
	1183
652

	含新风显热冷负荷(W)
	496
1085
	452
1113
	416
1129
	381
1137
	340
1148
	315
1162
	602
1175
	840
890
	913
785
	967
731
	1013
690
	1053
652

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	496
1201
	452
1229
	416
1245
	381
1253
	340
1264
	315
1279
	719
1292
	956
890
	1029
785
	1083
731
	1129
690
	1170
652

	不含新风显热冷负荷(W)
	496
1020
	452
1048
	416
1063
	381
1072
	340
1082
	315
1097
	537
1110
	774
890
	847
785
	902
731
	947
690
	988
652

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2004[房间]
	3.00
	27.11
	26
	60
	1276.0
	18
	1406.0
	18
	0.35
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=29.27
K=0.77 D=3.69
	248.3
150.4
	239.2
148.5
	224.4
146.9
	206.5
145.6
	187.5
157.7
	172.3
171.8
	167.6
191.3
	163.6
210.8
	160.4
227.4
	157.5
240.2
	155.3
248.2
	152.3
251.1

	西南外墙
	F=1.50
K=0.29 D=3.96
	1.9
0.9
	2.0
0.9
	1.9
0.9
	1.8
0.8
	1.5
0.9
	1.2
1.0
	1.2
1.1
	1.1
1.2
	1.1
1.3
	1.0
1.4
	1.0
1.5
	0.9
1.8

	西南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=7.29
	-27.7
15.2
	-33.2
20.6
	-35.1
23.7
	-37.6
23.5
	-39.5
18.5
	-40.8
16.0
	-36.2
8.6
	-27.8
-3.0
	-17.6
-11.5
	-8.0
-17.6
	0.2
-22.0
	8.3
-25.7

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-30.3
7.7
	-35.4
12.3
	-37.2
14.6
	-39.5
14.0
	-41.2
9.4
	-42.3
7.1
	-38.9
0.8
	-31.4
-7.3
	-22.2
-15.3
	-13.6
-21.1
	-6.1
-25.1
	1.4
-28.5

	
	日射得热(W)
SC=0.01
	2.5
7.5
	2.3
8.3
	2.0
9.1
	1.8
9.5
	1.7
9.1
	1.5
8.8
	2.6
7.8
	3.6
4.3
	4.6
3.9
	5.6
3.5
	6.4
3.1
	7.0
2.8

	西南外门
	F=5.76
K=1.97
	-47.1
12.0
	-55.2
19.1
	-57.9
22.7
	-61.5
21.8
	-64.2
14.7
	-65.9
11.1
	-60.6
1.2
	-48.9
-11.3
	-34.6
-23.9
	-21.2
-32.8
	-9.5
-39.1
	2.1
-44.5

	内墙1
	F=20.10
K=1.93
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	-81.3
112.2
	112.2
112.2
	112.2
34.8
	112.2
34.8
	112.2
34.8
	112.2
34.8
	112.2
34.8

	内墙1
	F=4.32
K=1.93
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5
	7.5
7.5

	内墙1
	F=12.03
K=1.93
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	-48.6
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8
	20.8
20.8

	内门1
	F=2.88
K=3.00
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8

	内门1
	F=1.92
K=3.00
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	-12.1
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2

	设备
	负荷(W)
	113.8
321.2
	97.6
333.4
	85.4
341.5
	77.2
349.7
	65.1
357.8
	61.0
361.9
	162.6
370.0
	211.4
272.4
	248.0
219.6
	272.4
183.0
	292.7
154.5
	309.0
130.1

	照明
	显热(W)
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9
	243.9
243.9

	人体
	显热(W)
	35.2
223.6
	30.1
228.6
	25.1
231.1
	22.6
233.6
	17.6
236.1
	15.1
238.6
	130.6
241.2
	178.4
123.1
	193.4
75.4
	203.5
60.3
	211.0
50.2
	218.5
42.7

	
	全热(W)
	35.2
405.2
	30.1
410.2
	25.1
412.7
	22.6
415.2
	17.6
417.7
	15.1
420.2
	312.2
422.8
	360.0
123.1
	375.0
75.4
	385.1
60.3
	392.6
50.2
	400.1
42.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	0.0
65.2
	65.2
65.2
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0
	65.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	0.0
13.6
	13.6
13.6
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0
	13.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	442
1316
	398
1344
	361
1359
	326
1368
	285
1378
	260
1393
	871
1406
	1071
913
	1143
808
	1198
754
	1243
713
	1284
676

	含新风显热冷负荷(W)
	442
1186
	398
1214
	361
1229
	326
1238
	285
1248
	260
1263
	741
1276
	940
913
	1013
808
	1068
754
	1113
713
	1154
676

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35
	0.35
0.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	442
1302
	398
1330
	361
1346
	326
1354
	285
1365
	260
1379
	857
1392
	1057
913
	1130
808
	1184
754
	1230
713
	1270
676

	不含新风显热冷负荷(W)
	442
1121
	398
1149
	361
1164
	326
1172
	285
1183
	260
1198
	676
1211
	875
913
	948
808
	1003
754
	1048
713
	1089
676

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27



[image: image26.jpg]