[image: image26.jpg]




冷负荷计算书


新建项目
冷负荷计算书
	工程名称
	新建项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月25日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18087264742


目  录
1

1
建筑概况

1

1.1
概况

1

1.2
室外温湿度

1

1.3
太阳辐射照度

1

1.4
其他气象参数

2

2
计算依据

2

3
计算原理

2

3.1
外窗的日射得热冷负荷

2

3.2
外窗传热的冷负荷

3

3.3
外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4
新风冷负荷

3

3.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6
渗透空气冷负荷

5

3.7
设备冷负荷

5

3.8
照明冷负荷

6

3.9
人体冷负荷

6

3.10
冷负荷的修正

7

4
外围护构造

7

4.1
屋顶

7

4.1.1
屋顶构造一

7

4.2
外墙

7

4.2.1
外墙构造一

8

4.3
梁柱

8

4.3.1
热桥柱构造一

8

5
内围护构造

8

5.1
内墙

8

5.1.1
控温房间隔墙构造一

8

6
封闭阳台构造

9

7
地下围护构造

9

7.1
周边地面

9

7.1.1
周边地面构造一

9

7.2
非周边地面

9

7.2.1
非周边地面构造一

9

8
窗构造

9

9
门构造

10

10
负荷指标

10

11
建筑按系统汇总表

10

12
建筑按楼层汇总表

10

13
新风负荷表

12

14
房间冷负荷详细表



建筑概况

概况

	地理位置
	云南-楚雄

	北纬
	25.02

	东经
	101.53

	建筑名称
	新建项目

	建筑面积
	地上 195.71 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 5.83 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 1
	地下 0

	北向角度
	90°


室外温湿度

	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	22
	21
	21
	21
	20
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	湿度(%)
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	27
	28
	28
	28
	27
	27
	26
	25
	24
	23
	23
	22

	湿度(%)
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51


太阳辐射照度

	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	0
	1
	8
	13
	8
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	SE
	直射
	92
	208
	259
	252
	190
	88
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	E
	直射
	234
	436
	484
	434
	292
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	NE
	直射
	221
	380
	384
	300
	163
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	N
	直射
	58
	59
	27
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	27
	59
	58

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	H
	直射
	16
	141
	323
	500
	632
	715
	745
	715
	632
	500
	323
	141
	16

	
	
	散射
	42
	77
	92
	107
	109
	115
	110
	115
	109
	107
	92
	77
	42


其他气象参数

	大气透明度等级
	3

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	23.9

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	28.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	7.9

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	20.1

	夏季大气压力(Pa)
	81880


计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
 新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：

tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
 渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
 设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     

式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        

式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
 照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       

式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          

式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              

对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           

式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
 人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       

 冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
外围护构造

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.36
	1.5
	0.018
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.03
	0.34
	1.5
	2.222
	1.133

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1.5
	0.014
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	120
	0.18
	3.1
	1.5
	0.444
	2.067

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1.5
	0.046
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1.5
	0.016
	0.249

	各层之和∑
	420
	－
	－
	－
	2.761
	5.286

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.342

	衰减度ν
	152.09

	延迟时间ξ(h)
	14.35

	衰减倍数β
	0.13


备注：

外墙

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.28

	延迟时间ξ(h)
	7.26

	衰减倍数β
	0.13


备注：

梁柱

热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.28

	延迟时间ξ(h)
	7.26

	衰减倍数β
	0.13


备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.925

	衰减度ν
	9.97

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.34


备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.520

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.39


备注：

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.300

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.67


备注：

窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	1.93
	0.47


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	12710
	195.71
	64.94

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	189.11
	67.21


建筑按系统汇总表

	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	Sys1
	1001[露台]
	44.59
	18
	1682
	1501
	181
	0.48
	19
	37.72

	
	1002[餐厅]
	40.46
	17
	4118
	3954
	164
	0.44
	17
	101.78

	
	1003[餐厅]
	40.46
	9
	3703
	3538
	164
	0.44
	17
	91.52

	
	1004[办公-普通办公室]
	15.80
	18
	1040
	976
	64
	0.17
	7
	65.85

	
	1005[棋牌室]
	15.80
	18
	1067
	1003
	64
	0.17
	7
	67.53

	
	1006,1007[厨房]
	8.00
	15
	320
	287
	33
	0.09
	3
	39.99

	
	1008[厕所]
	4.20
	17
	676
	658
	17
	0.05
	2
	160.84

	
	1009[卫生间]
	4.20
	8
	547
	530
	17
	0.05
	2
	130.32

	
	1010[卫生间]
	3.80
	17
	535
	519
	15
	0.04
	2
	140.71

	
	1011[卫生间]
	3.80
	8
	463
	447
	15
	0.04
	2
	121.79

	
	系统
	189.11
	17
	12710
	11941
	769
	2.05
	81
	67.21

	建筑
	189.11
	17
	12710
	11941
	769
	2.05
	81
	67.21


建筑按楼层汇总表

	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[露台]
	44.59
	18
	1682
	1501
	181
	0.48
	19
	37.72

	
	1002[餐厅]
	40.46
	17
	4118
	3954
	164
	0.44
	17
	101.78

	
	1003[餐厅]
	40.46
	9
	3703
	3538
	164
	0.44
	17
	91.52

	
	1004[办公-普通办公室]
	15.80
	18
	1040
	976
	64
	0.17
	7
	65.85

	
	1005[棋牌室]
	15.80
	18
	1067
	1003
	64
	0.17
	7
	67.53

	
	1006,1007[厨房]
	8.00
	15
	320
	287
	33
	0.09
	3
	39.99

	
	1008[厕所]
	4.20
	17
	676
	658
	17
	0.05
	2
	160.84

	
	1009[卫生间]
	4.20
	8
	547
	530
	17
	0.05
	2
	130.32

	
	1010[卫生间]
	3.80
	17
	535
	519
	15
	0.04
	2
	140.71

	
	1011[卫生间]
	3.80
	8
	463
	447
	15
	0.04
	2
	121.79

	
	整层
	189.11
	17
	12710
	11941
	769
	2.05
	81
	67.21

	建筑
	189.11
	17
	12710
	11941
	769
	2.05
	81
	67.21


新风负荷表

	楼层
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[露台]
	44.59
	167.21
	19
	91
	-72
	0.10
	0.43

	
	1002,1003[餐厅]
	40.46
	151.73
	17
	82
	-65
	0.10
	0.43

	
	1004[办公-普通办公室];1005[棋牌室]
	15.80
	59.25
	7
	32
	-25
	0.04
	0.43

	
	1006,1007[厨房]
	8.00
	30.00
	3
	16
	-13
	0.02
	0.43

	
	1008[厕所];1009[卫生间]
	4.20
	15.75
	2
	9
	-7
	0.01
	0.43

	
	1010,1011[卫生间]
	3.80
	14.25
	2
	8
	-6
	0.01
	0.43

	
	合计
	189
	709.16
	81
	385
	-304
	0.44
	0.43

	总计
	189
	709.16
	81
	385
	-304
	0.44
	0.43


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[露台]
	3.60
	44.59
	26
	60
	1500.6
	18
	1681.9
	18
	0.48
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=51.49
K=0.34 D=5.29
	168.6
102.3
	181.7
99.5
	189.5
97.4
	191.6
94.6
	187.4
92.7
	176.7
90.9
	160.2
89.3
	141.8
88.0
	124.0
94.9
	113.8
109.7
	109.2
130.6
	105.4
151.2

	东外墙
	F=0.31
K=1.11 D=2.94
	2.1
1.4
	2.0
2.3
	1.8
2.8
	1.8
3.0
	1.7
3.0
	1.7
2.9
	1.6
2.6
	1.6
2.3
	1.5
2.3
	1.5
2.3
	1.5
2.2
	1.5
2.2

	南外墙
	F=2.38
K=1.11 D=2.94
	4.3
0.1
	3.6
0.8
	2.6
1.6
	2.2
2.4
	1.8
3.2
	1.5
4.1
	1.3
5.2
	1.1
5.8
	0.8
6.1
	0.6
5.8
	0.4
5.3
	0.3
4.8

	西外墙
	F=0.31
K=1.11 D=2.94
	2.9
1.3
	2.6
1.4
	1.8
1.5
	1.7
1.6
	1.6
1.7
	1.6
1.8
	1.5
1.9
	1.5
1.9
	1.4
2.3
	1.4
2.6
	1.4
2.9
	1.3
3.0

	周边地面
	F=32.20
K=0.52
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2
	-35.2
-35.2

	设备
	负荷(W)
	187.3
528.4
	160.5
548.5
	140.5
561.8
	127.1
575.2
	107.0
588.6
	100.3
595.3
	267.5
608.7
	347.8
448.1
	408.0
361.2
	448.1
301.0
	481.6
254.2
	508.3
214.0

	照明
	显热(W)
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3
	401.3
401.3

	人体
	显热(W)
	49.0
311.5
	42.0
318.5
	35.0
322.0
	31.5
325.5
	24.5
329.0
	21.0
332.5
	182.0
336.0
	248.5
171.5
	269.5
105.0
	283.5
84.0
	294.0
70.0
	304.5
59.5

	
	全热(W)
	49.0
564.6
	42.0
571.6
	35.0
575.1
	31.5
578.6
	24.5
582.1
	21.0
585.6
	435.1
589.1
	501.6
171.5
	522.6
105.0
	536.6
84.0
	547.1
70.0
	557.6
59.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.38
	0.00
0.38
	0.00
0.38
	0.00
0.38
	0.00
0.38
	0.00
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.00
	0.38
0.00
	0.38
0.00
	0.38
0.00
	0.38
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
90.8
	0.0
90.8
	0.0
90.8
	0.0
90.8
	0.0
90.8
	0.0
90.8
	90.8
90.8
	90.8
0.0
	90.8
0.0
	90.8
0.0
	90.8
0.0
	90.8
0.0

	
	全热(W)
	0.0
19.0
	0.0
19.0
	0.0
19.0
	0.0
19.0
	0.0
19.0
	0.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
0.0
	19.0
0.0
	19.0
0.0
	19.0
0.0
	19.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	780
1583
	759
1609
	737
1625
	722
1641
	690
1656
	669
1666
	1252
1682
	1380
1084
	1443
938
	1487
872
	1526
831
	1560
801

	含新风显热冷负荷(W)
	780
1402
	759
1428
	737
1444
	722
1459
	690
1475
	669
1484
	1071
1501
	1199
1084
	1262
938
	1306
872
	1345
831
	1378
801

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48
	0.48
0.48

	不含新风全热冷负荷(W)
	780
1564
	759
1590
	737
1606
	722
1622
	690
1637
	669
1647
	1233
1663
	1361
1084
	1424
938
	1468
872
	1507
831
	1541
801

	不含新风显热冷负荷(W)
	780
1311
	759
1337
	737
1353
	722
1368
	690
1384
	669
1394
	980
1410
	1108
1084
	1171
938
	1215
872
	1254
831
	1287
801

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[餐厅]
	3.60
	40.46
	26
	60
	3953.7
	17
	4118.2
	17
	0.44
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=46.72
K=0.34 D=5.29
	152.7
101.8
	166.0
99.2
	175.8
97.1
	181.5
94.3
	182.1
92.6
	176.9
90.8
	165.7
89.3
	151.0
88.0
	133.1
97.3
	113.0
106.9
	108.5
119.5
	104.9
136.7

	西外墙
	F=10.08
K=1.11 D=2.94
	94.0
41.9
	82.7
44.6
	57.3
47.7
	54.6
51.1
	52.3
54.2
	50.4
56.9
	48.8
59.2
	47.6
61.0
	45.8
72.7
	44.7
84.3
	43.6
92.8
	42.6
96.5

	西外窗
	总负荷(W)
F=14.40
	185.1
674.3
	135.4
812.0
	101.8
1465.2
	68.8
2012.8
	40.4
2443.2
	16.3
2532.5
	120.3
2119.2
	227.1
480.9
	342.2
399.5
	448.2
331.8
	539.8
275.3
	617.1
225.2

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-115.0
29.2
	-134.7
46.7
	-141.3
55.4
	-150.0
53.3
	-156.6
35.8
	-160.9
27.0
	-147.8
3.0
	-119.4
-27.6
	-84.4
-58.2
	-51.7
-80.1
	-23.2
-95.4
	5.2
-108.5

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	300.1
645.1
	270.1
765.3
	243.1
1409.8
	218.8
1959.5
	196.9
2407.4
	177.2
2505.5
	268.1
2116.2
	346.5
508.5
	426.7
457.7
	499.9
411.9
	563.0
370.7
	611.9
333.6

	周边地面
	F=13.60
K=0.52
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9

	设备
	负荷(W)
	169.9
479.5
	145.7
497.7
	127.4
509.8
	115.3
521.9
	97.1
534.1
	91.0
540.1
	242.8
552.3
	315.6
406.6
	370.2
327.7
	406.6
273.1
	437.0
230.6
	461.2
194.2

	照明
	显热(W)
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1

	人体
	显热(W)
	44.5
282.7
	38.1
289.0
	31.8
292.2
	28.6
295.4
	22.2
298.6
	19.1
301.7
	165.2
304.9
	225.5
155.6
	244.6
95.3
	257.3
76.2
	266.8
63.5
	276.3
54.0

	
	全热(W)
	44.5
512.3
	38.1
518.6
	31.8
521.8
	28.6
525.0
	22.2
528.2
	19.1
531.3
	394.8
534.5
	455.1
155.6
	474.2
95.3
	486.9
76.2
	496.4
63.5
	505.9
54.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	82.4
82.4
	82.4
0.0
	82.4
0.0
	82.4
0.0
	82.4
0.0
	82.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	17.3
17.3
	17.3
0.0
	17.3
0.0
	17.3
0.0
	17.3
0.0
	17.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	995
2176
	917
2339
	843
3008
	798
3572
	743
4019
	703
4118
	1339
3721
	1563
1542
	1732
1342
	1866
1222
	1992
1131
	2098
1056

	含新风显热冷负荷(W)
	995
2012
	917
2174
	843
2844
	798
3407
	743
3854
	703
3954
	1174
3557
	1398
1542
	1568
1342
	1701
1222
	1827
1131
	1934
1056

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44

	不含新风全热冷负荷(W)
	995
2159
	917
2321
	843
2991
	798
3554
	743
4001
	703
4101
	1322
3704
	1546
1542
	1715
1342
	1849
1222
	1975
1131
	2081
1056

	不含新风显热冷负荷(W)
	995
1929
	917
2092
	843
2761
	798
3325
	743
3772
	703
3871
	1092
3474
	1316
1542
	1485
1342
	1619
1222
	1745
1131
	1851
1056

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1003[餐厅]
	3.60
	40.46
	26
	60
	3538.3
	9
	3702.8
	9
	0.44
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=46.72
K=0.34 D=5.29
	172.2
103.0
	179.8
100.5
	182.7
98.6
	181.1
96.0
	174.7
94.3
	163.7
92.7
	149.0
91.3
	136.5
90.1
	125.3
108.6
	113.4
126.3
	109.2
144.3
	105.8
160.2

	东外墙
	F=10.08
K=1.11 D=2.94
	66.7
46.4
	63.0
74.8
	58.6
88.6
	56.4
95.6
	54.6
96.3
	53.2
92.1
	51.9
84.4
	51.0
74.4
	49.5
73.5
	48.6
73.1
	47.7
71.7
	47.0
69.2

	东外窗
	总负荷(W)
F=14.40
	118.8
869.1
	75.7
882.9
	48.1
871.4
	20.4
827.9
	-3.2
747.7
	-22.9
653.5
	1356.9
526.2
	2030.3
368.5
	2307.0
298.3
	2280.8
240.8
	1837.1
193.4
	1164.8
151.4

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-115.0
29.2
	-134.7
46.7
	-141.3
55.4
	-150.0
53.3
	-156.6
35.8
	-160.9
27.0
	-147.8
3.0
	-119.4
-27.6
	-84.4
-58.2
	-51.7
-80.1
	-23.2
-95.4
	5.2
-108.5

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	233.8
839.9
	210.4
836.2
	189.4
815.9
	170.4
774.6
	153.4
711.9
	138.1
626.4
	1504.7
523.2
	2149.7
396.1
	2391.4
356.5
	2332.4
320.8
	1860.3
288.8
	1159.7
259.9

	周边地面
	F=13.60
K=0.52
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9
	-14.9
-14.9

	设备
	负荷(W)
	169.9
479.5
	145.7
497.7
	127.4
509.8
	115.3
521.9
	97.1
534.1
	91.0
540.1
	242.8
552.3
	315.6
406.6
	370.2
327.7
	406.6
273.1
	437.0
230.6
	461.2
194.2

	照明
	显热(W)
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1
	364.1
364.1

	人体
	显热(W)
	44.5
282.7
	38.1
289.0
	31.8
292.2
	28.6
295.4
	22.2
298.6
	19.1
301.7
	165.2
304.9
	225.5
155.6
	244.6
95.3
	257.3
76.2
	266.8
63.5
	276.3
54.0

	
	全热(W)
	44.5
512.3
	38.1
518.6
	31.8
521.8
	28.6
525.0
	22.2
528.2
	19.1
531.3
	394.8
534.5
	455.1
155.6
	474.2
95.3
	486.9
76.2
	496.4
63.5
	505.9
54.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	0.0
82.4
	82.4
82.4
	82.4
0.0
	82.4
0.0
	82.4
0.0
	82.4
0.0
	82.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	0.0
17.3
	17.3
17.3
	17.3
0.0
	17.3
0.0
	17.3
0.0
	17.3
0.0
	17.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	921
2377
	852
2441
	798
2457
	751
2433
	695
2367
	653
2276
	2562
2155
	3355
1444
	3693
1253
	3703
1139
	3294
1053
	2651
978

	含新风显热冷负荷(W)
	921
2212
	852
2277
	798
2292
	751
2268
	695
2203
	653
2112
	2397
1991
	3190
1444
	3528
1253
	3538
1139
	3129
1053
	2487
978

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44

	不含新风全热冷负荷(W)
	921
2360
	852
2424
	798
2439
	751
2416
	695
2350
	653
2259
	2545
2138
	3338
1444
	3675
1253
	3686
1139
	3277
1053
	2634
978

	不含新风显热冷负荷(W)
	921
2130
	852
2194
	798
2210
	751
2186
	695
2120
	653
2029
	2315
1908
	3108
1444
	3446
1253
	3456
1139
	3047
1053
	2404
978

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1004[办公-普通办公室]
	3.60
	15.80
	26
	60
	976.1
	18
	1040.4
	18
	0.17
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=18.24
K=0.34 D=5.29
	61.0
40.8
	65.8
39.8
	69.4
38.9
	71.5
37.9
	71.8
37.2
	69.9
36.5
	65.8
35.9
	60.4
35.4
	53.5
39.9
	45.2
44.0
	43.4
48.8
	42.0
55.2

	北外墙
	F=7.02
K=1.11 D=2.94
	24.9
7.5
	23.0
15.8
	15.4
18.2
	13.9
18.9
	12.8
18.9
	11.9
19.2
	11.1
20.8
	10.5
22.1
	9.5
22.8
	9.0
23.0
	8.4
23.5
	7.9
24.4

	西外墙
	F=10.35
K=1.11 D=2.94
	96.6
43.0
	84.9
45.8
	58.9
49.0
	56.0
52.4
	53.7
55.6
	51.8
58.4
	50.1
60.8
	48.8
62.7
	47.0
74.7
	45.9
86.5
	44.8
95.3
	43.8
99.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=7.20
	35.1
329.2
	16.0
347.1
	4.4
350.8
	-7.5
338.5
	-17.5
333.6
	-25.7
353.6
	190.6
361.6
	197.4
143.2
	179.5
112.2
	215.1
87.1
	260.0
66.8
	299.7
48.8

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-57.5
14.6
	-67.4
23.3
	-70.6
27.7
	-75.0
26.6
	-78.3
17.9
	-80.5
13.5
	-73.9
1.5
	-59.7
-13.8
	-42.2
-29.1
	-25.8
-40.0
	-11.6
-47.7
	2.6
-54.2

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	92.7
314.6
	83.4
323.8
	75.1
323.1
	67.6
311.9
	60.8
315.7
	54.7
340.1
	264.5
360.1
	257.1
157.0
	221.7
141.3
	240.9
127.2
	271.7
114.5
	297.1
103.0

	西外门
	F=4.05
K=1.97
	-33.1
8.4
	-38.8
13.5
	-40.7
16.0
	-43.2
15.3
	-45.1
10.3
	-46.4
7.8
	-42.6
0.9
	-34.4
-8.0
	-24.3
-16.8
	-14.9
-23.1
	-6.7
-27.5
	1.5
-31.3

	周边地面
	F=11.90
K=0.52
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0

	设备
	负荷(W)
	66.4
187.2
	56.9
194.3
	49.8
199.1
	45.0
203.8
	37.9
208.6
	35.6
210.9
	94.8
215.7
	123.2
158.8
	144.6
128.0
	158.8
106.7
	170.6
90.1
	180.1
75.8

	照明
	显热(W)
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2

	人体
	显热(W)
	17.4
110.4
	14.9
112.9
	12.4
114.1
	11.2
115.3
	8.7
116.6
	7.4
117.8
	64.5
119.1
	88.1
60.8
	95.5
37.2
	100.5
29.8
	104.2
24.8
	107.9
21.1

	
	全热(W)
	17.4
200.1
	14.9
202.5
	12.4
203.8
	11.2
205.0
	8.7
206.3
	7.4
207.5
	154.2
208.7
	177.7
60.8
	185.2
37.2
	190.1
29.8
	193.9
24.8
	197.6
21.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.00
	0.13
0.00
	0.13
0.00
	0.13
0.00
	0.13
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	32.2
32.2
	32.2
0.0
	32.2
0.0
	32.2
0.0
	32.2
0.0
	32.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	6.7
6.7
	6.7
0.0
	6.7
0.0
	6.7
0.0
	6.7
0.0
	6.7
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	397
952
	352
995
	299
1012
	276
1008
	251
1006
	234
1030
	660
1040
	720
604
	731
527
	785
483
	850
451
	908
422

	含新风显热冷负荷(W)
	397
888
	352
931
	299
947
	276
944
	251
942
	234
966
	596
976
	655
604
	667
527
	721
483
	786
451
	844
422

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17

	不含新风全热冷负荷(W)
	397
945
	352
988
	299
1005
	276
1001
	251
1000
	234
1023
	653
1034
	713
604
	724
527
	778
483
	844
451
	902
422

	不含新风显热冷负荷(W)
	397
856
	352
898
	299
915
	276
911
	251
910
	234
933
	564
944
	623
604
	634
527
	689
483
	754
451
	812
422

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1005[棋牌室]
	3.60
	15.80
	26
	60
	1002.7
	18
	1066.9
	18
	0.17
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=18.24
K=0.34 D=5.29
	67.8
41.2
	70.7
40.2
	71.8
39.5
	71.3
38.4
	69.2
37.8
	65.3
37.1
	60.0
36.6
	55.3
36.1
	50.8
43.8
	45.3
50.8
	43.7
57.6
	42.3
63.4

	北外墙
	F=7.02
K=1.11 D=2.94
	24.9
7.5
	23.0
15.8
	15.4
18.2
	13.9
18.9
	12.8
18.9
	11.9
19.2
	11.1
20.8
	10.5
22.1
	9.5
22.8
	9.0
23.0
	8.4
23.5
	7.9
24.4

	东外墙
	F=10.35
K=1.11 D=2.94
	68.4
47.6
	64.7
76.8
	60.2
90.9
	57.9
98.2
	56.1
98.8
	54.6
94.5
	53.3
86.6
	52.3
76.3
	50.8
75.5
	49.9
75.0
	49.0
73.7
	48.2
71.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=7.20
	35.1
329.2
	16.0
347.1
	4.4
350.8
	-7.5
338.5
	-17.5
316.2
	-25.7
350.2
	190.6
361.6
	200.6
143.2
	197.9
112.2
	215.7
87.1
	260.0
66.8
	299.7
48.8

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-57.5
14.6
	-67.4
23.3
	-70.6
27.7
	-75.0
26.6
	-78.3
17.9
	-80.5
13.5
	-73.9
1.5
	-59.7
-13.8
	-42.2
-29.1
	-25.8
-40.0
	-11.6
-47.7
	2.6
-54.2

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	92.7
314.6
	83.4
323.8
	75.1
323.1
	67.6
311.9
	60.8
298.3
	54.7
336.6
	264.5
360.1
	260.3
157.0
	240.1
141.3
	241.5
127.2
	271.7
114.5
	297.1
103.0

	东外门
	F=4.05
K=1.97
	-33.1
8.4
	-38.8
13.5
	-40.7
16.0
	-43.2
15.3
	-45.1
10.3
	-46.4
7.8
	-42.6
0.9
	-34.4
-8.0
	-24.3
-16.8
	-14.9
-23.1
	-6.7
-27.5
	1.5
-31.3

	周边地面
	F=11.90
K=0.52
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0
	-13.0
-13.0

	设备
	负荷(W)
	66.4
187.2
	56.9
194.3
	49.8
199.1
	45.0
203.8
	37.9
208.6
	35.6
210.9
	94.8
215.7
	123.2
158.8
	144.6
128.0
	158.8
106.7
	170.6
90.1
	180.1
75.8

	照明
	显热(W)
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2
	142.2
142.2

	人体
	显热(W)
	17.4
110.4
	14.9
112.9
	12.4
114.1
	11.2
115.3
	8.7
116.6
	7.4
117.8
	64.5
119.1
	88.1
60.8
	95.5
37.2
	100.5
29.8
	104.2
24.8
	107.9
21.1

	
	全热(W)
	17.4
200.1
	14.9
202.5
	12.4
203.8
	11.2
205.0
	8.7
206.3
	7.4
207.5
	154.2
208.7
	177.7
60.8
	185.2
37.2
	190.1
29.8
	193.9
24.8
	197.6
21.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.00
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.00
	0.13
0.00
	0.13
0.00
	0.13
0.00
	0.13
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	0.0
32.2
	32.2
32.2
	32.2
0.0
	32.2
0.0
	32.2
0.0
	32.2
0.0
	32.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	0.0
6.7
	6.7
6.7
	6.7
0.0
	6.7
0.0
	6.7
0.0
	6.7
0.0
	6.7
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	376
957
	337
1026
	302
1054
	278
1054
	251
1033
	232
1063
	657
1067
	721
619
	750
532
	790
479
	855
438
	913
403

	含新风显热冷负荷(W)
	376
893
	337
962
	302
990
	278
990
	251
969
	232
999
	593
1003
	657
619
	686
532
	726
479
	791
438
	849
403

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17

	不含新风全热冷负荷(W)
	376
950
	337
1020
	302
1047
	278
1047
	251
1026
	232
1056
	651
1060
	715
619
	744
532
	783
479
	848
438
	907
403

	不含新风显热冷负荷(W)
	376
861
	337
930
	302
958
	278
958
	251
936
	232
967
	561
970
	625
619
	654
532
	694
479
	758
438
	817
403

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1006[厨房]
	3.60
	8.00
	26
	60
	287.4
	15
	319.9
	15
	0.09
	6

	相同房间
	1007

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=9.24
K=0.34 D=5.29
	32.7
20.9
	34.5
20.4
	35.6
20.0
	36.1
19.5
	35.7
19.1
	34.5
18.8
	32.4
18.5
	29.7
18.3
	26.6
21.3
	23.1
24.4
	22.2
27.6
	21.5
30.4

	北外墙
	F=4.50
K=1.11 D=2.94
	16.0
4.8
	14.7
10.1
	9.8
11.6
	8.9
12.1
	8.2
12.1
	7.6
12.3
	7.1
13.4
	6.7
14.1
	6.1
14.6
	5.8
14.8
	5.4
15.1
	5.1
15.7

	北外门
	F=2.70
K=1.97
	-22.1
5.6
	-25.9
9.0
	-27.1
10.6
	-28.8
10.2
	-30.1
6.9
	-30.9
5.2
	-28.4
0.6
	-22.9
-5.3
	-16.2
-11.2
	-9.9
-15.4
	-4.5
-18.3
	1.0
-20.8

	周边地面
	F=4.00
K=0.52
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4
	-4.4
-4.4

	设备
	负荷(W)
	33.6
94.8
	28.8
98.4
	25.2
100.8
	22.8
103.2
	19.2
105.6
	18.0
106.8
	48.0
109.2
	62.4
80.4
	73.2
64.8
	80.4
54.0
	86.4
45.6
	91.2
38.4

	照明
	显热(W)
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0
	72.0
72.0

	人体
	显热(W)
	8.8
55.9
	7.5
57.1
	6.3
57.8
	5.7
58.4
	4.4
59.0
	3.8
59.7
	32.7
60.3
	44.6
30.8
	48.4
18.8
	50.9
15.1
	52.8
12.6
	54.6
10.7

	
	全热(W)
	8.8
101.3
	7.5
102.5
	6.3
103.2
	5.7
103.8
	4.4
104.4
	3.8
105.1
	78.1
105.7
	90.0
30.8
	93.8
18.8
	96.3
15.1
	98.2
12.6
	100.0
10.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
16.3
	0.0
16.3
	0.0
16.3
	0.0
16.3
	0.0
16.3
	0.0
16.3
	16.3
16.3
	16.3
0.0
	16.3
0.0
	16.3
0.0
	16.3
0.0
	16.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	3.4
3.4
	3.4
0.0
	3.4
0.0
	3.4
0.0
	3.4
0.0
	3.4
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	137
298
	127
312
	117
317
	112
320
	105
319
	101
319
	208
318
	237
206
	254
176
	267
160
	279
150
	290
142

	含新风显热冷负荷(W)
	137
266
	127
279
	117
285
	112
287
	105
287
	101
287
	176
286
	204
206
	222
176
	234
160
	246
150
	257
142

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09

	不含新风全热冷负荷(W)
	137
295
	127
308
	117
314
	112
316
	105
316
	101
316
	205
315
	234
206
	251
176
	263
160
	275
150
	286
142

	不含新风显热冷负荷(W)
	137
250
	127
263
	117
269
	112
271
	105
270
	101
270
	159
270
	188
206
	206
176
	218
160
	230
150
	241
142

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1008[厕所]
	3.60
	4.20
	26
	60
	658.5
	17
	675.5
	17
	0.05
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.85
K=0.34 D=5.29
	15.9
10.8
	17.3
10.6
	18.3
10.3
	19.0
10.0
	19.2
9.9
	18.8
9.7
	17.8
9.5
	16.3
9.4
	14.4
10.4
	12.0
11.4
	11.5
12.6
	11.2
14.3

	西外墙
	F=5.31
K=1.11 D=2.94
	49.5
22.1
	43.6
23.5
	30.2
25.1
	28.7
26.9
	27.6
28.5
	26.6
30.0
	25.7
31.2
	25.1
32.1
	24.1
38.3
	23.6
44.4
	23.0
48.9
	22.5
50.8

	北外墙
	F=4.95
K=1.11 D=2.94
	17.6
5.3
	16.2
11.1
	10.8
12.8
	9.8
13.3
	9.0
13.3
	8.4
13.6
	7.8
14.7
	7.4
15.6
	6.7
16.1
	6.3
16.2
	5.9
16.6
	5.6
17.2

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	28.9
105.4
	21.2
123.5
	15.9
166.7
	10.7
262.0
	6.3
342.4
	2.5
367.9
	18.8
331.1
	35.5
75.1
	53.5
62.4
	70.0
51.8
	84.3
43.0
	96.4
35.2

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-18.0
4.6
	-21.0
7.3
	-22.1
8.7
	-23.4
8.3
	-24.5
5.6
	-25.1
4.2
	-23.1
0.5
	-18.7
-4.3
	-13.2
-9.1
	-8.1
-12.5
	-3.6
-14.9
	0.8
-17.0

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	46.9
100.8
	42.2
116.2
	38.0
158.1
	34.2
253.7
	30.8
336.9
	27.7
363.7
	41.9
330.7
	54.1
79.5
	66.7
71.5
	78.1
64.4
	88.0
57.9
	95.6
52.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	11.0
102.9
	5.0
108.5
	1.4
109.6
	-2.3
105.8
	-5.5
99.7
	-8.0
103.6
	53.6
105.9
	49.7
44.7
	53.5
35.1
	67.2
27.2
	81.3
20.9
	93.6
15.2

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-18.0
4.6
	-21.0
7.3
	-22.1
8.7
	-23.4
8.3
	-24.5
5.6
	-25.1
4.2
	-23.1
0.5
	-18.7
-4.3
	-13.2
-9.1
	-8.1
-12.5
	-3.6
-14.9
	0.8
-17.0

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	29.0
98.3
	26.1
101.2
	23.5
101.0
	21.1
97.5
	19.0
94.1
	17.1
99.4
	76.7
105.4
	68.4
49.1
	66.7
44.2
	75.3
39.7
	84.9
35.8
	92.8
32.2

	设备
	负荷(W)
	17.6
49.8
	15.1
51.7
	13.2
52.9
	12.0
54.2
	10.1
55.4
	9.5
56.1
	25.2
57.3
	32.8
42.2
	38.4
34.0
	42.2
28.4
	45.4
23.9
	47.9
20.2

	照明
	显热(W)
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8

	人体
	显热(W)
	4.6
29.3
	4.0
30.0
	3.3
30.3
	3.0
30.7
	2.3
31.0
	2.0
31.3
	17.1
31.7
	23.4
16.2
	25.4
9.9
	26.7
7.9
	27.7
6.6
	28.7
5.6

	
	全热(W)
	4.6
53.2
	4.0
53.8
	3.3
54.2
	3.0
54.5
	2.3
54.8
	2.0
55.2
	41.0
55.5
	47.2
16.2
	49.2
9.9
	50.5
7.9
	51.5
6.6
	52.5
5.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	8.6
8.6
	8.6
0.0
	8.6
0.0
	8.6
0.0
	8.6
0.0
	8.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	1.8
1.8
	1.8
0.0
	1.8
0.0
	1.8
0.0
	1.8
0.0
	1.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	183
389
	160
422
	131
471
	119
566
	107
644
	98
676
	230
645
	254
273
	279
244
	311
225
	343
210
	369
196

	含新风显热冷负荷(W)
	183
372
	160
405
	131
454
	119
549
	107
627
	98
658
	212
628
	237
273
	262
244
	294
225
	325
210
	352
196

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	183
387
	160
420
	131
470
	119
565
	107
642
	98
674
	228
643
	252
273
	278
244
	310
225
	341
210
	367
196

	不含新风显热冷负荷(W)
	183
363
	160
397
	131
446
	119
541
	107
618
	98
650
	204
619
	228
273
	254
244
	286
225
	317
210
	344
196

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1009[卫生间]
	3.60
	4.20
	26
	60
	530.3
	8
	547.4
	8
	0.05
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.85
K=0.34 D=5.29
	18.4
11.0
	19.0
10.7
	19.2
10.5
	19.0
10.3
	18.3
10.1
	17.1
9.9
	15.7
9.8
	14.5
9.6
	13.4
11.9
	12.1
13.9
	11.6
15.8
	11.3
17.3

	东外墙
	F=5.31
K=1.11 D=2.94
	35.1
24.4
	33.2
39.4
	30.9
46.7
	29.7
50.4
	28.8
50.7
	28.0
48.5
	27.3
44.5
	26.9
39.2
	26.1
38.7
	25.6
38.5
	25.2
37.8
	24.7
36.5

	北外墙
	F=4.95
K=1.11 D=2.94
	17.6
5.3
	16.2
11.1
	10.8
12.8
	9.8
13.3
	9.0
13.3
	8.4
13.6
	7.8
14.7
	7.4
15.6
	6.7
16.1
	6.3
16.2
	5.9
16.6
	5.6
17.2

	东外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	18.6
135.8
	11.8
138.0
	7.5
136.2
	3.2
129.4
	-0.5
116.8
	-3.6
102.1
	212.0
82.2
	291.6
57.6
	317.7
46.6
	301.0
37.6
	206.0
30.2
	145.4
23.7

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-18.0
4.6
	-21.0
7.3
	-22.1
8.7
	-23.4
8.3
	-24.5
5.6
	-25.1
4.2
	-23.1
0.5
	-18.7
-4.3
	-13.2
-9.1
	-8.1
-12.5
	-3.6
-14.9
	0.8
-17.0

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	36.5
131.2
	32.9
130.7
	29.6
127.5
	26.6
121.0
	24.0
111.2
	21.6
97.9
	235.1
81.8
	310.2
61.9
	330.8
55.7
	309.0
50.1
	209.7
45.1
	144.6
40.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	11.0
102.9
	5.0
108.5
	1.4
109.6
	-2.3
105.8
	-5.5
98.7
	-8.0
97.6
	54.2
102.9
	55.4
44.7
	56.3
35.1
	67.2
27.2
	81.3
20.9
	93.6
15.2

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-18.0
4.6
	-21.0
7.3
	-22.1
8.7
	-23.4
8.3
	-24.5
5.6
	-25.1
4.2
	-23.1
0.5
	-18.7
-4.3
	-13.2
-9.1
	-8.1
-12.5
	-3.6
-14.9
	0.8
-17.0

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	29.0
98.3
	26.1
101.2
	23.5
101.0
	21.1
97.5
	19.0
93.1
	17.1
93.4
	77.3
102.4
	74.0
49.1
	69.5
44.2
	75.3
39.7
	84.9
35.8
	92.8
32.2

	设备
	负荷(W)
	17.6
49.8
	15.1
51.7
	13.2
52.9
	12.0
54.2
	10.1
55.4
	9.5
56.1
	25.2
57.3
	32.8
42.2
	38.4
34.0
	42.2
28.4
	45.4
23.9
	47.9
20.2

	照明
	显热(W)
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8
	37.8
37.8

	人体
	显热(W)
	4.6
29.3
	4.0
30.0
	3.3
30.3
	3.0
30.7
	2.3
31.0
	2.0
31.3
	17.1
31.7
	23.4
16.2
	25.4
9.9
	26.7
7.9
	27.7
6.6
	28.7
5.6

	
	全热(W)
	4.6
53.2
	4.0
53.8
	3.3
54.2
	3.0
54.5
	2.3
54.8
	2.0
55.2
	41.0
55.5
	47.2
16.2
	49.2
9.9
	50.5
7.9
	51.5
6.6
	52.5
5.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	0.0
8.6
	8.6
8.6
	8.6
0.0
	8.6
0.0
	8.6
0.0
	8.6
0.0
	8.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	0.0
1.8
	1.8
1.8
	1.8
0.0
	1.8
0.0
	1.8
0.0
	1.8
0.0
	1.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	161
422
	142
453
	124
462
	112
457
	100
439
	91
423
	423
406
	515
263
	547
230
	545
208
	466
190
	421
173

	含新风显热冷负荷(W)
	161
405
	142
436
	124
445
	112
440
	100
422
	91
405
	406
389
	498
263
	530
230
	527
208
	449
190
	404
173

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	161
420
	142
451
	124
461
	112
456
	100
438
	91
421
	421
405
	513
263
	546
230
	543
208
	465
190
	419
173

	不含新风显热冷负荷(W)
	161
396
	142
427
	124
437
	112
432
	100
414
	91
397
	397
381
	490
263
	522
230
	519
208
	441
190
	395
173

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1010[卫生间]
	3.60
	3.80
	26
	60
	519.2
	17
	534.7
	17
	0.04
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.39
K=0.34 D=5.29
	13.3
9.7
	14.9
9.4
	16.3
9.2
	17.3
8.9
	17.8
8.8
	17.6
8.6
	16.8
8.4
	15.4
8.3
	13.3
8.8
	10.8
9.1
	10.3
9.8
	10.0
11.5

	西外墙
	F=4.59
K=1.11 D=2.94
	42.8
19.1
	37.6
20.3
	26.1
21.7
	24.8
23.3
	23.8
24.7
	23.0
25.9
	22.2
27.0
	21.7
27.8
	20.9
33.1
	20.4
38.4
	19.8
42.3
	19.4
43.9

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	28.9
105.4
	21.2
123.5
	15.9
166.7
	10.7
262.0
	6.3
342.4
	2.5
367.9
	18.8
331.1
	35.5
75.1
	53.5
62.4
	70.0
51.8
	84.3
43.0
	96.4
35.2

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-18.0
4.6
	-21.0
7.3
	-22.1
8.7
	-23.4
8.3
	-24.5
5.6
	-25.1
4.2
	-23.1
0.5
	-18.7
-4.3
	-13.2
-9.1
	-8.1
-12.5
	-3.6
-14.9
	0.8
-17.0

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	46.9
100.8
	42.2
116.2
	38.0
158.1
	34.2
253.7
	30.8
336.9
	27.7
363.7
	41.9
330.7
	54.1
79.5
	66.7
71.5
	78.1
64.4
	88.0
57.9
	95.6
52.1

	周边地面
	F=3.80
K=0.52
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1

	设备
	负荷(W)
	16.0
45.0
	13.7
46.7
	12.0
47.9
	10.8
49.0
	9.1
50.2
	8.5
50.7
	22.8
51.9
	29.6
38.2
	34.8
30.8
	38.2
25.6
	41.0
21.7
	43.3
18.2

	照明
	显热(W)
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2

	人体
	显热(W)
	4.2
26.5
	3.6
27.1
	3.0
27.4
	2.7
27.7
	2.1
28.0
	1.8
28.3
	15.5
28.6
	21.2
14.6
	23.0
8.9
	24.2
7.2
	25.1
6.0
	26.0
5.1

	
	全热(W)
	4.2
48.1
	3.6
48.7
	3.0
49.0
	2.7
49.3
	2.1
49.6
	1.8
49.9
	37.1
50.2
	42.7
14.6
	44.5
8.9
	45.7
7.2
	46.6
6.0
	47.5
5.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	7.7
7.7
	7.7
0.0
	7.7
0.0
	7.7
0.0
	7.7
0.0
	7.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	1.6
1.6
	1.6
0.0
	1.6
0.0
	1.6
0.0
	1.6
0.0
	1.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	135
259
	121
280
	103
326
	96
424
	89
507
	84
535
	149
500
	177
194
	199
174
	217
162
	234
153
	248
144

	含新风显热冷负荷(W)
	135
243
	121
265
	103
311
	96
409
	89
492
	84
519
	134
485
	161
194
	183
174
	201
162
	218
153
	233
144

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	135
257
	121
279
	103
325
	96
423
	89
506
	84
533
	148
499
	175
194
	197
174
	215
162
	232
153
	247
144

	不含新风显热冷负荷(W)
	135
236
	121
257
	103
303
	96
401
	89
484
	84
511
	126
477
	153
194
	175
174
	194
162
	211
153
	225
144

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1011[卫生间]
	3.60
	3.80
	26
	60
	447.3
	8
	462.8
	8
	0.04
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.39
K=0.34 D=5.29
	17.6
9.9
	17.9
9.7
	17.8
9.5
	17.2
9.3
	16.1
9.1
	14.7
9.0
	13.1
8.9
	12.1
8.8
	11.6
11.3
	10.9
13.4
	10.5
15.3
	10.2
16.7

	东外墙
	F=4.59
K=1.11 D=2.94
	30.3
21.1
	28.7
34.1
	26.7
40.3
	25.7
43.5
	24.9
43.8
	24.2
41.9
	23.6
38.4
	23.2
33.9
	22.5
33.5
	22.1
33.3
	21.7
32.7
	21.4
31.5

	东外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	18.6
135.8
	11.8
138.0
	7.5
136.2
	3.2
129.4
	-0.5
116.8
	-3.6
102.1
	212.0
82.2
	291.6
57.6
	317.7
46.6
	301.0
37.6
	206.0
30.2
	145.4
23.7

	
	传热负荷(W)
K=1.93
	-18.0
4.6
	-21.0
7.3
	-22.1
8.7
	-23.4
8.3
	-24.5
5.6
	-25.1
4.2
	-23.1
0.5
	-18.7
-4.3
	-13.2
-9.1
	-8.1
-12.5
	-3.6
-14.9
	0.8
-17.0

	
	日射得热(W)
SC=0.47
	36.5
131.2
	32.9
130.7
	29.6
127.5
	26.6
121.0
	24.0
111.2
	21.6
97.9
	235.1
81.8
	310.2
61.9
	330.8
55.7
	309.0
50.1
	209.7
45.1
	144.6
40.6

	周边地面
	F=3.80
K=0.52
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1
	-4.1
-4.1

	设备
	负荷(W)
	16.0
45.0
	13.7
46.7
	12.0
47.9
	10.8
49.0
	9.1
50.2
	8.5
50.7
	22.8
51.9
	29.6
38.2
	34.8
30.8
	38.2
25.6
	41.0
21.7
	43.3
18.2

	照明
	显热(W)
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2
	34.2
34.2

	人体
	显热(W)
	4.2
26.5
	3.6
27.1
	3.0
27.4
	2.7
27.7
	2.1
28.0
	1.8
28.3
	15.5
28.6
	21.2
14.6
	23.0
8.9
	24.2
7.2
	25.1
6.0
	26.0
5.1

	
	全热(W)
	4.2
48.1
	3.6
48.7
	3.0
49.0
	2.7
49.3
	2.1
49.6
	1.8
49.9
	37.1
50.2
	42.7
14.6
	44.5
8.9
	45.7
7.2
	46.6
6.0
	47.5
5.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	0.0
7.7
	7.7
7.7
	7.7
0.0
	7.7
0.0
	7.7
0.0
	7.7
0.0
	7.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	0.0
1.6
	1.6
1.6
	1.6
0.0
	1.6
0.0
	1.6
0.0
	1.6
0.0
	1.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	117
292
	106
309
	97
315
	90
312
	82
301
	76
285
	340
263
	431
183
	463
161
	450
147
	358
136
	299
125

	含新风显热冷负荷(W)
	117
276
	106
293
	97
299
	90
297
	82
286
	76
270
	325
248
	416
183
	447
161
	434
147
	342
136
	284
125

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	117
290
	106
307
	97
313
	90
311
	82
300
	76
284
	339
262
	429
183
	461
161
	448
147
	356
136
	298
125

	不含新风显热冷负荷(W)
	117
268
	106
286
	97
291
	90
289
	82
278
	76
262
	317
240
	408
183
	440
161
	426
147
	334
136
	276
125

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03



[image: image26.jpg]