[image: image26.jpg]




冷负荷计算书


新建项目
冷负荷计算书
	工程名称
	新建项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月25日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18087264742


目  录
1

1
建筑概况

1

1.1
概况

1

1.2
室外温湿度

1

1.3
太阳辐射照度

1

1.4
其他气象参数

2

2
计算依据

2

3
计算原理

2

3.1
外窗的日射得热冷负荷

2

3.2
外窗传热的冷负荷

3

3.3
外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4
新风冷负荷

3

3.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6
渗透空气冷负荷

5

3.7
设备冷负荷

5

3.8
照明冷负荷

6

3.9
人体冷负荷

6

3.10
冷负荷的修正

7

4
外围护构造

7

4.1
屋顶

7

4.1.1
屋顶构造一

7

4.2
外墙

7

4.2.1
外墙构造一

8

4.3
梁柱

8

4.3.1
热桥柱构造一

8

5
内围护构造

8

5.1
内墙

8

5.1.1
控温房间隔墙构造一

8

5.2
楼板

8

5.2.1
控温房间楼板构造一

9

6
封闭阳台构造

9

7
地下围护构造

9

7.1
周边地面

9

7.1.1
周边地面构造一

9

7.2
非周边地面

9

7.2.1
非周边地面构造一

10

8
窗构造

10

9
门构造

10

10
负荷指标

10

11
建筑按系统汇总表

10

12
建筑按楼层汇总表

10

13
新风负荷表

12

14
房间冷负荷详细表



建筑概况

概况

	地理位置
	云南-楚雄

	北纬
	25.02

	东经
	101.53

	建筑名称
	新建项目

	建筑面积
	地上 100.82 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 8.83 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	90°


室外温湿度

	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	22
	21
	21
	21
	20
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	湿度(%)
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	27
	28
	28
	28
	27
	27
	26
	25
	24
	23
	23
	22

	湿度(%)
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51


太阳辐射照度

	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	0
	1
	8
	13
	8
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	SE
	直射
	92
	208
	259
	252
	190
	88
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	E
	直射
	234
	436
	484
	434
	292
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	NE
	直射
	221
	380
	384
	300
	163
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	N
	直射
	58
	59
	27
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	27
	59
	58

	
	
	散射
	29
	64
	88
	114
	127
	138
	138
	138
	127
	114
	88
	64
	29

	
	H
	直射
	16
	141
	323
	500
	632
	715
	745
	715
	632
	500
	323
	141
	16

	
	
	散射
	42
	77
	92
	107
	109
	115
	110
	115
	109
	107
	92
	77
	42


其他气象参数

	大气透明度等级
	3

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	23.9

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	28.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	7.9

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	20.1

	夏季大气压力(Pa)
	81880


计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
 新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：

tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
 渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
 设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     

式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        

式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
 照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       

式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          

式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              

对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           

式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
 人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       

 冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
外围护构造

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.36
	1.5
	0.018
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.03
	0.34
	1.5
	2.222
	1.133

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1.5
	0.014
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	120
	0.18
	3.1
	1.5
	0.444
	2.067

	钢筋混凝土
	20
	1.74
	17.2
	1.5
	0.008
	0.198

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1.5
	0.016
	0.249

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.723
	4.298

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.347

	衰减度ν
	82.40

	延迟时间ξ(h)
	11.24

	衰减倍数β
	0.23


备注：

外墙

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	90
	0.03
	0.34
	1.2
	2.5
	1.02

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	200
	0.75
	7.49
	1
	0.267
	1.997

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	350
	－
	－
	－
	2.834
	3.755

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.334

	衰减度ν
	137.82

	延迟时间ξ(h)
	8.96

	衰减倍数β
	0.14


备注：

梁柱

热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.18
	3.1
	1
	0.111
	0.344

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.825
	3.037

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.016

	衰减度ν
	61.65

	延迟时间ξ(h)
	6.91

	衰减倍数β
	0.10


备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.925

	衰减度ν
	9.97

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.34


备注：

楼板

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	120
	0.18
	3.1
	1
	0.667
	2.067

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.713
	2.560

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.072

	衰减度ν
	15.05

	延迟时间ξ(h)
	6.10

	衰减倍数β
	0.40


备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.520

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.39


备注：

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	120
	0.75
	7.49
	1
	0.16
	1.198

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.182
	1.443

	夏季传热系数K
	0.286

	衰减度ν
	25.38

	延迟时间ξ(h)
	4.96

	衰减倍数β
	0.90


备注：

窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	1.00
	0.40


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.00

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	4551
	100.82
	45.14

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	95.22
	47.80


建筑按系统汇总表

	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	Sys
	1001[餐厅]
	38.96
	16
	2915
	2870
	45
	0.10
	3
	74.83

	
	1004[备餐]
	4.32
	9
	405
	400
	5
	0.01
	0
	93.83

	
	2001[空房间]
	47.61
	9
	2280
	2225
	55
	0.12
	3
	47.89

	
	系统
	90.89
	16
	4390
	4286
	105
	0.23
	6
	48.31

	Sys1
	1003[厕所]
	4.33
	9
	200
	195
	5
	0.01
	0
	46.11

	
	系统
	4.33
	9
	200
	195
	5
	0.01
	0
	46.11

	建筑
	95.22
	9
	4551
	4442
	110
	0.24
	7
	47.80


建筑按楼层汇总表

	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[餐厅]
	38.96
	16
	2915
	2870
	45
	0.10
	3
	74.83

	
	1003[厕所]
	4.33
	9
	200
	195
	5
	0.01
	0
	46.11

	
	1004[备餐]
	4.32
	9
	405
	400
	5
	0.01
	0
	93.83

	
	整层
	47.61
	16
	3167
	3112
	55
	0.12
	3
	66.52

	2层
	2001[空房间]
	47.61
	9
	2280
	2225
	55
	0.12
	3
	47.89

	
	整层
	47.61
	9
	2280
	2225
	55
	0.12
	3
	47.89

	建筑
	95.22
	9
	4551
	4442
	110
	0.24
	7
	47.80


新风负荷表

	楼层
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[餐厅]
	38.96
	24.35
	3
	13
	-10
	0.02
	0.07

	
	1003[厕所]
	4.33
	2.71
	0
	1
	-1
	0.00
	0.07

	
	1004[备餐]
	4.32
	2.70
	0
	1
	-1
	0.00
	0.07

	
	合计
	48
	29.76
	3
	16
	-13
	0.02
	0.07

	2层
	2001[空房间]
	47.61
	29.76
	3
	16
	-13
	0.02
	0.07

	
	合计
	48
	29.76
	3
	16
	-13
	0.02
	0.07

	总计
	95
	59.51
	7
	32
	-26
	0.04
	0.07


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[餐厅]
	3.30
	38.96
	26
	60
	2870.3
	16
	2915.1
	16
	0.10
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	32.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=10.80
K=0.33 D=3.75
	7.5
0.3
	6.8
0.0
	6.1
-0.2
	4.9
0.9
	3.5
2.0
	2.8
3.3
	2.3
4.4
	1.9
5.7
	1.5
7.3
	1.3
8.3
	0.8
8.7
	0.5
8.2

	西外墙
	F=8.97
K=0.33 D=3.75
	25.6
11.2
	26.7
11.0
	26.0
10.7
	22.7
11.5
	15.2
12.4
	14.4
13.4
	13.8
14.3
	13.2
15.1
	12.7
15.8
	12.4
16.3
	11.9
19.7
	11.6
23.1

	北外墙
	F=5.85
K=0.33 D=3.75
	6.0
1.9
	6.3
1.8
	6.4
1.7
	5.9
3.9
	3.8
4.6
	3.4
4.8
	3.1
4.8
	2.9
4.9
	2.6
5.3
	2.5
5.6
	2.2
5.9
	2.1
5.9

	东外墙
	F=5.22
K=0.33 D=3.75
	11.2
7.1
	10.8
7.0
	10.4
6.9
	9.7
11.7
	9.0
14.1
	8.6
15.3
	8.3
15.4
	8.1
14.7
	7.8
13.4
	7.7
11.7
	7.4
11.5
	7.3
11.5

	西外窗
	总负荷(W)
F=13.77
	190.6
547.0
	156.1
905.6
	130.5
1393.6
	106.1
1829.1
	84.8
2080.6
	66.4
2081.8
	147.9
1748.5
	226.7
406.1
	310.3
348.9
	387.0
300.3
	453.2
258.7
	507.7
221.5

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-57.1
14.5
	-66.9
23.2
	-70.2
27.5
	-74.5
26.5
	-77.8
17.8
	-79.9
13.4
	-73.4
1.5
	-59.3
-13.7
	-41.9
-28.9
	-25.7
-39.8
	-11.5
-47.4
	2.6
-53.9

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	247.8
532.5
	223.0
882.4
	200.7
1366.1
	180.6
1802.6
	162.6
2062.9
	146.3
2068.3
	221.3
1747.0
	286.1
419.8
	352.2
377.8
	412.7
340.0
	464.8
306.0
	505.1
275.4

	北外窗
	总负荷(W)
F=5.76
	40.1
223.3
	29.6
233.3
	22.5
234.6
	15.5
259.4
	9.5
259.1
	4.3
269.6
	159.2
256.5
	184.0
102.7
	187.1
85.5
	162.6
71.2
	182.8
59.2
	206.2
48.6

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-23.9
6.1
	-28.0
9.7
	-29.4
11.5
	-31.2
11.1
	-32.5
7.4
	-33.4
5.6
	-30.7
0.6
	-24.8
-5.7
	-17.5
-12.1
	-10.7
-16.6
	-4.8
-19.8
	1.1
-22.5

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	64.0
217.2
	57.6
223.6
	51.8
223.1
	46.7
248.3
	42.0
251.7
	37.8
264.0
	189.9
255.9
	208.8
108.4
	204.7
97.6
	173.4
87.8
	187.6
79.0
	205.2
71.1

	东外窗
	总负荷(W)
F=5.67
	55.9
291.5
	44.0
293.8
	35.5
288.7
	27.3
274.2
	20.1
249.3
	14.0
218.5
	481.2
178.5
	706.3
129.0
	829.5
109.3
	848.8
92.7
	768.6
78.7
	614.3
66.2

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-23.5
6.0
	-27.6
9.6
	-28.9
11.3
	-30.7
10.9
	-32.0
7.3
	-32.9
5.5
	-30.2
0.6
	-24.4
-5.6
	-17.3
-11.9
	-10.6
-16.4
	-4.8
-19.5
	1.1
-22.2

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	79.5
285.5
	71.5
284.3
	64.4
277.4
	57.9
263.3
	52.1
242.0
	46.9
212.9
	511.5
177.9
	730.7
134.6
	846.8
121.2
	859.4
109.1
	773.4
98.2
	613.3
88.3

	南外门
	F=4.05
K=1.00
	-16.8
4.3
	-19.7
6.8
	-20.6
8.1
	-21.9
7.8
	-22.9
5.2
	-23.5
3.9
	-21.6
0.4
	-17.4
-4.0
	-12.3
-8.5
	-7.5
-11.7
	-3.4
-13.9
	0.8
-15.8

	北外门
	F=3.24
K=1.00
	-13.4
3.4
	-15.7
5.5
	-16.5
6.5
	-17.5
6.2
	-18.3
4.2
	-18.8
3.2
	-17.3
0.3
	-14.0
-3.2
	-9.9
-6.8
	-6.0
-9.4
	-2.7
-11.1
	0.6
-12.7

	周边地面
	F=29.93
K=0.52
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7
	-32.7
-32.7

	设备
	负荷(W)
	101.3
181.2
	122.7
183.1
	136.4
185.1
	146.1
185.1
	153.9
187.0
	159.7
187.0
	163.6
188.9
	167.5
190.9
	171.4
192.8
	173.4
148.0
	177.3
113.0
	179.2
93.5

	人体
	显热(W)
	16.1
66.5
	13.0
68.0
	10.7
69.6
	9.2
70.3
	7.6
71.1
	6.9
71.9
	6.1
72.6
	40.5
73.4
	55.0
73.4
	58.9
38.2
	62.7
22.9
	65.0
19.1

	
	全热(W)
	16.1
121.8
	13.0
123.3
	10.7
124.8
	9.2
125.6
	7.6
126.4
	6.9
127.1
	6.1
127.9
	95.8
128.7
	110.3
128.7
	114.1
38.2
	118.0
22.9
	120.3
19.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
13.2
	0.0
13.2
	0.0
13.2
	0.0
13.2
	0.0
13.2
	0.0
13.2
	0.0
13.2
	13.2
13.2
	13.2
13.2
	13.2
0.0
	13.2
0.0
	13.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
2.8
	0.0
2.8
	0.0
2.8
	0.0
2.8
	0.0
2.8
	0.0
2.8
	0.0
2.8
	2.8
2.8
	2.8
2.8
	2.8
0.0
	2.8
0.0
	2.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	391
1363
	348
1741
	315
2231
	275
2686
	234
2915
	206
2898
	914
2510
	1345
961
	1581
862
	1666
639
	1686
520
	1621
436

	含新风显热冷负荷(W)
	391
1318
	348
1696
	315
2186
	275
2641
	234
2870
	206
2853
	914
2465
	1300
916
	1536
817
	1621
639
	1641
520
	1576
436

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10

	不含新风全热冷负荷(W)
	391
1360
	348
1738
	315
2228
	275
2683
	234
2912
	206
2895
	914
2507
	1342
958
	1579
859
	1663
639
	1683
520
	1618
436

	不含新风显热冷负荷(W)
	391
1305
	348
1683
	315
2173
	275
2627
	234
2857
	206
2840
	914
2452
	1287
903
	1523
804
	1608
639
	1628
520
	1563
436

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1003[厕所]
	3.30
	4.33
	26
	60
	194.8
	9
	199.7
	9
	0.01
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	32.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=4.86
K=0.33 D=3.75
	10.4
6.6
	10.1
6.5
	9.6
6.4
	9.1
10.9
	8.4
13.1
	8.0
14.2
	7.7
14.3
	7.5
13.7
	7.3
12.5
	7.2
10.9
	6.9
10.7
	6.8
10.7

	北外墙
	F=7.92
K=0.33 D=3.75
	8.2
2.6
	8.5
2.4
	8.7
2.2
	8.0
5.3
	5.2
6.2
	4.6
6.5
	4.2
6.5
	3.9
6.6
	3.6
7.2
	3.4
7.6
	3.0
7.9
	2.8
8.0

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.08
	10.7
55.5
	8.4
56.0
	6.8
55.0
	5.2
52.2
	3.8
47.5
	2.7
41.6
	91.7
34.0
	134.5
24.6
	158.0
20.8
	161.7
17.7
	146.4
15.0
	117.0
12.6

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-4.5
1.1
	-5.2
1.8
	-5.5
2.2
	-5.8
2.1
	-6.1
1.4
	-6.3
1.1
	-5.8
0.1
	-4.7
-1.1
	-3.3
-2.3
	-2.0
-3.1
	-0.9
-3.7
	0.2
-4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	15.1
54.4
	13.6
54.1
	12.3
52.8
	11.0
50.2
	9.9
46.1
	8.9
40.6
	97.4
33.9
	139.2
25.6
	161.3
23.1
	163.7
20.8
	147.3
18.7
	116.8
16.8

	周边地面
	F=4.33
K=0.52
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7

	设备
	负荷(W)
	11.3
20.1
	13.6
20.4
	15.2
20.6
	16.2
20.6
	17.1
20.8
	17.8
20.8
	18.2
21.0
	18.6
21.2
	19.1
21.4
	19.3
16.5
	19.7
12.6
	19.9
10.4

	人体
	显热(W)
	1.8
7.4
	1.4
7.6
	1.2
7.7
	1.0
7.8
	0.9
7.9
	0.8
8.0
	0.7
8.1
	4.5
8.2
	6.1
8.2
	6.5
4.3
	7.0
2.6
	7.2
2.1

	
	全热(W)
	1.8
13.5
	1.4
13.7
	1.2
13.9
	1.0
14.0
	0.9
14.1
	0.8
14.1
	0.7
14.2
	10.7
14.3
	12.3
14.3
	12.7
4.3
	13.1
2.6
	13.4
2.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	1.5
1.5
	1.5
1.5
	1.5
0.0
	1.5
0.0
	1.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.0
	0.3
0.0
	0.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	38
94
	37
95
	37
94
	35
99
	31
97
	29
93
	118
86
	171
76
	196
72
	200
52
	185
44
	155
39

	含新风显热冷负荷(W)
	38
89
	37
90
	37
89
	35
94
	31
92
	29
88
	118
81
	166
71
	191
67
	195
52
	180
44
	150
39

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	不含新风全热冷负荷(W)
	38
94
	37
94
	37
93
	35
98
	31
97
	29
93
	118
85
	170
76
	195
71
	199
52
	184
44
	155
39

	不含新风显热冷负荷(W)
	38
88
	37
88
	37
87
	35
92
	31
91
	29
86
	118
79
	164
70
	189
65
	193
52
	178
44
	149
39

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1004[备餐]
	3.30
	4.32
	26
	60
	400.4
	9
	405.3
	9
	0.01
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	32.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=5.22
K=0.33 D=3.75
	3.6
0.1
	3.3
0.0
	2.9
-0.1
	2.4
0.4
	1.7
1.0
	1.4
1.6
	1.1
2.1
	0.9
2.8
	0.7
3.5
	0.6
4.0
	0.4
4.2
	0.3
4.0

	东外墙
	F=3.42
K=0.33 D=3.75
	7.4
4.7
	7.1
4.6
	6.8
4.5
	6.4
7.7
	5.9
9.2
	5.6
10.0
	5.4
10.1
	5.3
9.6
	5.1
8.8
	5.0
7.6
	4.9
7.6
	4.8
7.5

	东外窗
	总负荷(W)
F=2.52
	24.9
129.6
	19.5
130.6
	15.8
128.3
	12.1
121.9
	8.9
110.8
	6.2
97.1
	213.9
79.3
	313.9
57.3
	368.7
48.6
	377.2
41.2
	341.6
35.0
	273.0
29.4

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-10.5
2.7
	-12.2
4.2
	-12.8
5.0
	-13.6
4.8
	-14.2
3.3
	-14.6
2.5
	-13.4
0.3
	-10.9
-2.5
	-7.7
-5.3
	-4.7
-7.3
	-2.1
-8.7
	0.5
-9.9

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	35.3
126.9
	31.8
126.3
	28.6
123.3
	25.7
117.0
	23.2
107.6
	20.9
94.6
	227.3
79.0
	324.8
59.8
	376.3
53.9
	381.9
48.5
	343.7
43.6
	272.6
39.3

	南外门
	F=2.70
K=1.00
	-11.2
2.8
	-13.1
4.5
	-13.8
5.4
	-14.6
5.2
	-15.2
3.5
	-15.7
2.6
	-14.4
0.3
	-11.6
-2.7
	-8.2
-5.7
	-5.0
-7.8
	-2.3
-9.3
	0.5
-10.6

	周边地面
	F=4.32
K=0.52
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7
	-4.7
-4.7

	设备
	负荷(W)
	11.2
20.1
	13.6
20.3
	15.1
20.5
	16.2
20.5
	17.1
20.7
	17.7
20.7
	18.1
21.0
	18.6
21.2
	19.0
21.4
	19.2
16.4
	19.7
12.5
	19.9
10.4

	人体
	显热(W)
	1.8
7.4
	1.4
7.5
	1.2
7.7
	1.0
7.8
	0.8
7.9
	0.8
8.0
	0.7
8.1
	4.5
8.1
	6.1
8.1
	6.5
4.2
	7.0
2.5
	7.2
2.1

	
	全热(W)
	1.8
13.5
	1.4
13.7
	1.2
13.8
	1.0
13.9
	0.8
14.0
	0.8
14.1
	0.7
14.2
	10.6
14.3
	12.2
14.3
	12.7
4.2
	13.1
2.5
	13.3
2.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	0.0
1.5
	1.5
1.5
	1.5
1.5
	1.5
0.0
	1.5
0.0
	1.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.0
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.0
	0.3
0.0
	0.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	33
166
	27
169
	23
168
	19
165
	14
155
	11
142
	220
123
	333
98
	393
86
	405
61
	373
48
	307
38

	含新风显热冷负荷(W)
	33
161
	27
164
	23
163
	19
160
	14
150
	11
137
	220
118
	328
93
	388
81
	400
61
	368
48
	302
38

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	不含新风全热冷负荷(W)
	33
166
	27
169
	23
168
	19
165
	14
155
	11
141
	220
122
	333
98
	393
86
	405
61
	373
48
	307
38

	不含新风显热冷负荷(W)
	33
160
	27
163
	23
162
	19
159
	14
148
	11
135
	220
116
	327
92
	387
80
	399
61
	366
48
	301
38

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2001[空房间]
	3.30
	47.61
	26
	60
	2225.4
	9
	2280.2
	9
	0.12
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	32.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=53.59
K=0.35 D=4.30
	267.5
81.8
	261.8
78.1
	244.9
74.5
	217.3
71.4
	186.5
68.8
	153.2
94.8
	120.3
124.6
	111.1
159.0
	103.6
194.9
	97.3
225.2
	91.8
248.3
	87.5
262.5

	西外墙
	F=8.28
K=0.33 D=3.75
	23.7
10.4
	24.6
10.1
	24.0
9.9
	20.9
10.6
	14.1
11.5
	13.3
12.4
	12.7
13.2
	12.2
13.9
	11.8
14.6
	11.4
15.1
	11.0
18.2
	10.7
21.3

	南外墙
	F=12.51
K=0.33 D=3.75
	8.7
0.3
	7.9
0.0
	7.0
-0.2
	5.7
1.0
	4.1
2.4
	3.3
3.8
	2.7
5.1
	2.2
6.6
	1.8
8.5
	1.4
9.7
	0.9
10.0
	0.6
9.5

	东外墙
	F=12.51
K=0.33 D=3.75
	26.9
17.1
	25.9
16.8
	24.8
16.5
	23.3
28.2
	21.5
33.8
	20.6
36.6
	19.9
36.9
	19.3
35.2
	18.8
32.1
	18.4
28.0
	17.8
27.6
	17.5
27.4

	北外墙
	F=8.28
K=0.33 D=3.75
	8.6
2.7
	8.9
2.5
	9.1
2.3
	8.3
5.6
	5.4
6.5
	4.8
6.8
	4.4
6.8
	4.1
6.9
	3.7
7.5
	3.5
8.0
	3.1
8.3
	2.9
8.4

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.26
	62.0
393.3
	44.3
411.3
	32.5
411.1
	20.7
395.0
	10.7
360.1
	2.2
313.4
	67.7
249.2
	130.7
167.0
	196.8
138.0
	257.4
113.9
	310.5
93.9
	358.1
76.1

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-42.6
10.8
	-49.9
17.3
	-52.3
20.5
	-55.5
19.7
	-57.9
13.2
	-59.6
10.0
	-54.7
1.1
	-44.2
-10.2
	-31.3
-21.5
	-19.1
-29.6
	-8.6
-35.3
	1.9
-40.2

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	104.6
382.4
	94.2
394.0
	84.7
390.6
	76.3
375.3
	68.6
346.8
	61.8
303.4
	122.4
248.1
	174.9
177.3
	228.0
159.5
	276.5
143.6
	319.1
129.2
	356.2
116.3

	东外窗
	总负荷(W)
F=10.26
	101.2
527.5
	79.6
531.7
	64.2
522.4
	49.3
496.2
	36.4
451.2
	25.3
395.3
	870.8
322.9
	1278.1
233.4
	1501.0
197.7
	1535.9
167.7
	1305.8
142.3
	751.3
119.7

	
	传热负荷(W)
K=1.00
	-42.6
10.8
	-49.9
17.3
	-52.3
20.5
	-55.5
19.7
	-57.9
13.2
	-59.6
10.0
	-54.7
1.1
	-44.2
-10.2
	-31.3
-21.5
	-19.1
-29.6
	-8.6
-35.3
	1.9
-40.2

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	143.8
516.6
	129.4
514.4
	116.5
501.9
	104.8
476.5
	94.4
437.9
	84.9
385.3
	925.5
321.8
	1322.3
243.6
	1532.3
219.3
	1555.0
197.4
	1314.4
177.6
	749.4
159.9

	设备
	负荷(W)
	123.8
221.4
	150.0
223.8
	166.6
226.1
	178.5
226.1
	188.1
228.5
	195.2
228.5
	200.0
230.9
	204.7
233.3
	209.5
235.7
	211.9
180.9
	216.6
138.1
	219.0
114.3

	人体
	显热(W)
	19.6
81.3
	15.9
83.2
	13.1
85.0
	11.2
86.0
	9.3
86.9
	8.4
87.8
	7.5
88.8
	49.5
89.7
	67.3
89.7
	71.9
46.7
	76.6
28.0
	79.4
23.4

	
	全热(W)
	19.6
148.8
	15.9
150.7
	13.1
152.6
	11.2
153.5
	9.3
154.4
	8.4
155.4
	7.5
156.3
	117.1
157.2
	134.8
157.2
	139.5
46.7
	144.2
28.0
	147.0
23.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
16.2
	0.0
16.2
	0.0
16.2
	0.0
16.2
	0.0
16.2
	0.0
16.2
	0.0
16.2
	16.2
16.2
	16.2
16.2
	16.2
0.0
	16.2
0.0
	16.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	0.0
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
0.0
	3.4
0.0
	3.4
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	642
1407
	619
1428
	586
1419
	535
1391
	476
1320
	426
1250
	1306
1149
	1883
1016
	2185
990
	2280
795
	2105
715
	1598
663

	含新风显热冷负荷(W)
	642
1352
	619
1374
	586
1364
	535
1336
	476
1266
	426
1196
	1306
1094
	1828
961
	2130
935
	2225
795
	2050
715
	1543
663

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12

	不含新风全热冷负荷(W)
	642
1403
	619
1425
	586
1415
	535
1388
	476
1317
	426
1247
	1306
1146
	1879
1013
	2182
986
	2277
795
	2102
715
	1595
663

	不含新风显热冷负荷(W)
	642
1336
	619
1357
	586
1348
	535
1320
	476
1250
	426
1179
	1306
1078
	1812
945
	2114
919
	2209
795
	2034
715
	1527
663

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10



[image: image26.jpg]