建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-楚雄 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月22日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18812363619 |

目  录

1	建筑概况	3

2	测评依据	3

3	软件介绍	3

4	气象数据	4

4.1	气象地点	4

4.2	逐日干球温度表	4

4.3	逐月辐照量表	4

4.4	峰值工况	4

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	围护结构作法简要说明	5

6	采暖空调能耗计算	6

6.1	计算条件	6

6.2	计算结果	6

7	生活热水能耗计算	7

7.1	依据说明	7

7.2	计算条件	7

7.3	计算结果	7

8	照明能耗计算	8

8.1	依据说明	8

8.2	计算条件	8

8.3	灯具选型	8

8.4	计算结果	8

9	动力能耗计算	9

9.1	依据说明	9

9.2	计算条件	9

9.3	动力设备规格参数及节能措施	9

9.3.1	曳引式电梯	9

9.3.2	液压式电梯	9

9.3.3	自动扶梯	9

9.3.4	水泵	9

9.3.5	风机	9

9.4	计算结果	9

10	全能耗组成	9

10.1	全能耗计算结果	9

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-楚雄 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：101.50° |
| 建筑面积(m2) | 地上868 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上10.1 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 4239.34 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 1285.79 |  |
| 北向角度 | 286 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

云南-楚雄, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 04月16日14时 | 31.7 | 13.9 | 5.3 | 45.4 |
| 最冷 | 01月19日06时 | -1.1 | -1.7 | 3.7 | 8.1 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.280

采暖空调能耗计算

计算条件

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.77(D:3.69) |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.13(D:2.94) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.62 | 2.40 | 0.28 | 0.62 | 2.50 | 0.30 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.56 | 2.40 | 0.28 | 0.56 | 2.50 | 0.40 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.22 | 2.40 | 0.28 | 0.22 | 4.00 | 0.44 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.34 | 2.40 | 0.28 | 0.34 | 3.00 | 0.40 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

计算结果

|  | 设计建筑[kWH] | 参照建筑[kWH] |
| --- | --- | --- |
| 冷源能耗 | 8222.00 | 10206.00 |
| 热源能耗 | 7917.00 | 8311.00 |

生活热水能耗计算

依据说明

1、根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），确定人均年用水量。

2、项目选取热水器节能产品能效等级，依据《储水式电热水器能效限定值及能效限定等级》（GB201519-2008），确定对应的电热水器24h固有能耗系数及热水输出率。

3、生活热水初始温度及设计温度依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）,根据项目地点进行确定。

| 地区 | 地面水温度(℃) | 地下水温度(℃) |
| --- | --- | --- |
| 广东、台湾全部，广西大部分，福建、云南的南部 | 10～15 | 20 |
| 重庆、贵州全部，四川、云南的大部分，湖南、湖北的西部，陕西和甘肃秦岭以南地区，广西偏北的一小部分 | 7 | 15～20 |

计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积S(㎡) | 868.27 | 868.27 |
| 热水用水定额(L/人/天) | 10.00 | 10.00 |
| 设计人员密度（人/平方米） | 40.00 | 40.00 |
| 地面用水初始温度(℃) | 7.00 | 7.00 |
| 地下用水初始温度(℃) | － | － |
| 生活用水设计温度(℃) | 60 | 60 |
| 水的比热容[kJ/(kg·℃)] | 4.2 | 4.2 |
| 电热水器能效等级 | 3 | 5 |
| 节能产品24小时固有能耗系数 | 0.80 | 1 |
| 节能产品热水输出率 | 0.55 | 0.5 |
| 太阳能热水转换率 | － | 0.6 |
| 太阳能热水保证率 | － | 0.6 |

注意：

1、设计建筑地下用水初始温度为“—” 代表不使用地热源，参照建筑总是不使用热源。

2、设计建筑太阳能热水转换率为“—”代表不使用太阳能，参照建筑总是不使用太阳能。

计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 生活热水总能耗[kWH] | 2155.58 | 2449.52 |
| 单位面积生活热水能耗[KWH/㎡] | 2.48 | 2.82 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 12.00% |  |

照明能耗计算

依据说明

1、建筑照明能耗理论值的计算方法根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004中表6.1.1中要求。

2、根据《建筑采光设计标准》（GB50033-2012）,在建筑设计阶段，应考虑自然采光节能效果，进行采光节能效果评价，进行采光节能计算。

3、项目设计了光诱导孔时，应考虑光诱导节能效果。

4、项目采用光伏发电等可再生能源发电措施时，应对应实际效果进行折减。

计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 光气候分区(1~5) | 2.00 | 2.00 |
| 光诱导孔数 | 0.00 | － |
| 光伏发电量(KWH) | 0.00 | － |

灯具选型

| 房间类型名称 | 面积(㎡) | 设计建筑 照明功率密度 (W/㎡) | 参照建筑 照明功率密度 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 商场-高档商店 | 844.33 | 10.00 | 10.00 |

计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 照明总能耗[kWH] | 33902.00 | 33902.00 |
| 单位面积照明能耗[KWH/㎡] | 39.05 | 39.05 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 0.00% |  |

动力能耗计算

依据说明

计算条件

动力设备规格参数及节能措施

曳引式电梯

液压式电梯

自动扶梯

水泵

风机

计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 单位面积动力能耗[KWH/㎡] | 0.00 | 0.00 |
| 相对于参照建筑的节能率 | －% |  |

全能耗组成

全能耗计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 冷源能耗[kWH] | 8222.00 | 10206.00 |
| 热源能耗[kWH] | 7917.00 | 8311.00 |
| 生活热水总能耗[kWH] | 2155.58 | 2449.52 |
| 照明总能耗[kWH] | 33902.00 | 33902.00 |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 总能耗[kWH] | 52196.58 | 107287.52 |
| 单位面积总能耗[KWH/㎡] | 60.12 | 123.56 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 51.35% |  |