建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-楚雄 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月22日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18812363619 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	5

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	7

7	窗墙比	7

7.1	窗墙比	7

7.2	外窗表	7

8	可见光透射比	8

9	天窗	8

9.1	天窗屋顶比	8

9.2	天窗类型	8

10	屋顶构造	8

10.1	屋顶构造一	8

11	外墙构造	9

11.1	外墙相关构造	9

11.1.1	外墙构造一	9

11.1.2	热桥柱构造一	9

11.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

11.3	外墙平均热工特性	10

12	外窗热工	11

12.1	外窗构造	11

12.2	外遮阳类型	11

12.2.1	自定义遮阳	11

12.3	平均传热系数	11

12.4	综合太阳得热系数	12

12.5	总体热工性能	14

13	有效通风换气面积	14

14	外窗气密性	14

15	幕墙气密性	15

16	规定性指标检查结论	15

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-楚雄 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：101.50° |
| 气候分区 | 温和 |  |
| 建筑面积 | 地上868㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 10.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 286 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.280

# 体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 169.58 | 272.50 | 0.62 |
| 北向 | 北-默认立面 | 151.56 | 272.50 | 0.56 |
| 东向 | 东-默认立面 | 32.40 | 144.48 | 0.22 |
| 西向 | 西-默认立面 | 48.46 | 144.48 | 0.34 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 169.58 | C1 | 5.52×3.60 | 1 | 1 | 19.87 | 19.87 |
|  |  | C17 | 7.12×3.60 | 2 | 1 | 25.63 | 25.63 |
|  |  | C18 | 8.60×2.40 | 2 | 1 | 20.64 | 20.64 |
|  |  | C19 | 5.60×2.40 | 2 | 1 | 13.44 | 13.44 |
|  |  | C20 | 5.52×2.40 | 2 | 1 | 13.25 | 13.25 |
|  |  | C5 | 5.60×3.60 | 1 | 1 | 20.16 | 20.16 |
|  |  | C6 | 8.60×3.60 | 1 | 1 | 30.96 | 30.96 |
|  |  | C7 | 7.12×3.60 | 1 | 1 | 25.63 | 25.63 |
| 北向 | 北-默认立面 151.56 | C1 | 5.52×3.60 | 1 | 1 | 19.87 | 19.87 |
|  |  | C11 | 2.30×3.60 | 1~2 | 2 | 8.28 | 16.56 |
|  |  | C12 | 5.52×2.40 | 2 | 1 | 13.25 | 13.25 |
|  |  | C13 | 5.60×2.40 | 2 | 1 | 13.44 | 13.44 |
|  |  | C14 | 8.68×2.40 | 2 | 1 | 20.83 | 20.83 |
|  |  | C15 | 4.50×3.60 | 2 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  | C2 | 5.60×3.60 | 1 | 1 | 20.16 | 20.16 |
|  |  | C3 | 8.68×3.60 | 1 | 1 | 31.25 | 31.25 |
| 东向 | 东-默认立面 32.40 | C8 | 6.74×3.60 | 1 | 1 | 24.26 | 24.26 |
|  |  | C9 | 2.26×3.60 | 1 | 1 | 8.14 | 8.14 |
| 西向 | 西-默认立面 48.46 | C10 | 1.50×2.10 | 1~2 | 4 | 3.15 | 12.60 |
|  |  | C16 | 4.98×3.60 | 2 | 1 | 17.93 | 17.93 |
|  |  | C4 | 4.98×3.60 | 1 | 1 | 17.93 | 17.93 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.62 | C20 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.56 | C12 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.22 | C8 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.34 | C10 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.00 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.05 |
| 内保温 | 1.05 |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 89.95 | 0.874 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 12.96 | 0.126 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 102.91 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 100.06 | 0.880 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 13.68 | 0.120 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 113.74 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 100.56 | 0.931 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 7.44 | 0.069 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 108.00 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 85.46 | 0.890 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 10.56 | 0.110 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 96.02 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 376.03 | 0.894 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 44.64 | 0.106 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 420.67 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.40 | 0.28 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

## 外遮阳类型

已启用环境遮阳

### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

## 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 1 | 19.872 | 19.872 | 18 | 2.400 |
| 2 | C17 | 2 | 1 | 25.632 | 25.632 | 18 | 2.400 |
| 3 | C18 | 2 | 1 | 20.640 | 20.640 | 18 | 2.400 |
| 4 | C19 | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 2.400 |
| 5 | C20 | 2 | 1 | 13.248 | 13.248 | 18 | 2.400 |
| 6 | C5 | 1 | 1 | 20.160 | 20.160 | 18 | 2.400 |
| 7 | C6 | 1 | 1 | 30.960 | 30.960 | 18 | 2.400 |
| 8 | C7 | 1 | 1 | 25.632 | 25.632 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 169.584 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 1 | 19.872 | 19.872 | 18 | 2.400 |
| 2 | C11 | 1~2 | 2 | 8.280 | 16.560 | 18 | 2.400 |
| 3 | C12 | 2 | 1 | 13.248 | 13.248 | 18 | 2.400 |
| 4 | C13 | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 2.400 |
| 5 | C14 | 2 | 1 | 20.832 | 20.832 | 18 | 2.400 |
| 6 | C15 | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 2.400 |
| 7 | C2 | 1 | 1 | 20.160 | 20.160 | 18 | 2.400 |
| 8 | C3 | 1 | 1 | 31.248 | 31.248 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 151.560 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C8 | 1 | 1 | 24.264 | 24.264 | 18 | 2.400 |
| 2 | C9 | 1 | 1 | 8.136 | 8.136 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 32.400 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 1~2 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 2.400 |
| 2 | C16 | 2 | 1 | 17.928 | 17.928 | 18 | 2.400 |
| 3 | C4 | 1 | 1 | 17.928 | 17.928 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 48.456 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 1 | 19.872 | 19.872 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 2 | C17 | 2 | 1 | 25.632 | 25.632 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 3 | C18 | 2 | 1 | 20.640 | 20.640 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 4 | C19 | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 5 | C20 | 2 | 1 | 13.248 | 13.248 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 6 | C5 | 1 | 1 | 20.160 | 20.160 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 7 | C6 | 1 | 1 | 30.960 | 30.960 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 8 | C7 | 1 | 1 | 25.632 | 25.632 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 169.584 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.280 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 1 | 19.872 | 19.872 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 2 | C11 | 1~2 | 2 | 8.280 | 16.560 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 3 | C12 | 2 | 1 | 13.248 | 13.248 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 4 | C13 | 2 | 1 | 13.440 | 13.440 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 5 | C14 | 2 | 1 | 20.832 | 20.832 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 6 | C15 | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 7 | C2 | 1 | 1 | 20.160 | 20.160 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 8 | C3 | 1 | 1 | 31.248 | 31.248 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 151.560 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.280 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C8 | 1 | 1 | 24.264 | 24.264 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 2 | C9 | 1 | 1 | 8.136 | 8.136 | 18 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 32.400 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.280 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 1~2 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 2 | C16 | 2 | 1 | 17.928 | 17.928 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 3 | C4 | 1 | 1 | 17.928 | 17.928 | 18 | 0.280 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 48.456 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.280 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 169.58 | 2.40 | 0.28 | 0.62 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 151.56 | 2.40 | 0.28 | 0.56 | K≤2.50, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 32.40 | 2.40 | 0.28 | 0.22 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 48.46 | 2.40 | 0.28 | 0.34 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 402.00 | 2.40 | 0.28 | 0.48 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004 | 6.31 |  | 23.27 | C10 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1005 | 6.31 |  | 23.27 | C10 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 2 | 2002 | 6.31 |  | 23.27 | C10 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2003 | 6.31 |  | 23.27 | C10 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级 |
| 结论 | － | － |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级 |
| 结论 | － |

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。