[image: image6.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	改建项目

	工程地点
	云南-楚雄

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月25日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T14787000250


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

5

4
工程材料

6

5
围护结构作法简要说明

7

6
体形系数

7

7
窗墙比

7

7.1
窗墙比

7

7.2
外窗表

7

8
可见光透射比

8

9
天窗

8

9.1
天窗屋顶比

8

9.2
天窗类型

8

10
屋顶构造

8

10.1
屋顶构造一

9

11
外墙构造

9

11.1
外墙相关构造

9

11.1.1
外墙构造一

9

11.1.2
热桥柱构造一

9

11.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

10

11.3
外墙平均热工特性

11

12
外窗热工

11

12.1
外窗构造

11

12.2
外遮阳类型

11

12.2.1
自定义遮阳

11

12.3
平均传热系数

12

12.4
综合太阳得热系数

13

12.5
总体热工性能

13

13
有效通风换气面积

14

14
外窗气密性

14

15
幕墙气密性

14

16
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	改建项目

	工程地点
	云南-楚雄

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：101.50°

	气候分区
	温和

	建筑面积
	地上558㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	7.3m

	建筑（节能计算）体积
	1946.42

	建筑（节能计算）外表面积
	724.92

	北向角度
	104

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.400

体形系数

	外表面积
	724.92

	建筑体积
	1946.42

	体形系数
	0.37


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	38.16
	132.00
	0.29

	北向
	北-默认立面
	31.86
	132.00
	0.24

	东向
	东-默认立面
	1.44
	78.00
	0.02

	西向
	西-默认立面
	0.72
	78.00
	0.01


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
38.16
	C1
	2.40×1.80
	1~2
	8
	4.32
	34.56

	
	
	C2
	1.20×1.50
	1~2
	2
	1.80
	3.60

	北向
	北-默认立面
31.86
	C1
	2.40×1.80
	1~2
	6
	4.32
	25.92

	
	
	C2
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80

	
	
	C3
	1.50×1.80
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C4
	0.60×1.20
	1
	2
	0.72
	1.44

	东向
	东-默认立面
1.44
	C4
	0.60×1.20
	1~2
	2
	0.72
	1.44

	西向
	西-默认立面
0.72
	C4
	0.60×1.20
	2
	1
	0.72
	0.72


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.29
	C1
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.24
	C3
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.02
	C4
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.01
	C4
	0.80
	0.60

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	K应满足表4.3.1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙加权平均传热系数的修正系数ψ
	保温方式
	修正系数ψ

	外保温
	1.00

	自保温、夹芯保温
	1.05

	内保温
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	80.64
	0.859
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	13.20
	0.141
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	93.84
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	84.00
	0.883
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	11.10
	0.117
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	95.10
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	68.16
	0.890
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	8.40
	0.110
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	76.56
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	70.59
	0.936
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	4.80
	0.064
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	75.39
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	303.39
	0.890
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	37.50
	0.110
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	340.89
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	K应满足表4.3.1的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.40
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型

自定义遮阳

	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	1.000
	1.000
	


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1
	1~2
	8
	4.320
	34.560
	18
	3.900

	2
	C2
	1~2
	2
	1.800
	3.600
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	38.160
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1
	1~2
	6
	4.320
	25.920
	18
	3.900

	2
	C2
	1
	1
	1.800
	1.800
	18
	3.900

	3
	C3
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	3.900

	4
	C4
	1
	2
	0.720
	1.440
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	31.860
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C4
	1~2
	2
	0.720
	1.440
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	1.440
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C4
	2
	1
	0.720
	0.720
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	0.720
	立面平均传热系数
	3.900


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1
	1~2
	8
	4.320
	34.560
	18
	0.400
	
	1.000
	0.400

	2
	C2
	1~2
	2
	1.800
	3.600
	18
	0.400
	
	1.000
	0.400

	立面总面积(㎡)
	38.160
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.400


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1
	1~2
	6
	4.320
	25.920
	18
	0.400
	
	1.000
	0.400

	2
	C2
	1
	1
	1.800
	1.800
	18
	0.400
	
	1.000
	0.400

	3
	C3
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.400
	
	1.000
	0.400

	4
	C4
	1
	2
	0.720
	1.440
	18
	0.400
	
	1.000
	0.400

	立面总面积(㎡)
	31.860
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.400


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C4
	1~2
	2
	0.720
	1.440
	18
	0.400
	
	1.000
	0.400

	立面总面积(㎡)
	1.440
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.400


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C4
	2
	1
	0.720
	0.720
	18
	0.400
	活动遮阳0
	1.000
	0.400

	立面总面积(㎡)
	0.720
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.400


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	38.16
	3.90
	0.40
	0.29
	K≤4.00, SHGC≤0.44
	满足

	北向
	北-默认立面
	31.86
	3.90
	0.40
	0.24
	K≤4.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	东-默认立面
	1.44
	3.90
	0.40
	0.02
	K≤5.20, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.72
	3.90
	0.40
	0.01
	K≤5.20, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	72.18
	3.90
	0.40
	0.17
	
	

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	173.20
	126.90
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C4
	0.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1013
	9.50
	8.10
	C2
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1014
	7.41
	6.45
	C4
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1015
	7.41
	18.45
	C4
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	2
	2005
	51.25
	39.90
	C4
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C4
	0.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	20.75
	15.00
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2007
	20.75
	15.00
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2009
	13.69
	25.20
	C2
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2016
	22.25
	27.90
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2018
	22.25
	15.00
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2020
	22.25
	21.00
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2022
	25.84
	33.00
	C1
	4.32
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.3条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C1
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	可见光透射比
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶构造
	满足
	

	4
	外墙构造
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	7
	外窗气密性
	满足
	

	8
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。
 4 / 4

[image: image6.png]