新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月10日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13513590990 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 楼板	8

5.2.1 控温房间楼板构造一	8

6 封闭阳台构造	8

7 地下围护构造	8

8 窗构造	8

9 门构造	9

10 负荷指标	9

11 建筑按楼层汇总表	9

12 新风负荷表	10

13 房间冷负荷详细表	11

建筑概况

概况

| 地理位置 | 山西-阳泉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 37.85 |  |
| 东经 | 113.55 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 793.10 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| 湿度(%) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 湿度(%) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 1 | 38 | 88 | 134 | 151 | 134 | 88 | 38 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | SE | 直射 | 138 | 258 | 331 | 349 | 305 | 206 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | E | 直射 | 319 | 459 | 488 | 431 | 289 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | NE | 直射 | 292 | 365 | 322 | 245 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | N | 直射 | 63 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 63 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | H | 直射 | 43 | 172 | 336 | 489 | 605 | 675 | 700 | 675 | 605 | 489 | 336 | 172 | 43 |
|  |  | 散射 | 57 | 79 | 93 | 106 | 109 | 109 | 112 | 109 | 109 | 106 | 93 | 79 | 57 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 27.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 32.8 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 10.4 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 23.6 |
| 夏季大气压力(Pa) | 92380 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

本工程无此项内容

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 96137 | 793.10 | 121.22 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 684.93 | 140.36 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[起居室] | 20.44 | 19 | 2511 | 1978 | 533 | 0.76 | 621 | 122.83 |
|  | 1002[起居室] | 20.41 | 19 | 1990 | 1458 | 532 | 0.76 | 620 | 97.52 |
|  | 1003[起居室] | 20.42 | 19 | 2289 | 1756 | 533 | 0.76 | 620 | 112.06 |
|  | 1006[展厅（单层及顶层）] | 23.52 | 18 | 2729 | 2116 | 613 | 0.87 | 714 | 116.03 |
|  | 1007[展厅（单层及顶层）] | 23.72 | 19 | 2567 | 1949 | 619 | 0.88 | 720 | 108.24 |
|  | 1008[展厅（单层及顶层）] | 23.72 | 18 | 2947 | 2328 | 619 | 0.88 | 720 | 124.23 |
|  | 1009[登录厅] | 27.73 | 18 | 3276 | 2553 | 723 | 1.03 | 842 | 118.16 |
|  | 1010[登录厅] | 28.57 | 19 | 2940 | 2195 | 745 | 1.06 | 867 | 102.91 |
|  | 1011[登录厅] | 28.59 | 18 | 2984 | 2239 | 745 | 1.06 | 868 | 104.40 |
|  | 1012[登录厅] | 29.30 | 18 | 3494 | 2730 | 764 | 1.09 | 890 | 119.26 |
|  | 1013[卫生间] | 20.00 | 17 | 2745 | 2223 | 522 | 0.74 | 607 | 137.23 |
|  | 1014[卫生间] | 20.00 | 17 | 2691 | 2169 | 522 | 0.74 | 607 | 134.52 |
|  | 1015[库房] | 24.48 | 18 | 2889 | 2251 | 638 | 0.91 | 743 | 118.00 |
|  | 1016,1017[库房] | 24.48 | 18 | 2603 | 1965 | 638 | 0.91 | 743 | 106.33 |
|  | 1018[库房] | 24.48 | 18 | 2939 | 2301 | 638 | 0.91 | 743 | 120.06 |
|  | 整层 | 384.35 | 18 | 43961 | 33939 | 10023 | 14.28 | 11668 | 114.38 |
| 2层 | 2001[展厅（单层及顶层）] | 31.97 | 9 | 7773 | 6939 | 834 | 1.19 | 971 | 243.13 |
|  | 2002[展厅（单层及顶层）] | 12.44 | 16 | 9674 | 9350 | 324 | 0.46 | 378 | 777.81 |
|  | 2003[展厅（单层及顶层）] | 14.82 | 16 | 13215 | 12828 | 386 | 0.55 | 450 | 891.84 |
|  | X002[展厅（单层及顶层）] | 62.65 | 19 | 6050 | 4416 | 1634 | 2.33 | 1902 | 96.56 |
|  | X003[展厅（单层及顶层）] | 16.20 | 18 | 1904 | 1481 | 422 | 0.60 | 492 | 117.50 |
|  | X004[展厅（单层及顶层）] | 74.27 | 19 | 7377 | 5441 | 1937 | 2.76 | 2255 | 99.33 |
|  | X005[展厅（单层及顶层）] | 74.05 | 19 | 7999 | 6068 | 1931 | 2.75 | 2248 | 108.03 |
|  | X006[前台] | 14.18 | 19 | 1511 | 1141 | 370 | 0.53 | 431 | 106.52 |
|  | 整层 | 300.58 | 17 | 52367 | 44529 | 7838 | 11.16 | 9125 | 174.22 |
| 建筑 |  | 684.93 | 17 | 96137 | 78276 | 17861 | 25.44 | 20794 | 140.36 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[起居室] | 20.44 | 153.30 | 621 | 320 | 301 | 0.41 | 30.36 |
|  | 1002[起居室] | 20.41 | 153.07 | 620 | 319 | 301 | 0.41 | 30.36 |
|  | 1003[起居室] | 20.42 | 153.19 | 620 | 319 | 301 | 0.41 | 30.36 |
|  | 1006[展厅（单层及顶层）] | 23.52 | 176.40 | 714 | 368 | 346 | 0.47 | 30.36 |
|  | 1007[展厅（单层及顶层）] | 23.72 | 177.90 | 720 | 371 | 349 | 0.48 | 30.36 |
|  | 1008[展厅（单层及顶层）] | 23.72 | 177.89 | 720 | 371 | 349 | 0.48 | 30.36 |
|  | 1009[登录厅] | 27.73 | 207.97 | 842 | 433 | 408 | 0.56 | 30.36 |
|  | 1010[登录厅] | 28.57 | 214.27 | 867 | 447 | 421 | 0.58 | 30.36 |
|  | 1011[登录厅] | 28.59 | 214.39 | 868 | 447 | 421 | 0.58 | 30.36 |
|  | 1012[登录厅] | 29.30 | 219.77 | 890 | 458 | 432 | 0.59 | 30.36 |
|  | 1013,1014[卫生间] | 20.00 | 150.02 | 607 | 313 | 295 | 0.40 | 30.36 |
|  | 1015,1016,1017,1018[库房] | 24.48 | 183.61 | 743 | 383 | 361 | 0.49 | 30.36 |
|  | 合计 | 384 | 2882.64 | 11668 | 6008 | 5660 | 7.74 | 30.36 |
| 2层 | 2001[展厅（单层及顶层）] | 31.97 | 239.77 | 971 | 500 | 471 | 0.64 | 30.36 |
|  | 2002[展厅（单层及顶层）] | 12.44 | 93.28 | 378 | 194 | 183 | 0.25 | 30.36 |
|  | 2003[展厅（单层及顶层）] | 14.82 | 111.13 | 450 | 232 | 218 | 0.30 | 30.36 |
|  | X002[展厅（单层及顶层）] | 62.65 | 469.91 | 1902 | 979 | 923 | 1.26 | 30.36 |
|  | X003[展厅（单层及顶层）] | 16.20 | 121.51 | 492 | 253 | 239 | 0.33 | 30.36 |
|  | X004[展厅（单层及顶层）] | 74.27 | 557.04 | 2255 | 1161 | 1094 | 1.50 | 30.36 |
|  | X005[展厅（单层及顶层）] | 74.05 | 555.34 | 2248 | 1157 | 1090 | 1.49 | 30.36 |
|  | X006[前台] | 14.18 | 106.35 | 431 | 222 | 209 | 0.29 | 30.36 |
|  | 合计 | 301 | 2254.33 | 9125 | 4699 | 4427 | 6.05 | 30.36 |
| 总计 |  | 685 | 5136.98 | 20794 | 10707 | 10087 | 13.80 | 30.36 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[起居室] |  | 5.00 | 20.44 | 26 | 60 | 1977.7 | 19 | 2510.7 | 19 | 0.76 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.44 K=0.77 D=3.69 | 228.9 158.7 | 222.7 157.2 | 212.1 155.9 | 200.8 154.8 | 188.3 163.7 | 176.2 175.8 | 172.4 189.6 | 169.3 203.4 | 166.7 214.7 | 164.4 223.4 | 162.7 229.2 | 160.2 230.8 |
| 北外墙 | F=17.53 K=1.11 D=2.94 | 111.3 68.3 | 109.3 84.1 | 91.4 87.4 | 87.2 87.7 | 83.8 93.6 | 81.2 99.0 | 78.8 103.7 | 77.2 107.8 | 74.2 110.3 | 72.7 111.6 | 70.9 110.8 | 69.5 107.7 |
| 南外墙 | F=17.50 K=1.11 D=2.94 | 133.2 93.9 | 127.2 99.2 | 118.5 105.0 | 114.1 112.6 | 110.5 127.4 | 107.7 141.0 | 105.1 151.7 | 103.3 158.7 | 100.2 160.7 | 98.5 157.9 | 96.7 149.9 | 95.1 138.0 |
| 东外墙 | F=29.18 K=1.11 D=2.94 | 282.2 215.5 | 272.0 282.6 | 257.3 321.2 | 249.7 342.6 | 243.7 349.3 | 238.9 341.0 | 234.5 322.1 | 231.5 296.8 | 226.2 298.8 | 223.3 299.1 | 220.2 296.1 | 217.6 288.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.8 310.7 | 114.5 323.0 | 98.1 335.2 | 85.8 343.4 | 77.7 351.6 | 65.4 359.7 | 61.3 363.8 | 163.5 372.0 | 212.6 273.9 | 249.4 220.8 | 273.9 184.0 | 294.3 155.3 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 186.6 | 40.5 193.4 | 33.7 197.9 | 29.2 202.4 | 24.7 204.6 | 20.2 206.9 | 18.0 209.1 | 94.4 211.4 | 139.4 134.9 | 157.4 87.7 | 168.6 71.9 | 177.6 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 54.6 279.2 | 44.9 285.6 | 38.5 292.0 | 32.1 295.2 | 28.9 298.4 | 22.5 301.7 | 19.3 304.9 | 166.9 308.1 | 227.8 157.2 | 247.1 96.3 | 259.9 77.0 | 269.6 64.2 |
|  | 全热(W) | 54.6 511.2 | 44.9 517.6 | 38.5 524.0 | 32.1 527.2 | 28.9 530.4 | 22.5 533.6 | 19.3 536.9 | 398.9 540.1 | 459.8 157.2 | 479.1 96.3 | 491.9 77.0 | 501.6 64.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 319.5 | 0.0 319.5 | 0.0 319.5 | 0.0 319.5 | 0.0 319.5 | 0.0 319.5 | 0.0 319.5 | 319.5 319.5 | 319.5 0.0 | 319.5 0.0 | 319.5 0.0 | 319.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 620.5 | 0.0 620.5 | 0.0 620.5 | 0.0 620.5 | 0.0 620.5 | 0.0 620.5 | 0.0 620.5 | 620.5 620.5 | 620.5 0.0 | 620.5 0.0 | 620.5 0.0 | 620.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 990 2165 | 931 2278 | 850 2347 | 799 2391 | 758 2441 | 712 2478 | 689 2497 | 1859 2511 | 2000 1351 | 2065 1197 | 2106 1119 | 2136 1043 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 990 1632 | 931 1745 | 850 1814 | 799 1858 | 758 1908 | 712 1945 | 689 1964 | 1326 1978 | 1467 1351 | 1532 1197 | 1572 1119 | 1603 1043 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 990 1545 | 931 1657 | 850 1727 | 799 1771 | 758 1821 | 712 1857 | 689 1877 | 1238 1890 | 1379 1351 | 1445 1197 | 1485 1119 | 1516 1043 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 990 1313 | 931 1425 | 850 1495 | 799 1539 | 758 1589 | 712 1625 | 689 1645 | 1006 1658 | 1147 1351 | 1213 1197 | 1253 1119 | 1284 1043 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[起居室] |  | 5.00 | 20.41 | 26 | 60 | 1458.0 | 19 | 1990.2 | 19 | 0.76 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.47 K=1.11 D=2.94 | 110.9 68.1 | 109.0 83.8 | 91.1 87.2 | 86.9 87.4 | 83.6 93.3 | 81.0 98.7 | 78.6 103.4 | 77.0 107.5 | 74.0 110.0 | 72.5 111.3 | 70.7 110.5 | 69.3 107.4 |
| 南外墙 | F=12.46 K=1.11 D=2.94 | 94.9 66.8 | 90.6 70.7 | 84.4 74.8 | 81.2 80.2 | 78.7 90.7 | 76.6 100.4 | 74.8 108.0 | 73.6 113.0 | 71.3 114.4 | 70.1 112.4 | 68.8 106.8 | 67.7 98.3 |
| 南外门 | F=5.04 K=1.97 | -12.9 55.2 | -22.2 63.5 | -25.3 67.6 | -29.4 66.6 | -32.5 58.3 | -34.6 54.2 | -28.4 42.8 | -15.0 28.4 | 1.5 13.9 | 17.0 3.6 | 30.4 -3.6 | 43.8 -9.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.6 310.2 | 114.3 322.5 | 98.0 334.7 | 85.7 342.9 | 77.6 351.0 | 65.3 359.2 | 61.2 363.3 | 163.3 371.5 | 212.3 273.5 | 249.0 220.4 | 273.5 183.7 | 293.9 155.1 |
| 照明 | 显热(W) | 49.4 186.3 | 40.4 193.1 | 33.7 197.6 | 29.2 202.1 | 24.7 204.3 | 20.2 206.5 | 18.0 208.8 | 94.3 211.0 | 139.2 134.7 | 157.2 87.6 | 168.4 71.8 | 177.4 58.4 |
| 人体 | 显热(W) | 54.5 278.8 | 44.9 285.2 | 38.5 291.6 | 32.0 294.8 | 28.8 298.0 | 22.4 301.2 | 19.2 304.4 | 166.6 307.6 | 227.5 157.0 | 246.7 96.1 | 259.5 76.9 | 269.2 64.1 |
|  | 全热(W) | 54.5 510.4 | 44.9 516.8 | 38.5 523.2 | 32.0 526.4 | 28.8 529.6 | 22.4 532.8 | 19.2 536.1 | 398.3 539.3 | 459.2 157.0 | 478.4 96.1 | 491.2 76.9 | 500.8 64.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 319.0 319.0 | 319.0 0.0 | 319.0 0.0 | 319.0 0.0 | 319.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 619.6 | 0.0 619.6 | 0.0 619.6 | 0.0 619.6 | 0.0 619.6 | 0.0 619.6 | 0.0 619.6 | 619.6 619.6 | 619.6 0.0 | 619.6 0.0 | 619.6 0.0 | 619.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 427 1817 | 377 1870 | 320 1905 | 286 1925 | 261 1947 | 231 1971 | 223 1982 | 1411 1990 | 1577 804 | 1664 631 | 1723 546 | 1773 473 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 427 1285 | 377 1338 | 320 1372 | 286 1393 | 261 1415 | 231 1439 | 223 1450 | 879 1458 | 1045 804 | 1132 631 | 1190 546 | 1240 473 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 427 1197 | 377 1250 | 320 1285 | 286 1306 | 261 1327 | 231 1352 | 223 1362 | 791 1371 | 957 804 | 1044 631 | 1103 546 | 1153 473 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 427 965 | 377 1019 | 320 1053 | 286 1074 | 261 1096 | 231 1120 | 223 1131 | 560 1139 | 726 804 | 812 631 | 871 546 | 921 473 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[起居室] |  | 5.00 | 20.42 | 26 | 60 | 1756.1 | 19 | 2288.7 | 19 | 0.76 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.40 K=1.11 D=2.94 | 97.8 60.0 | 96.1 73.9 | 80.3 76.8 | 76.6 77.0 | 73.7 82.3 | 71.4 87.0 | 69.3 91.1 | 67.8 94.7 | 65.2 97.0 | 63.9 98.1 | 62.3 97.4 | 61.0 94.7 |
| 西外墙 | F=29.18 K=1.11 D=2.94 | 371.6 218.6 | 340.4 227.1 | 269.8 236.4 | 260.6 246.8 | 253.1 257.4 | 247.1 266.2 | 241.6 274.0 | 237.7 280.8 | 231.6 316.8 | 228.0 349.3 | 224.3 372.0 | 221.2 378.6 |
| 南外墙 | F=17.50 K=1.11 D=2.94 | 133.2 93.9 | 127.2 99.2 | 118.5 105.0 | 114.1 112.6 | 110.5 127.4 | 107.7 141.0 | 105.1 151.7 | 103.3 158.7 | 100.2 160.7 | 98.5 157.9 | 96.7 149.9 | 95.1 138.0 |
| 北外门 | F=2.10 K=1.97 | -5.4 23.0 | -9.3 26.4 | -10.5 28.2 | -12.3 27.7 | -13.6 24.3 | -14.4 22.6 | -11.8 17.8 | -6.2 11.8 | 0.6 5.8 | 7.1 1.5 | 12.7 -1.5 | 18.3 -4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.7 310.5 | 114.4 322.7 | 98.0 335.0 | 85.8 343.1 | 77.6 351.3 | 65.4 359.5 | 61.3 363.6 | 163.4 371.7 | 212.4 273.7 | 249.2 220.6 | 273.7 183.8 | 294.1 155.2 |
| 照明 | 显热(W) | 49.4 186.5 | 40.4 193.2 | 33.7 197.7 | 29.2 202.2 | 24.7 204.5 | 20.2 206.7 | 18.0 208.9 | 94.4 211.2 | 139.3 134.8 | 157.3 87.6 | 168.5 71.9 | 177.5 58.4 |
| 人体 | 显热(W) | 54.5 279.0 | 44.9 285.4 | 38.5 291.8 | 32.1 295.0 | 28.9 298.2 | 22.4 301.4 | 19.2 304.6 | 166.7 307.8 | 227.7 157.1 | 246.9 96.2 | 259.7 77.0 | 269.4 64.1 |
|  | 全热(W) | 54.5 510.8 | 44.9 517.2 | 38.5 523.6 | 32.1 526.8 | 28.9 530.0 | 22.4 533.2 | 19.2 536.5 | 398.6 539.7 | 459.5 157.1 | 478.7 96.2 | 491.6 77.0 | 501.2 64.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 319.3 | 0.0 319.3 | 0.0 319.3 | 0.0 319.3 | 0.0 319.3 | 0.0 319.3 | 0.0 319.3 | 319.3 319.3 | 319.3 0.0 | 319.3 0.0 | 319.3 0.0 | 319.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 620.1 | 0.0 620.1 | 0.0 620.1 | 0.0 620.1 | 0.0 620.1 | 0.0 620.1 | 0.0 620.1 | 620.1 620.1 | 620.1 0.0 | 620.1 0.0 | 620.1 0.0 | 620.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 832 2023 | 754 2080 | 628 2123 | 586 2156 | 555 2197 | 520 2236 | 503 2264 | 1679 2289 | 1829 1146 | 1903 1011 | 1950 950 | 1988 885 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 832 1491 | 754 1547 | 628 1590 | 586 1624 | 555 1665 | 520 1704 | 503 1731 | 1146 1756 | 1296 1146 | 1370 1011 | 1417 950 | 1456 885 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 832 1403 | 754 1460 | 628 1503 | 586 1536 | 555 1577 | 520 1616 | 503 1644 | 1059 1669 | 1209 1146 | 1283 1011 | 1330 950 | 1368 885 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 832 1171 | 754 1228 | 628 1271 | 586 1304 | 555 1345 | 520 1384 | 503 1412 | 827 1437 | 977 1146 | 1051 1011 | 1098 950 | 1137 885 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[展厅（单层及顶层）] |  | 5.00 | 23.52 | 26 | 60 | 2115.7 | 18 | 2729.0 | 18 | 0.87 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.52 K=0.77 D=3.69 | 263.4 182.7 | 256.2 180.9 | 244.1 179.4 | 231.1 178.2 | 216.6 188.4 | 202.8 202.3 | 198.4 218.1 | 194.8 234.0 | 191.8 247.1 | 189.2 257.1 | 187.2 263.7 | 184.4 265.6 |
| 北外墙 | F=20.03 K=1.11 D=2.94 | 127.2 78.1 | 125.0 96.1 | 104.4 99.9 | 99.6 100.2 | 95.8 107.0 | 92.8 113.1 | 90.1 118.5 | 88.3 123.3 | 84.9 126.1 | 83.1 127.6 | 81.1 126.7 | 79.4 123.1 |
| 南外墙 | F=16.26 K=1.11 D=2.94 | 123.8 87.2 | 118.2 92.2 | 110.1 97.6 | 106.0 104.7 | 102.7 118.4 | 100.0 131.0 | 97.7 140.9 | 96.0 147.5 | 93.1 149.3 | 91.5 146.7 | 89.8 139.3 | 88.4 128.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.88 | 37.7 288.3 | 26.1 297.5 | 19.6 281.0 | 12.7 249.3 | 7.0 208.5 | 2.4 186.9 | 56.4 165.2 | 76.7 101.0 | 90.7 82.3 | 140.6 67.5 | 197.0 55.7 | 251.6 45.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -9.5 40.8 | -16.4 46.9 | -18.7 49.9 | -21.7 49.2 | -24.0 43.1 | -25.6 40.0 | -21.0 31.6 | -11.1 21.0 | 1.1 10.3 | 12.6 2.7 | 22.5 -2.7 | 32.4 -7.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 47.3 247.5 | 42.5 250.7 | 38.3 231.1 | 34.5 200.2 | 31.0 165.5 | 27.9 146.9 | 77.4 133.5 | 87.7 80.1 | 89.6 72.1 | 128.1 64.9 | 174.5 58.4 | 219.3 52.5 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | -4.8 20.7 | -8.3 23.8 | -9.5 25.3 | -11.0 25.0 | -12.2 21.9 | -13.0 20.3 | -10.7 16.1 | -5.6 10.6 | 0.6 5.2 | 6.4 1.3 | 11.4 -1.4 | 16.4 -3.7 |
| 内墙1 | F=29.37 K=1.93 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.5 357.5 | 131.7 371.6 | 112.9 385.7 | 98.8 395.1 | 89.4 404.6 | 75.3 414.0 | 70.6 418.7 | 188.2 428.1 | 244.6 315.2 | 286.9 254.0 | 315.2 211.7 | 338.7 178.8 |
| 照明 | 显热(W) | 56.9 214.7 | 46.6 222.5 | 38.8 227.7 | 33.6 232.9 | 28.5 235.4 | 23.3 238.0 | 20.7 240.6 | 108.7 243.2 | 160.4 155.2 | 181.1 100.9 | 194.0 82.8 | 204.4 67.3 |
| 人体 | 显热(W) | 62.8 321.3 | 51.7 328.7 | 44.3 336.0 | 36.9 339.7 | 33.2 343.4 | 25.8 347.1 | 22.2 350.8 | 192.0 354.5 | 262.2 180.9 | 284.3 110.8 | 299.1 88.6 | 310.2 73.9 |
|  | 全热(W) | 62.8 588.2 | 51.7 595.6 | 44.3 603.0 | 36.9 606.7 | 33.2 610.4 | 25.8 614.1 | 22.2 617.8 | 459.0 621.5 | 529.1 180.9 | 551.3 110.8 | 566.1 88.6 | 577.1 73.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 367.7 | 0.0 367.7 | 0.0 367.7 | 0.0 367.7 | 0.0 367.7 | 0.0 367.7 | 0.0 367.7 | 367.7 367.7 | 367.7 0.0 | 367.7 0.0 | 367.7 0.0 | 367.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 714.1 | 0.0 714.1 | 0.0 714.1 | 0.0 714.1 | 0.0 714.1 | 0.0 714.1 | 0.0 714.1 | 714.1 714.1 | 714.1 0.0 | 714.1 0.0 | 714.1 0.0 | 714.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 897 2611 | 826 2673 | 744 2693 | 687 2685 | 640 2688 | 589 2713 | 624 2729 | 1999 2702 | 2188 1341 | 2323 1145 | 2435 1046 | 2534 958 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 897 1997 | 826 2060 | 744 2080 | 687 2072 | 640 2074 | 589 2100 | 624 2116 | 1386 2089 | 1575 1341 | 1710 1145 | 1822 1046 | 1920 958 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 897 1897 | 826 1959 | 744 1979 | 687 1971 | 640 1974 | 589 1999 | 624 2015 | 1285 1988 | 1474 1341 | 1609 1145 | 1721 1046 | 1820 958 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 897 1630 | 826 1692 | 744 1712 | 687 1704 | 640 1707 | 589 1732 | 624 1748 | 1018 1721 | 1207 1341 | 1342 1145 | 1454 1046 | 1553 958 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[展厅（单层及顶层）] |  | 5.00 | 23.72 | 26 | 60 | 1948.8 | 19 | 2567.4 | 19 | 0.88 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.72 K=0.77 D=3.69 | 265.6 184.2 | 258.4 182.4 | 246.1 180.9 | 233.0 179.7 | 218.5 190.0 | 204.5 204.0 | 200.1 220.0 | 196.4 236.0 | 193.4 249.2 | 190.8 259.3 | 188.8 266.0 | 186.0 267.9 |
| 南外墙 | F=20.20 K=1.11 D=2.94 | 153.8 108.4 | 146.9 114.6 | 136.8 121.3 | 131.7 130.0 | 127.6 147.1 | 124.3 162.8 | 121.3 175.1 | 119.3 183.3 | 115.7 185.5 | 113.7 182.3 | 111.6 173.1 | 109.8 159.4 |
| 北外墙 | F=20.20 K=1.11 D=2.94 | 128.3 78.7 | 126.0 96.9 | 105.3 100.8 | 100.5 101.1 | 96.7 107.9 | 93.6 114.1 | 90.9 119.5 | 89.0 124.3 | 85.6 127.2 | 83.8 128.7 | 81.8 127.7 | 80.1 124.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 151.8 360.5 | 132.8 374.8 | 113.9 389.0 | 99.6 398.5 | 90.1 408.0 | 75.9 417.5 | 71.2 422.2 | 189.8 431.7 | 246.7 317.8 | 289.4 256.2 | 317.8 213.5 | 341.6 180.3 |
| 照明 | 显热(W) | 57.4 216.6 | 47.0 224.4 | 39.1 229.6 | 33.9 234.8 | 28.7 237.4 | 23.5 240.0 | 20.9 242.7 | 109.6 245.3 | 161.8 156.6 | 182.6 101.8 | 195.7 83.5 | 206.1 67.8 |
| 人体 | 显热(W) | 63.3 324.0 | 52.1 331.4 | 44.7 338.9 | 37.2 342.6 | 33.5 346.3 | 26.1 350.1 | 22.3 353.8 | 193.6 357.5 | 264.4 182.5 | 286.7 111.7 | 301.6 89.4 | 312.8 74.5 |
|  | 全热(W) | 63.3 593.2 | 52.1 600.7 | 44.7 608.1 | 37.2 611.8 | 33.5 615.6 | 26.1 619.3 | 22.3 623.0 | 462.9 626.7 | 533.6 182.5 | 556.0 111.7 | 570.9 89.4 | 582.0 74.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 370.8 370.8 | 370.8 0.0 | 370.8 0.0 | 370.8 0.0 | 370.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 720.1 720.1 | 720.1 0.0 | 720.1 0.0 | 720.1 0.0 | 720.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 820 2262 | 763 2314 | 686 2350 | 636 2376 | 595 2426 | 548 2478 | 527 2523 | 1887 2567 | 2057 1219 | 2136 1040 | 2187 953 | 2226 874 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 820 1643 | 763 1695 | 686 1731 | 636 1757 | 595 1808 | 548 1859 | 527 1904 | 1268 1949 | 1438 1219 | 1518 1040 | 1568 953 | 1607 874 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 820 1542 | 763 1594 | 686 1630 | 636 1656 | 595 1706 | 548 1758 | 527 1802 | 1167 1847 | 1337 1219 | 1416 1040 | 1467 953 | 1506 874 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 820 1272 | 763 1324 | 686 1360 | 636 1387 | 595 1437 | 548 1488 | 527 1533 | 898 1578 | 1068 1219 | 1147 1040 | 1197 953 | 1236 874 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[展厅（单层及顶层）] |  | 5.00 | 23.72 | 26 | 60 | 2328.1 | 18 | 2946.6 | 18 | 0.88 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.72 K=0.77 D=3.69 | 265.6 184.2 | 258.4 182.4 | 246.1 180.9 | 233.0 179.7 | 218.5 190.0 | 204.5 204.0 | 200.0 220.0 | 196.4 236.0 | 193.4 249.2 | 190.8 259.2 | 188.8 266.0 | 186.0 267.8 |
| 南外墙 | F=16.43 K=1.11 D=2.94 | 125.1 88.2 | 119.5 93.2 | 111.3 98.6 | 107.1 105.8 | 103.8 119.7 | 101.1 132.4 | 98.7 142.4 | 97.0 149.1 | 94.1 150.9 | 92.5 148.3 | 90.8 140.8 | 89.3 129.6 |
| 北外墙 | F=20.20 K=1.11 D=2.94 | 128.2 78.7 | 126.0 96.9 | 105.3 100.8 | 100.5 101.1 | 96.6 107.9 | 93.6 114.1 | 90.9 119.5 | 89.0 124.3 | 85.6 127.2 | 83.8 128.7 | 81.7 127.7 | 80.1 124.2 |
| 西外墙 | F=29.35 K=1.11 D=2.94 | 373.8 219.9 | 342.4 228.4 | 271.3 237.7 | 262.1 248.2 | 254.6 258.9 | 248.5 267.8 | 243.1 275.6 | 239.1 282.4 | 233.0 318.7 | 229.4 351.4 | 225.6 374.2 | 222.5 380.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.88 | 37.7 288.3 | 26.1 297.5 | 19.6 281.0 | 12.7 249.3 | 7.0 208.5 | 2.4 186.9 | 56.4 165.2 | 76.7 101.0 | 90.7 82.3 | 140.6 67.5 | 197.0 55.7 | 251.6 45.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -9.5 40.8 | -16.4 46.9 | -18.7 49.9 | -21.7 49.2 | -24.0 43.1 | -25.6 40.0 | -21.0 31.6 | -11.1 21.0 | 1.1 10.3 | 12.6 2.7 | 22.5 -2.7 | 32.4 -7.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 47.3 247.5 | 42.5 250.7 | 38.3 231.1 | 34.5 200.2 | 31.0 165.5 | 27.9 146.9 | 77.4 133.5 | 87.7 80.1 | 89.6 72.1 | 128.1 64.9 | 174.5 58.4 | 219.3 52.5 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | -4.8 20.7 | -8.3 23.8 | -9.5 25.3 | -11.0 25.0 | -12.2 21.9 | -13.0 20.3 | -10.7 16.1 | -5.6 10.6 | 0.6 5.2 | 6.4 1.3 | 11.4 -1.4 | 16.4 -3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 151.8 360.5 | 132.8 374.8 | 113.8 389.0 | 99.6 398.5 | 90.1 408.0 | 75.9 417.4 | 71.2 422.2 | 189.7 431.7 | 246.7 317.8 | 289.4 256.2 | 317.8 213.5 | 341.5 180.3 |
| 照明 | 显热(W) | 57.4 216.6 | 47.0 224.4 | 39.1 229.6 | 33.9 234.8 | 28.7 237.4 | 23.5 240.0 | 20.9 242.6 | 109.6 245.3 | 161.8 156.5 | 182.6 101.8 | 195.7 83.5 | 206.1 67.8 |
| 人体 | 显热(W) | 63.3 324.0 | 52.1 331.4 | 44.7 338.9 | 37.2 342.6 | 33.5 346.3 | 26.1 350.0 | 22.3 353.8 | 193.6 357.5 | 264.4 182.5 | 286.7 111.7 | 301.6 89.4 | 312.8 74.5 |
|  | 全热(W) | 63.3 593.2 | 52.1 600.6 | 44.7 608.1 | 37.2 611.8 | 33.5 615.5 | 26.1 619.2 | 22.3 623.0 | 462.8 626.7 | 533.6 182.5 | 555.9 111.7 | 570.8 89.4 | 582.0 74.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 0.0 370.8 | 370.8 370.8 | 370.8 0.0 | 370.8 0.0 | 370.8 0.0 | 370.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 0.0 720.1 | 720.1 720.1 | 720.1 0.0 | 720.1 0.0 | 720.1 0.0 | 720.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1198 2770 | 1096 2842 | 942 2871 | 875 2874 | 821 2888 | 763 2922 | 793 2947 | 2175 2927 | 2359 1590 | 2491 1426 | 2600 1349 | 2696 1267 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1198 2152 | 1096 2224 | 942 2253 | 875 2256 | 821 2269 | 763 2304 | 793 2328 | 1556 2309 | 1741 1590 | 1873 1426 | 1981 1349 | 2077 1267 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1198 2050 | 1096 2122 | 942 2151 | 875 2154 | 821 2168 | 763 2202 | 793 2226 | 1455 2207 | 1639 1590 | 1771 1426 | 1880 1349 | 1976 1267 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1198 1781 | 1096 1853 | 942 1882 | 875 1885 | 821 1899 | 763 1933 | 793 1957 | 1186 1938 | 1370 1590 | 1502 1426 | 1610 1349 | 1706 1267 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[登录厅] |  | 5.00 | 27.73 | 26 | 60 | 2553.4 | 18 | 3276.5 | 18 | 1.03 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.11 K=0.77 D=3.69 | 169.2 117.4 | 164.7 116.2 | 156.8 115.3 | 148.5 114.5 | 139.2 121.0 | 130.3 130.0 | 127.5 140.2 | 125.2 150.4 | 123.3 158.8 | 121.6 165.2 | 120.3 169.5 | 118.5 170.7 |
| 北外墙 | F=21.01 K=1.11 D=2.94 | 133.4 81.9 | 131.1 100.8 | 109.5 104.8 | 104.5 105.1 | 100.5 112.2 | 97.4 118.7 | 94.5 124.3 | 92.6 129.3 | 89.0 132.3 | 87.1 133.9 | 85.0 132.9 | 83.3 129.2 |
| 东外墙 | F=33.00 K=1.11 D=2.94 | 319.1 243.7 | 307.6 319.6 | 291.0 363.3 | 282.5 387.4 | 275.6 395.1 | 270.1 385.6 | 265.2 364.3 | 261.8 335.7 | 255.9 338.0 | 252.6 338.3 | 249.1 334.9 | 246.1 326.3 |
| 南外墙 | F=17.40 K=1.11 D=2.94 | 132.5 93.3 | 126.5 98.7 | 117.8 104.4 | 113.4 112.0 | 109.9 126.7 | 107.0 140.2 | 104.5 150.8 | 102.7 157.8 | 99.6 159.7 | 98.0 157.0 | 96.1 149.1 | 94.6 137.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 30.1 229.7 | 20.8 237.1 | 15.6 223.9 | 10.1 198.7 | 5.6 166.2 | 1.9 143.4 | 45.0 131.6 | 61.1 80.5 | 72.3 65.6 | 112.1 53.8 | 157.0 44.4 | 200.5 36.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.6 32.5 | -13.1 37.4 | -14.9 39.8 | -17.3 39.2 | -19.1 34.3 | -20.4 31.9 | -16.7 25.2 | -8.8 16.7 | 0.9 8.2 | 10.0 2.1 | 17.9 -2.1 | 25.8 -5.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 37.7 197.2 | 33.9 199.8 | 30.5 184.2 | 27.5 159.5 | 24.7 131.9 | 22.2 111.5 | 61.7 106.4 | 69.9 63.8 | 71.4 57.4 | 102.1 51.7 | 139.1 46.5 | 174.7 41.9 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | -5.4 23.0 | -9.3 26.4 | -10.5 28.2 | -12.3 27.7 | -13.6 24.3 | -14.4 22.6 | -11.8 17.8 | -6.2 11.8 | 0.6 5.8 | 7.1 1.5 | 12.7 -1.5 | 18.3 -4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.5 421.5 | 155.3 438.1 | 133.1 454.8 | 116.5 465.9 | 105.4 476.9 | 88.7 488.0 | 83.2 493.6 | 221.8 504.7 | 288.4 371.6 | 338.3 299.5 | 371.6 249.6 | 399.3 210.7 |
| 照明 | 显热(W) | 67.1 253.2 | 54.9 262.3 | 45.8 268.4 | 39.7 274.5 | 33.6 277.6 | 27.5 280.6 | 24.4 283.7 | 128.1 286.7 | 189.1 183.0 | 213.5 119.0 | 228.8 97.6 | 241.0 79.3 |
| 人体 | 显热(W) | 74.0 378.8 | 60.9 387.5 | 52.2 396.2 | 43.5 400.5 | 39.2 404.9 | 30.5 409.2 | 26.1 413.6 | 226.4 417.9 | 309.1 213.3 | 335.2 130.6 | 352.6 104.5 | 365.7 87.1 |
|  | 全热(W) | 74.0 693.5 | 60.9 702.2 | 52.2 710.9 | 43.5 715.3 | 39.2 719.6 | 30.5 724.0 | 26.1 728.3 | 541.1 732.7 | 623.8 213.3 | 650.0 130.6 | 667.4 104.5 | 680.4 87.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 433.5 | 0.0 433.5 | 0.0 433.5 | 0.0 433.5 | 0.0 433.5 | 0.0 433.5 | 0.0 433.5 | 433.5 433.5 | 433.5 0.0 | 433.5 0.0 | 433.5 0.0 | 433.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 841.8 | 0.0 841.8 | 0.0 841.8 | 0.0 841.8 | 0.0 841.8 | 0.0 841.8 | 0.0 841.8 | 841.8 841.8 | 841.8 0.0 | 841.8 0.0 | 841.8 0.0 | 841.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1097 2999 | 1013 3143 | 911 3216 | 846 3243 | 795 3261 | 739 3275 | 759 3276 | 2370 3231 | 2584 1628 | 2722 1399 | 2830 1281 | 2924 1173 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1097 2276 | 1013 2420 | 911 2493 | 846 2520 | 795 2538 | 739 2552 | 759 2553 | 1647 2508 | 1861 1628 | 1999 1399 | 2107 1281 | 2201 1173 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1097 2157 | 1013 2302 | 911 2374 | 846 2401 | 795 2420 | 739 2433 | 759 2435 | 1528 2390 | 1742 1628 | 1880 1399 | 1988 1281 | 2082 1173 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1097 1842 | 1013 1987 | 911 2059 | 846 2086 | 795 2105 | 739 2118 | 759 2120 | 1213 2075 | 1427 1628 | 1565 1399 | 1673 1281 | 1767 1173 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[登录厅] |  | 5.00 | 28.57 | 26 | 60 | 2195.1 | 19 | 2940.1 | 19 | 1.06 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.04 K=0.77 D=3.69 | 224.4 155.6 | 218.3 154.1 | 207.9 152.8 | 196.8 151.8 | 184.6 160.5 | 172.7 172.4 | 169.0 185.8 | 165.9 199.4 | 163.4 210.5 | 161.2 219.0 | 159.5 224.7 | 157.1 226.3 |
| 北外墙 | F=21.66 K=1.11 D=2.94 | 137.5 84.4 | 135.1 103.9 | 112.9 108.0 | 107.7 108.4 | 103.6 115.7 | 100.4 122.3 | 97.4 128.1 | 95.4 133.3 | 91.7 136.4 | 89.8 138.0 | 87.7 136.9 | 85.9 133.1 |
| 南外墙 | F=13.98 K=1.11 D=2.94 | 106.4 75.0 | 101.6 79.3 | 94.7 83.9 | 91.1 90.0 | 88.3 101.8 | 86.0 112.6 | 84.0 121.2 | 82.5 126.8 | 80.1 128.3 | 78.7 126.1 | 77.2 119.8 | 76.0 110.3 |
| 南外门 | F=7.65 K=1.97 | -19.6 83.8 | -33.7 96.3 | -38.4 102.5 | -44.7 101.0 | -49.4 88.4 | -52.5 82.2 | -43.1 65.0 | -22.7 43.0 | 2.3 21.1 | 25.8 5.5 | 46.2 -5.5 | 66.5 -14.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 182.8 434.3 | 160.0 451.4 | 137.1 468.5 | 120.0 480.0 | 108.6 491.4 | 91.4 502.8 | 85.7 508.5 | 228.6 520.0 | 297.1 382.8 | 348.6 308.6 | 382.8 257.1 | 411.4 217.1 |
| 照明 | 显热(W) | 69.1 260.8 | 56.6 270.3 | 47.1 276.6 | 40.9 282.8 | 34.6 286.0 | 28.3 289.1 | 25.1 292.3 | 132.0 295.4 | 194.8 188.6 | 220.0 122.6 | 235.7 100.6 | 248.3 81.7 |
| 人体 | 显热(W) | 76.3 390.2 | 62.8 399.2 | 53.8 408.2 | 44.9 412.7 | 40.4 417.1 | 31.4 421.6 | 26.9 426.1 | 233.2 430.6 | 318.5 219.8 | 345.4 134.6 | 363.3 107.7 | 376.8 89.7 |
|  | 全热(W) | 76.3 714.5 | 62.8 723.5 | 53.8 732.4 | 44.9 736.9 | 40.4 741.4 | 31.4 745.9 | 26.9 750.4 | 557.5 754.9 | 642.7 219.8 | 669.6 134.6 | 687.6 107.7 | 701.0 89.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 446.6 | 0.0 446.6 | 0.0 446.6 | 0.0 446.6 | 0.0 446.6 | 0.0 446.6 | 0.0 446.6 | 446.6 446.6 | 446.6 0.0 | 446.6 0.0 | 446.6 0.0 | 446.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 867.3 | 0.0 867.3 | 0.0 867.3 | 0.0 867.3 | 0.0 867.3 | 0.0 867.3 | 0.0 867.3 | 867.3 867.3 | 867.3 0.0 | 867.3 0.0 | 867.3 0.0 | 867.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 777 2676 | 701 2746 | 615 2792 | 557 2818 | 511 2853 | 458 2895 | 445 2919 | 2107 2940 | 2340 1288 | 2461 1054 | 2544 941 | 2614 843 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 777 1931 | 701 2001 | 615 2047 | 557 2073 | 511 2108 | 458 2150 | 445 2174 | 1362 2195 | 1595 1288 | 1716 1054 | 1799 941 | 1869 843 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 777 1808 | 701 1879 | 615 1925 | 557 1951 | 511 1985 | 458 2027 | 445 2051 | 1239 2073 | 1472 1288 | 1594 1054 | 1677 941 | 1746 843 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 777 1484 | 701 1554 | 615 1601 | 557 1627 | 511 1661 | 458 1703 | 445 1727 | 915 1748 | 1148 1288 | 1269 1054 | 1352 941 | 1422 843 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[登录厅] |  | 5.00 | 28.59 | 26 | 60 | 2238.8 | 18 | 2984.2 | 18 | 1.06 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.05 K=0.77 D=3.69 | 157.3 109.1 | 153.0 108.0 | 145.8 107.1 | 138.0 106.4 | 129.4 112.5 | 121.1 120.8 | 118.5 130.3 | 116.3 139.8 | 114.6 147.6 | 113.0 153.5 | 111.8 157.5 | 110.1 158.6 |
| 北外墙 | F=21.66 K=1.11 D=2.94 | 137.5 84.4 | 135.1 103.9 | 112.9 108.0 | 107.7 108.3 | 103.6 115.7 | 100.3 122.3 | 97.4 128.1 | 95.4 133.2 | 91.7 136.3 | 89.8 137.9 | 87.6 136.9 | 85.8 133.1 |
| 南外墙 | F=18.06 K=1.11 D=2.94 | 137.5 96.9 | 131.3 102.4 | 122.3 108.4 | 117.7 116.2 | 114.0 131.5 | 111.1 145.5 | 108.4 156.5 | 106.6 163.8 | 103.4 165.8 | 101.6 162.9 | 99.7 154.7 | 98.1 142.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 30.1 229.7 | 20.8 237.1 | 15.6 223.9 | 10.1 198.7 | 5.6 166.2 | 1.9 143.4 | 45.0 131.6 | 61.1 80.5 | 72.3 65.6 | 112.1 53.8 | 157.0 44.4 | 200.5 36.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.6 32.5 | -13.1 37.4 | -14.9 39.8 | -17.3 39.2 | -19.1 34.3 | -20.4 31.9 | -16.7 25.2 | -8.8 16.7 | 0.9 8.2 | 10.0 2.1 | 17.9 -2.1 | 25.8 -5.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 37.7 197.2 | 33.9 199.8 | 30.5 184.2 | 27.5 159.5 | 24.7 131.9 | 22.2 111.5 | 61.7 106.4 | 69.9 63.8 | 71.4 57.4 | 102.1 51.7 | 139.1 46.5 | 174.7 41.9 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | -5.4 23.0 | -9.3 26.4 | -10.5 28.2 | -12.3 27.7 | -13.6 24.3 | -14.4 22.6 | -11.8 17.8 | -6.2 11.8 | 0.6 5.8 | 7.1 1.5 | 12.7 -1.5 | 18.3 -4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 182.9 434.5 | 160.1 451.7 | 137.2 468.8 | 120.1 480.2 | 108.6 491.7 | 91.5 503.1 | 85.8 508.8 | 228.7 520.3 | 297.3 383.0 | 348.7 308.7 | 383.0 257.3 | 411.6 217.2 |
| 照明 | 显热(W) | 69.2 261.0 | 56.6 270.4 | 47.2 276.7 | 40.9 283.0 | 34.6 286.1 | 28.3 289.3 | 25.2 292.4 | 132.1 295.6 | 195.0 188.7 | 220.1 122.6 | 235.8 100.6 | 248.4 81.8 |
| 人体 | 显热(W) | 76.3 390.4 | 62.8 399.4 | 53.9 408.4 | 44.9 412.9 | 40.4 417.4 | 31.4 421.9 | 26.9 426.4 | 233.4 430.8 | 318.6 219.9 | 345.6 134.6 | 363.5 107.7 | 377.0 89.8 |
|  | 全热(W) | 76.3 714.9 | 62.8 723.9 | 53.9 732.8 | 44.9 737.3 | 40.4 741.8 | 31.4 746.3 | 26.9 750.8 | 557.8 755.3 | 643.1 219.9 | 670.0 134.6 | 688.0 107.7 | 701.4 89.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 446.8 | 0.0 446.8 | 0.0 446.8 | 0.0 446.8 | 0.0 446.8 | 0.0 446.8 | 0.0 446.8 | 446.8 446.8 | 446.8 0.0 | 446.8 0.0 | 446.8 0.0 | 446.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 867.8 | 0.0 867.8 | 0.0 867.8 | 0.0 867.8 | 0.0 867.8 | 0.0 867.8 | 0.0 867.8 | 867.8 867.8 | 867.8 0.0 | 867.8 0.0 | 867.8 0.0 | 867.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 785 2821 | 710 2892 | 624 2922 | 567 2926 | 523 2938 | 471 2961 | 495 2984 | 2160 2968 | 2386 1313 | 2530 1076 | 2643 958 | 2742 855 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 785 2076 | 710 2146 | 624 2176 | 567 2180 | 523 2192 | 471 2216 | 495 2239 | 1414 2223 | 1640 1313 | 1785 1076 | 1898 958 | 1997 855 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 785 1953 | 710 2024 | 624 2054 | 567 2058 | 523 2070 | 471 2093 | 495 2116 | 1292 2100 | 1518 1313 | 1662 1076 | 1776 958 | 1874 855 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 785 1629 | 710 1699 | 624 1730 | 567 1733 | 523 1745 | 471 1769 | 495 1792 | 967 1776 | 1193 1313 | 1338 1076 | 1451 958 | 1550 855 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[登录厅] |  | 5.00 | 29.30 | 26 | 60 | 2730.3 | 18 | 3494.4 | 18 | 1.09 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.59 K=0.77 D=3.69 | 264.1 183.2 | 257.0 181.4 | 244.8 179.9 | 231.7 178.7 | 217.2 188.9 | 203.3 202.9 | 198.9 218.7 | 195.3 234.7 | 192.4 247.8 | 189.7 257.8 | 187.7 264.5 | 184.9 266.4 |
| 北外墙 | F=22.17 K=1.11 D=2.94 | 140.8 86.4 | 138.3 106.3 | 115.6 110.6 | 110.3 110.9 | 106.1 118.4 | 102.7 125.2 | 99.7 131.1 | 97.7 136.4 | 93.9 139.6 | 91.9 141.2 | 89.7 140.2 | 87.9 136.3 |
| 南外墙 | F=18.07 K=1.11 D=2.94 | 137.6 96.9 | 131.4 102.5 | 122.4 108.4 | 117.8 116.3 | 114.1 131.6 | 111.2 145.6 | 108.5 156.6 | 106.7 163.9 | 103.5 165.9 | 101.7 163.0 | 99.8 154.8 | 98.2 142.5 |
| 西外墙 | F=33.00 K=1.11 D=2.94 | 420.3 247.2 | 385.0 256.8 | 305.1 267.3 | 294.7 279.1 | 286.3 291.1 | 279.4 301.1 | 273.3 309.8 | 268.8 317.5 | 262.0 358.3 | 257.9 395.0 | 253.7 420.7 | 250.1 428.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.05 | 41.0 313.7 | 28.4 323.8 | 21.3 305.8 | 13.8 271.3 | 7.6 226.9 | 2.6 195.8 | 61.4 179.7 | 83.4 109.9 | 98.7 89.6 | 153.0 73.5 | 214.4 60.6 | 273.8 49.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -10.4 44.4 | -17.9 51.0 | -20.3 54.3 | -23.7 53.5 | -26.1 46.9 | -27.8 43.5 | -22.8 34.4 | -12.0 22.8 | 1.2 11.2 | 13.7 2.9 | 24.5 -2.9 | 35.2 -7.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 51.4 269.3 | 46.3 272.8 | 41.7 251.5 | 37.5 217.8 | 33.7 180.1 | 30.4 152.3 | 84.2 145.3 | 95.5 87.1 | 97.5 78.4 | 139.4 70.6 | 189.9 63.5 | 238.6 57.2 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | -5.4 23.0 | -9.3 26.4 | -10.5 28.2 | -12.3 27.7 | -13.6 24.3 | -14.4 22.6 | -11.8 17.8 | -6.2 11.8 | 0.6 5.8 | 7.1 1.5 | 12.7 -1.5 | 18.3 -4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 187.5 445.4 | 164.1 463.0 | 140.7 480.6 | 123.1 492.3 | 111.3 504.0 | 93.8 515.7 | 87.9 521.6 | 234.4 533.3 | 304.7 392.6 | 357.5 316.5 | 392.6 263.7 | 422.0 222.7 |
| 照明 | 显热(W) | 70.9 267.5 | 58.0 277.2 | 48.3 283.6 | 41.9 290.1 | 35.5 293.3 | 29.0 296.5 | 25.8 299.8 | 135.4 303.0 | 199.8 193.4 | 225.6 125.7 | 241.7 103.1 | 254.6 83.8 |
| 人体 | 显热(W) | 78.2 400.2 | 64.4 409.4 | 55.2 418.6 | 46.0 423.2 | 41.4 427.8 | 32.2 432.4 | 27.6 437.0 | 239.2 441.6 | 326.6 225.4 | 354.2 138.0 | 372.6 110.4 | 386.4 92.0 |
|  | 全热(W) | 78.2 732.8 | 64.4 742.0 | 55.2 751.2 | 46.0 755.8 | 41.4 760.4 | 32.2 765.0 | 27.6 769.6 | 571.8 774.2 | 659.2 225.4 | 686.8 138.0 | 705.2 110.4 | 719.0 92.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 458.0 | 0.0 458.0 | 0.0 458.0 | 0.0 458.0 | 0.0 458.0 | 0.0 458.0 | 0.0 458.0 | 458.0 458.0 | 458.0 0.0 | 458.0 0.0 | 458.0 0.0 | 458.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 889.6 | 0.0 889.6 | 0.0 889.6 | 0.0 889.6 | 0.0 889.6 | 0.0 889.6 | 0.0 889.6 | 889.6 889.6 | 889.6 0.0 | 889.6 0.0 | 889.6 0.0 | 889.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1335 3286 | 1217 3369 | 1043 3405 | 967 3412 | 906 3429 | 840 3460 | 871 3494 | 2577 3474 | 2804 1818 | 2961 1612 | 3087 1517 | 3198 1417 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1335 2522 | 1217 2605 | 1043 2641 | 967 2648 | 906 2664 | 840 2696 | 871 2730 | 1813 2710 | 2040 1818 | 2197 1612 | 2323 1517 | 2434 1417 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1335 2396 | 1217 2479 | 1043 2516 | 967 2522 | 906 2539 | 840 2570 | 871 2605 | 1687 2585 | 1915 1818 | 2071 1612 | 2198 1517 | 2309 1417 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1335 2064 | 1217 2147 | 1043 2183 | 967 2190 | 906 2206 | 840 2238 | 871 2272 | 1355 2252 | 1582 1818 | 1739 1612 | 1865 1517 | 1976 1417 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[卫生间] |  | 5.00 | 20.00 | 26 | 60 | 2223.4 | 17 | 2745.0 | 17 | 0.74 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=22.23 K=1.11 D=2.94 | 214.9 164.1 | 207.2 215.3 | 196.0 244.7 | 190.2 260.9 | 185.6 266.1 | 181.9 259.7 | 178.6 245.4 | 176.3 226.1 | 172.3 227.6 | 170.1 227.9 | 167.7 225.5 | 165.7 219.8 |
| 南外墙 | F=22.50 K=1.11 D=2.94 | 171.3 120.7 | 163.6 127.6 | 152.4 135.0 | 146.7 144.8 | 142.1 163.8 | 138.4 181.3 | 135.1 195.0 | 132.8 204.1 | 128.8 206.6 | 126.7 203.0 | 124.3 192.8 | 122.3 177.5 |
| 西外墙 | F=18.63 K=1.11 D=2.94 | 237.2 139.5 | 217.3 145.0 | 172.2 150.9 | 166.3 157.5 | 161.6 164.3 | 157.7 169.9 | 154.2 174.9 | 151.7 179.2 | 147.8 202.2 | 145.6 223.0 | 143.2 237.4 | 141.2 241.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 46.5 146.5 | 35.6 214.1 | 28.9 310.6 | 22.1 392.0 | 16.3 429.8 | 11.6 427.6 | 53.7 360.7 | 69.0 184.6 | 79.2 90.7 | 101.2 76.3 | 118.8 64.7 | 133.8 54.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.6 32.5 | -13.1 37.4 | -14.9 39.8 | -17.3 39.2 | -19.1 34.3 | -20.4 31.9 | -16.7 25.2 | -8.8 16.7 | 0.9 8.2 | 10.0 2.1 | 17.9 -2.1 | 25.8 -5.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.1 114.0 | 48.7 176.7 | 43.8 270.8 | 39.4 352.8 | 35.5 395.5 | 31.9 395.7 | 70.4 335.5 | 77.8 167.9 | 78.3 82.5 | 91.2 74.2 | 100.9 66.8 | 108.0 60.1 |
| 西外门 | F=2.10 K=1.97 | -5.4 23.0 | -9.3 26.4 | -10.5 28.2 | -12.3 27.7 | -13.6 24.3 | -14.4 22.6 | -11.8 17.8 | -6.2 11.8 | 0.6 5.8 | 7.1 1.5 | 12.7 -1.5 | 18.3 -4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 128.0 304.0 | 112.0 316.0 | 96.0 328.0 | 84.0 336.0 | 76.0 344.0 | 64.0 352.0 | 60.0 356.0 | 160.0 364.0 | 208.0 268.0 | 244.0 216.0 | 268.0 180.0 | 288.0 152.0 |
| 照明 | 显热(W) | 48.4 182.6 | 39.6 189.2 | 33.0 193.6 | 28.6 198.0 | 24.2 200.2 | 19.8 202.4 | 17.6 204.6 | 92.4 206.8 | 136.4 132.0 | 154.0 85.8 | 165.0 70.4 | 173.8 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 53.4 273.2 | 44.0 279.5 | 37.7 285.8 | 31.4 288.9 | 28.3 292.1 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.5 | 223.0 153.9 | 241.8 94.2 | 254.4 75.4 | 263.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 53.4 500.2 | 44.0 506.5 | 37.7 512.8 | 31.4 515.9 | 28.3 519.1 | 22.0 522.2 | 18.8 525.4 | 390.3 528.5 | 450.0 153.9 | 468.8 94.2 | 481.4 75.4 | 490.8 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 312.7 312.7 | 312.7 0.0 | 312.7 0.0 | 312.7 0.0 | 312.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 607.3 607.3 | 607.3 0.0 | 607.3 0.0 | 607.3 0.0 | 607.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 894 2188 | 810 2347 | 706 2511 | 657 2640 | 621 2719 | 581 2745 | 606 2687 | 1774 2512 | 1931 1287 | 2025 1128 | 2088 1045 | 2141 961 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 894 1666 | 810 1826 | 706 1989 | 657 2119 | 621 2197 | 581 2223 | 606 2165 | 1252 1991 | 1409 1287 | 1503 1128 | 1567 1045 | 1620 961 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 894 1581 | 810 1740 | 706 1904 | 657 2033 | 621 2112 | 581 2138 | 606 2080 | 1166 1905 | 1323 1287 | 1418 1128 | 1481 1045 | 1534 961 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 894 1354 | 810 1513 | 706 1677 | 657 1806 | 621 1885 | 581 1911 | 606 1853 | 939 1678 | 1096 1287 | 1190 1128 | 1254 1045 | 1307 961 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[卫生间] |  | 5.00 | 20.00 | 26 | 60 | 2169.2 | 17 | 2690.8 | 17 | 0.74 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=22.23 K=1.11 D=2.94 | 214.9 164.1 | 207.2 215.3 | 196.0 244.7 | 190.2 260.9 | 185.6 266.1 | 181.9 259.7 | 178.6 245.4 | 176.3 226.1 | 172.3 227.6 | 170.1 227.9 | 167.7 225.5 | 165.7 219.8 |
| 北外墙 | F=22.50 K=1.11 D=2.94 | 142.8 87.7 | 140.4 107.9 | 117.3 112.2 | 111.9 112.6 | 107.6 120.2 | 104.3 127.0 | 101.2 133.1 | 99.1 138.4 | 95.3 141.6 | 93.3 143.3 | 91.1 142.3 | 89.2 138.3 |
| 西外墙 | F=18.63 K=1.11 D=2.94 | 237.2 139.5 | 217.3 145.0 | 172.2 150.9 | 166.3 157.5 | 161.6 164.3 | 157.7 169.9 | 154.2 174.9 | 151.7 179.2 | 147.8 202.2 | 145.6 223.0 | 143.2 237.4 | 141.2 241.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 46.5 146.5 | 35.6 214.1 | 28.9 310.6 | 22.1 392.0 | 16.3 429.8 | 11.6 427.6 | 53.7 360.7 | 69.0 184.6 | 79.2 90.7 | 101.2 76.3 | 118.8 64.7 | 133.8 54.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.6 32.5 | -13.1 37.4 | -14.9 39.8 | -17.3 39.2 | -19.1 34.3 | -20.4 31.9 | -16.7 25.2 | -8.8 16.7 | 0.9 8.2 | 10.0 2.1 | 17.9 -2.1 | 25.8 -5.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.1 114.0 | 48.7 176.7 | 43.8 270.8 | 39.4 352.8 | 35.5 395.5 | 31.9 395.7 | 70.4 335.5 | 77.8 167.9 | 78.3 82.5 | 91.2 74.2 | 100.9 66.8 | 108.0 60.1 |
| 西外门 | F=2.10 K=1.97 | -5.4 23.0 | -9.3 26.4 | -10.5 28.2 | -12.3 27.7 | -13.6 24.3 | -14.4 22.6 | -11.8 17.8 | -6.2 11.8 | 0.6 5.8 | 7.1 1.5 | 12.7 -1.5 | 18.3 -4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 128.0 304.0 | 112.0 316.0 | 96.0 328.0 | 84.0 336.0 | 76.0 344.0 | 64.0 352.0 | 60.0 356.0 | 160.0 364.0 | 208.0 268.0 | 244.0 216.0 | 268.0 180.0 | 288.0 152.0 |
| 照明 | 显热(W) | 48.4 182.6 | 39.6 189.2 | 33.0 193.6 | 28.6 198.0 | 24.2 200.2 | 19.8 202.4 | 17.6 204.6 | 92.4 206.8 | 136.4 132.0 | 154.0 85.8 | 165.0 70.4 | 173.8 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 53.4 273.2 | 44.0 279.5 | 37.7 285.8 | 31.4 288.9 | 28.3 292.1 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.5 | 223.0 153.9 | 241.8 94.2 | 254.4 75.4 | 263.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 53.4 500.2 | 44.0 506.5 | 37.7 512.8 | 31.4 515.9 | 28.3 519.1 | 22.0 522.2 | 18.8 525.4 | 390.3 528.5 | 450.0 153.9 | 468.8 94.2 | 481.4 75.4 | 490.8 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 0.0 312.7 | 312.7 312.7 | 312.7 0.0 | 312.7 0.0 | 312.7 0.0 | 312.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 0.0 607.3 | 607.3 607.3 | 607.3 0.0 | 607.3 0.0 | 607.3 0.0 | 607.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 866 2155 | 787 2328 | 671 2488 | 622 2608 | 586 2675 | 547 2691 | 572 2625 | 1740 2447 | 1897 1222 | 1991 1068 | 2055 994 | 2108 922 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 866 1633 | 787 1806 | 671 1967 | 622 2086 | 586 2154 | 547 2169 | 572 2104 | 1218 1925 | 1375 1222 | 1470 1068 | 1534 994 | 1587 922 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 866 1548 | 787 1720 | 671 1881 | 622 2001 | 586 2068 | 547 2084 | 572 2018 | 1133 1840 | 1290 1222 | 1384 1068 | 1448 994 | 1501 922 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 866 1321 | 787 1493 | 671 1654 | 622 1774 | 586 1841 | 547 1856 | 572 1791 | 906 1613 | 1063 1222 | 1157 1068 | 1221 994 | 1274 922 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[库房] |  | 5.00 | 24.48 | 26 | 60 | 2250.5 | 18 | 2888.9 | 18 | 0.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.82 K=0.77 D=3.69 | 143.5 99.5 | 139.6 98.6 | 133.0 97.7 | 125.9 97.1 | 118.0 102.6 | 110.5 110.2 | 108.1 118.8 | 106.1 127.5 | 104.5 134.6 | 103.1 140.1 | 102.0 143.7 | 100.5 144.7 |
| 北外墙 | F=20.10 K=1.11 D=2.94 | 127.6 78.3 | 125.4 96.4 | 104.8 100.3 | 100.0 100.6 | 96.2 107.4 | 93.1 113.5 | 90.4 118.9 | 88.6 123.7 | 85.1 126.5 | 83.3 128.0 | 81.3 127.1 | 79.7 123.5 |
| 南外墙 | F=18.60 K=1.11 D=2.94 | 141.6 99.8 | 135.2 105.5 | 126.0 111.6 | 121.2 119.7 | 117.4 135.4 | 114.4 149.8 | 111.7 161.2 | 109.8 168.7 | 106.5 170.8 | 104.7 167.8 | 102.8 159.4 | 101.1 146.7 |
| 西外墙 | F=30.45 K=1.11 D=2.94 | 387.8 228.1 | 355.2 237.0 | 281.5 246.7 | 271.9 257.5 | 264.1 268.6 | 257.8 277.8 | 252.2 285.9 | 248.0 293.0 | 241.7 330.6 | 238.0 364.5 | 234.1 388.2 | 230.8 395.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 30.1 229.7 | 20.8 237.1 | 15.6 223.9 | 10.1 198.7 | 5.6 166.2 | 1.9 143.4 | 45.0 131.6 | 61.1 80.5 | 72.3 65.6 | 112.1 53.8 | 157.0 44.4 | 200.5 36.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.6 32.5 | -13.1 37.4 | -14.9 39.8 | -17.3 39.2 | -19.1 34.3 | -20.4 31.9 | -16.7 25.2 | -8.8 16.7 | 0.9 8.2 | 10.0 2.1 | 17.9 -2.1 | 25.8 -5.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 37.7 197.2 | 33.9 199.8 | 30.5 184.2 | 27.5 159.5 | 24.7 131.9 | 22.2 111.5 | 61.7 106.4 | 69.9 63.8 | 71.4 57.4 | 102.1 51.7 | 139.1 46.5 | 174.7 41.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 156.7 372.1 | 137.1 386.8 | 117.5 401.5 | 102.8 411.3 | 93.0 421.1 | 78.3 430.9 | 73.4 435.8 | 195.9 445.6 | 254.6 328.1 | 298.7 264.4 | 328.1 220.3 | 352.5 186.1 |
| 照明 | 显热(W) | 59.2 223.5 | 48.5 231.6 | 40.4 237.0 | 35.0 242.4 | 29.6 245.1 | 24.2 247.8 | 21.5 250.4 | 113.1 253.1 | 167.0 161.6 | 188.5 105.0 | 202.0 86.2 | 212.7 70.0 |
| 人体 | 显热(W) | 65.3 334.4 | 53.8 342.1 | 46.1 349.8 | 38.4 353.6 | 34.6 357.5 | 26.9 361.3 | 23.1 365.1 | 199.9 369.0 | 272.9 188.3 | 296.0 115.3 | 311.3 92.2 | 322.9 76.9 |
|  | 全热(W) | 65.3 612.3 | 53.8 620.0 | 46.1 627.6 | 38.4 631.5 | 34.6 635.3 | 26.9 639.2 | 23.1 643.0 | 477.7 646.9 | 550.8 188.3 | 573.8 115.3 | 589.2 92.2 | 600.7 76.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 382.7 382.7 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 743.2 743.2 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1112 2687 | 1016 2756 | 865 2790 | 805 2802 | 759 2825 | 707 2856 | 725 2889 | 2144 2882 | 2326 1506 | 2445 1339 | 2540 1261 | 2622 1179 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1112 2048 | 1016 2118 | 865 2151 | 805 2163 | 759 2187 | 707 2217 | 725 2251 | 1505 2244 | 1687 1506 | 1807 1339 | 1901 1261 | 1983 1179 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1112 1943 | 1016 2013 | 865 2046 | 805 2059 | 759 2082 | 707 2113 | 725 2146 | 1400 2139 | 1583 1506 | 1702 1339 | 1796 1261 | 1879 1179 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1112 1665 | 1016 1735 | 865 1768 | 805 1781 | 759 1804 | 707 1835 | 725 1868 | 1122 1861 | 1305 1506 | 1424 1339 | 1519 1261 | 1601 1179 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[库房] |  | 5.00 | 24.48 | 26 | 60 | 1964.6 | 18 | 2603.1 | 18 | 0.91 | 7 |
| 相同房间 |  | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.82 K=0.77 D=3.69 | 143.5 99.5 | 139.6 98.6 | 133.0 97.7 | 125.9 97.1 | 118.0 102.6 | 110.5 110.2 | 108.1 118.8 | 106.1 127.5 | 104.5 134.6 | 103.1 140.1 | 102.0 143.7 | 100.5 144.7 |
| 北外墙 | F=20.10 K=1.11 D=2.94 | 127.6 78.3 | 125.4 96.4 | 104.8 100.3 | 100.0 100.6 | 96.2 107.4 | 93.1 113.5 | 90.4 118.9 | 88.6 123.7 | 85.1 126.5 | 83.3 128.0 | 81.3 127.1 | 79.7 123.5 |
| 南外墙 | F=18.60 K=1.11 D=2.94 | 141.6 99.8 | 135.2 105.5 | 126.0 111.6 | 121.2 119.7 | 117.4 135.4 | 114.4 149.8 | 111.7 161.2 | 109.8 168.7 | 106.5 170.8 | 104.7 167.8 | 102.8 159.4 | 101.1 146.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 30.1 229.7 | 20.8 237.1 | 15.6 223.9 | 10.1 198.7 | 5.6 166.2 | 1.9 143.4 | 45.0 131.6 | 61.1 80.5 | 72.3 65.6 | 112.1 53.8 | 157.0 44.4 | 200.5 36.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.6 32.5 | -13.1 37.4 | -14.9 39.8 | -17.3 39.2 | -19.1 34.3 | -20.4 31.9 | -16.7 25.2 | -8.8 16.7 | 0.9 8.2 | 10.0 2.1 | 17.9 -2.1 | 25.8 -5.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 37.7 197.2 | 33.9 199.8 | 30.5 184.2 | 27.5 159.5 | 24.7 131.9 | 22.2 111.5 | 61.7 106.4 | 69.9 63.8 | 71.4 57.4 | 102.1 51.7 | 139.1 46.5 | 174.7 41.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 156.7 372.1 | 137.1 386.8 | 117.5 401.5 | 102.8 411.3 | 93.0 421.1 | 78.3 430.9 | 73.4 435.8 | 195.9 445.6 | 254.6 328.1 | 298.7 264.4 | 328.1 220.3 | 352.5 186.1 |
| 照明 | 显热(W) | 59.2 223.5 | 48.5 231.6 | 40.4 237.0 | 35.0 242.4 | 29.6 245.1 | 24.2 247.8 | 21.5 250.4 | 113.1 253.1 | 167.0 161.6 | 188.5 105.0 | 202.0 86.2 | 212.7 70.0 |
| 人体 | 显热(W) | 65.3 334.4 | 53.8 342.1 | 46.1 349.8 | 38.4 353.6 | 34.6 357.5 | 26.9 361.3 | 23.1 365.1 | 199.9 369.0 | 272.9 188.3 | 296.0 115.3 | 311.3 92.2 | 322.9 76.9 |
|  | 全热(W) | 65.3 612.3 | 53.8 620.0 | 46.1 627.6 | 38.4 631.5 | 34.6 635.3 | 26.9 639.2 | 23.1 643.0 | 477.7 646.9 | 550.8 188.3 | 573.8 115.3 | 589.2 92.2 | 600.7 76.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 382.7 382.7 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 743.2 743.2 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 724 2458 | 660 2519 | 583 2543 | 533 2544 | 494 2556 | 449 2578 | 473 2603 | 1896 2589 | 2084 1176 | 2207 974 | 2306 873 | 2391 784 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 724 1820 | 660 1881 | 583 1905 | 533 1906 | 494 1918 | 449 1940 | 473 1965 | 1257 1951 | 1446 1176 | 1569 974 | 1667 873 | 1753 784 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 724 1715 | 660 1776 | 583 1800 | 533 1801 | 494 1813 | 449 1835 | 473 1860 | 1152 1846 | 1341 1176 | 1464 974 | 1562 873 | 1648 784 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 724 1437 | 660 1498 | 583 1522 | 533 1523 | 494 1535 | 449 1557 | 473 1582 | 874 1568 | 1063 1176 | 1186 974 | 1284 873 | 1370 784 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[库房] |  | 5.00 | 24.48 | 26 | 60 | 2300.8 | 18 | 2939.2 | 18 | 0.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.82 K=0.77 D=3.69 | 143.5 99.5 | 139.6 98.6 | 133.0 97.7 | 125.9 97.1 | 118.0 102.6 | 110.5 110.2 | 108.1 118.8 | 106.1 127.5 | 104.5 134.6 | 103.1 140.1 | 102.0 143.7 | 100.5 144.7 |
| 北外墙 | F=20.10 K=1.11 D=2.94 | 127.6 78.3 | 125.4 96.4 | 104.8 100.3 | 100.0 100.6 | 96.2 107.4 | 93.1 113.5 | 90.4 118.9 | 88.6 123.7 | 85.1 126.5 | 83.3 128.0 | 81.3 127.1 | 79.7 123.5 |
| 东外墙 | F=30.45 K=1.11 D=2.94 | 294.5 224.9 | 283.8 294.9 | 268.5 335.2 | 260.6 357.5 | 254.3 364.5 | 249.3 355.8 | 244.7 336.2 | 241.6 309.8 | 236.1 311.9 | 233.1 312.2 | 229.8 309.0 | 227.1 301.1 |
| 南外墙 | F=18.60 K=1.11 D=2.94 | 141.6 99.8 | 135.2 105.5 | 126.0 111.6 | 121.2 119.7 | 117.4 135.4 | 114.4 149.8 | 111.7 161.2 | 109.8 168.7 | 106.5 170.8 | 104.7 167.8 | 102.8 159.4 | 101.1 146.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 30.1 229.7 | 20.8 237.1 | 15.6 223.9 | 10.1 198.7 | 5.6 166.2 | 1.9 143.4 | 45.0 131.6 | 61.1 80.5 | 72.3 65.6 | 112.1 53.8 | 157.0 44.4 | 200.5 36.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -7.6 32.5 | -13.1 37.4 | -14.9 39.8 | -17.3 39.2 | -19.1 34.3 | -20.4 31.9 | -16.7 25.2 | -8.8 16.7 | 0.9 8.2 | 10.0 2.1 | 17.9 -2.1 | 25.8 -5.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 37.7 197.2 | 33.9 199.8 | 30.5 184.2 | 27.5 159.5 | 24.7 131.9 | 22.2 111.5 | 61.7 106.4 | 69.9 63.8 | 71.4 57.4 | 102.1 51.7 | 139.1 46.5 | 174.7 41.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 156.7 372.1 | 137.1 386.8 | 117.5 401.5 | 102.8 411.3 | 93.0 421.1 | 78.3 430.9 | 73.4 435.8 | 195.9 445.6 | 254.6 328.1 | 298.7 264.4 | 328.1 220.3 | 352.5 186.1 |
| 照明 | 显热(W) | 59.2 223.5 | 48.5 231.6 | 40.4 237.0 | 35.0 242.4 | 29.6 245.1 | 24.2 247.8 | 21.5 250.4 | 113.1 253.1 | 167.0 161.6 | 188.5 105.0 | 202.0 86.2 | 212.7 70.0 |
| 人体 | 显热(W) | 65.3 334.4 | 53.8 342.1 | 46.1 349.8 | 38.4 353.6 | 34.6 357.5 | 26.9 361.3 | 23.1 365.1 | 199.9 369.0 | 272.9 188.3 | 296.0 115.3 | 311.3 92.2 | 322.9 76.9 |
|  | 全热(W) | 65.3 612.3 | 53.8 620.0 | 46.1 627.6 | 38.4 631.5 | 34.6 635.3 | 26.9 639.2 | 23.1 643.0 | 477.7 646.9 | 550.8 188.3 | 573.8 115.3 | 589.2 92.2 | 600.7 76.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 0.0 382.7 | 382.7 382.7 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 | 382.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 0.0 743.2 | 743.2 743.2 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 | 743.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1018 2683 | 944 2814 | 852 2878 | 794 2902 | 749 2921 | 699 2934 | 718 2939 | 2137 2899 | 2320 1487 | 2441 1287 | 2535 1182 | 2618 1085 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1018 2045 | 944 2176 | 852 2240 | 794 2263 | 749 2282 | 699 2295 | 718 2301 | 1499 2261 | 1682 1487 | 1802 1287 | 1897 1182 | 1980 1085 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1018 1940 | 944 2071 | 852 2135 | 794 2159 | 749 2178 | 699 2191 | 718 2196 | 1394 2156 | 1577 1487 | 1697 1287 | 1792 1182 | 1875 1085 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1018 1662 | 944 1793 | 852 1857 | 794 1881 | 749 1900 | 699 1913 | 718 1918 | 1116 1878 | 1299 1487 | 1419 1287 | 1514 1182 | 1597 1085 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[展厅（单层及顶层）] |  | 7.50 | 31.97 | 26 | 60 | 6939.0 | 9 | 7772.6 | 9 | 1.19 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.97 K=0.77 D=3.69 | 358.0 248.3 | 348.3 245.9 | 331.7 243.8 | 314.1 242.2 | 294.5 256.0 | 275.6 275.0 | 269.6 296.5 | 264.7 318.1 | 260.7 335.9 | 257.1 349.4 | 254.5 358.5 | 250.6 361.0 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=19.28 | 447.2 3155.6 | 322.4 2279.9 | 249.9 2281.7 | 174.5 2198.1 | 111.4 1993.8 | 194.5 1970.5 | 2441.3 1806.5 | 3824.9 1137.9 | 4642.8 936.2 | 4917.5 775.1 | 4523.4 645.6 | 3704.2 531.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -97.8 417.7 | -168.1 480.1 | -191.5 511.4 | -222.7 503.6 | -246.1 441.1 | -261.8 409.9 | -214.9 324.0 | -113.4 214.6 | 11.6 105.3 | 128.7 27.2 | 230.2 -27.5 | 331.8 -74.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 544.9 2737.9 | 490.4 1799.7 | 441.4 1770.3 | 397.3 1694.5 | 357.5 1552.7 | 456.3 1560.7 | 2656.2 1482.5 | 3938.3 923.3 | 4631.3 831.0 | 4788.8 747.9 | 4293.2 673.1 | 3372.5 605.8 |
| 内墙1 | F=75.64 K=1.93 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 | 203.9 203.9 |
| 内窗1 | F=6.97 K=3.90 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.6 485.9 | 179.0 505.1 | 153.5 524.3 | 134.3 537.1 | 121.5 549.9 | 102.3 562.7 | 95.9 569.0 | 255.8 581.8 | 332.5 428.4 | 390.0 345.3 | 428.4 287.7 | 460.4 243.0 |
| 照明 | 显热(W) | 77.4 291.9 | 63.3 302.4 | 52.7 309.5 | 45.7 316.5 | 38.7 320.0 | 31.6 323.5 | 28.1 327.0 | 147.7 330.6 | 218.0 211.0 | 246.2 137.1 | 263.7 112.5 | 277.8 91.4 |
| 人体 | 显热(W) | 85.3 436.7 | 70.3 446.7 | 60.2 456.7 | 50.2 461.8 | 45.2 466.8 | 35.1 471.8 | 30.1 476.8 | 261.0 481.8 | 356.4 245.9 | 386.5 150.6 | 406.5 120.5 | 421.6 100.4 |
|  | 全热(W) | 85.3 799.5 | 70.3 809.5 | 60.2 819.6 | 50.2 824.6 | 45.2 829.6 | 35.1 834.6 | 30.1 839.7 | 623.8 844.7 | 719.2 245.9 | 749.3 150.6 | 769.4 120.5 | 784.5 100.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 499.7 | 0.0 499.7 | 0.0 499.7 | 0.0 499.7 | 0.0 499.7 | 0.0 499.7 | 0.0 499.7 | 499.7 499.7 | 499.7 0.0 | 499.7 0.0 | 499.7 0.0 | 499.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 970.5 | 0.0 970.5 | 0.0 970.5 | 0.0 970.5 | 0.0 970.5 | 0.0 970.5 | 0.0 970.5 | 970.5 970.5 | 970.5 0.0 | 970.5 0.0 | 970.5 0.0 | 970.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1414 6194 | 1225 5355 | 1090 5391 | 961 5331 | 853 5162 | 881 5179 | 3107 5051 | 6329 4425 | 7386 2399 | 7773 1999 | 7452 1767 | 6690 1569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1414 5360 | 1225 4522 | 1090 4558 | 961 4497 | 853 4328 | 881 4345 | 3107 4217 | 5496 3592 | 6552 2399 | 6939 1999 | 6618 1767 | 5856 1569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1414 5223 | 1225 4385 | 1090 4421 | 961 4360 | 853 4191 | 881 4208 | 3107 4081 | 5359 3455 | 6415 2399 | 6802 1999 | 6481 1767 | 5719 1569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1414 4860 | 1225 4022 | 1090 4058 | 961 3997 | 853 3828 | 881 3845 | 3107 3718 | 4996 3092 | 6052 2399 | 6439 1999 | 6118 1767 | 5357 1569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[展厅（单层及顶层）] |  | 7.50 | 12.44 | 26 | 60 | 9349.7 | 16 | 9674.0 | 16 | 0.46 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.44 K=0.77 D=3.69 | 139.3 96.6 | 135.5 95.7 | 129.1 94.9 | 122.2 94.2 | 114.6 99.6 | 107.2 107.0 | 104.9 115.3 | 103.0 123.7 | 101.4 130.7 | 100.0 135.9 | 99.0 139.5 | 97.5 140.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=29.64 | 918.4 2893.9 | 703.5 4229.2 | 571.3 6136.4 | 436.7 7745.1 | 322.8 8492.2 | 228.7 8447.3 | 1060.6 7126.7 | 1362.4 3647.1 | 1564.6 1791.3 | 1999.0 1508.3 | 2347.8 1277.7 | 2644.3 1073.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -150.3 641.9 | -258.3 737.9 | -294.3 785.9 | -342.3 773.9 | -378.3 677.9 | -402.3 629.9 | -330.3 497.9 | -174.3 329.8 | 17.8 161.8 | 197.8 41.8 | 353.9 -42.2 | 509.9 -114.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1068.6 2252.0 | 961.7 3491.3 | 865.6 5350.4 | 779.0 6971.1 | 701.1 7814.3 | 631.0 7817.3 | 1390.9 6628.8 | 1536.6 3317.3 | 1546.8 1629.5 | 1801.2 1466.5 | 1993.9 1319.9 | 2134.4 1187.9 |
| 内墙1 | F=16.11 K=1.93 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.6 189.1 | 69.7 196.5 | 59.7 204.0 | 52.2 209.0 | 47.3 213.9 | 39.8 218.9 | 37.3 221.4 | 99.5 226.4 | 129.4 166.7 | 151.7 134.3 | 166.7 111.9 | 179.1 94.5 |
| 照明 | 显热(W) | 30.1 113.6 | 24.6 117.7 | 20.5 120.4 | 17.8 123.1 | 15.0 124.5 | 12.3 125.9 | 10.9 127.2 | 57.5 128.6 | 84.8 82.1 | 95.8 53.4 | 102.6 43.8 | 108.1 35.6 |
| 人体 | 显热(W) | 33.2 169.9 | 27.3 173.8 | 23.4 177.7 | 19.5 179.6 | 17.6 181.6 | 13.7 183.6 | 11.7 185.5 | 101.5 187.5 | 138.6 95.7 | 150.4 58.6 | 158.2 46.9 | 164.0 39.1 |
|  | 全热(W) | 33.2 311.1 | 27.3 315.0 | 23.4 318.9 | 19.5 320.8 | 17.6 322.8 | 13.7 324.7 | 11.7 326.7 | 242.7 328.6 | 279.8 95.7 | 291.5 58.6 | 299.3 46.9 | 305.2 39.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 194.4 | 0.0 194.4 | 0.0 194.4 | 0.0 194.4 | 0.0 194.4 | 0.0 194.4 | 0.0 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 0.0 | 194.4 0.0 | 194.4 0.0 | 194.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 377.6 | 0.0 377.6 | 0.0 377.6 | 0.0 377.6 | 0.0 377.6 | 0.0 377.6 | 0.0 377.6 | 377.6 377.6 | 377.6 0.0 | 377.6 0.0 | 377.6 0.0 | 377.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1244 4025 | 1004 5375 | 847 7295 | 692 8913 | 561 9674 | 445 9645 | 1269 8338 | 2286 4875 | 2581 2310 | 3059 1934 | 3436 1663 | 3755 1427 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1244 3701 | 1004 5051 | 847 6971 | 692 8589 | 561 9350 | 445 9320 | 1269 8014 | 1962 4551 | 2257 2310 | 2735 1934 | 3112 1663 | 3431 1427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1244 3648 | 1004 4997 | 847 6918 | 692 8536 | 561 9296 | 445 9267 | 1269 7961 | 1908 4498 | 2203 2310 | 2682 1934 | 3059 1663 | 3378 1427 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1244 3506 | 1004 4856 | 847 6777 | 692 8394 | 561 9155 | 445 9126 | 1269 7820 | 1767 4357 | 2062 2310 | 2540 1934 | 2918 1663 | 3236 1427 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[展厅（单层及顶层）] |  | 7.50 | 14.82 | 26 | 60 | 12828.5 | 16 | 13214.9 | 16 | 0.55 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.82 K=0.77 D=3.69 | 165.9 115.1 | 161.4 114.0 | 153.8 113.0 | 145.6 112.2 | 136.5 118.7 | 127.7 127.4 | 125.0 137.4 | 122.7 147.4 | 120.8 155.7 | 119.2 162.0 | 117.9 166.2 | 116.2 167.3 |
| 北外墙 | F=18.87 K=1.11 D=2.94 | 119.8 73.5 | 117.7 90.5 | 98.4 94.1 | 93.9 94.4 | 90.3 100.8 | 87.4 106.6 | 84.9 111.6 | 83.1 116.1 | 79.9 118.8 | 78.2 120.2 | 76.4 119.3 | 74.8 116.0 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=41.03 | 1271.5 4006.8 | 974.0 5855.6 | 791.0 8496.1 | 604.7 10723.4 | 446.9 11757.8 | 316.6 11695.6 | 1468.5 9867.2 | 1886.2 5049.6 | 2166.3 2480.1 | 2767.7 2088.3 | 3250.6 1769.0 | 3661.2 1486.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -208.0 888.8 | -357.6 1021.7 | -407.5 1088.2 | -473.9 1071.6 | -523.8 938.6 | -557.0 872.1 | -457.3 689.3 | -241.3 456.7 | 24.6 224.0 | 273.9 57.9 | 489.9 -58.5 | 706.0 -158.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1479.5 3118.0 | 1331.6 4833.9 | 1198.4 7407.9 | 1078.6 9651.8 | 970.7 10819.2 | 873.6 10823.4 | 1925.8 9177.8 | 2127.5 4592.9 | 2141.7 2256.1 | 2493.9 2030.5 | 2760.6 1827.4 | 2955.2 1644.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 94.8 225.2 | 83.0 234.1 | 71.1 243.0 | 62.2 248.9 | 56.3 254.9 | 47.4 260.8 | 44.5 263.8 | 118.5 269.7 | 154.1 198.6 | 180.8 160.0 | 198.6 133.4 | 213.4 112.6 |
| 照明 | 显热(W) | 35.9 135.3 | 29.3 140.2 | 24.4 143.4 | 21.2 146.7 | 17.9 148.3 | 14.7 150.0 | 13.0 151.6 | 68.5 153.2 | 101.1 97.8 | 114.1 63.6 | 122.2 52.2 | 128.8 42.4 |
| 人体 | 显热(W) | 39.5 202.4 | 32.6 207.0 | 27.9 211.7 | 23.3 214.0 | 20.9 216.4 | 16.3 218.7 | 14.0 221.0 | 121.0 223.3 | 165.2 114.0 | 179.1 69.8 | 188.4 55.8 | 195.4 46.5 |
|  | 全热(W) | 39.5 370.6 | 32.6 375.2 | 27.9 379.9 | 23.3 382.2 | 20.9 384.5 | 16.3 386.9 | 14.0 389.2 | 289.2 391.5 | 333.4 114.0 | 347.3 69.8 | 356.6 55.8 | 363.6 46.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 231.6 | 0.0 231.6 | 0.0 231.6 | 0.0 231.6 | 0.0 231.6 | 0.0 231.6 | 0.0 231.6 | 231.6 231.6 | 231.6 0.0 | 231.6 0.0 | 231.6 0.0 | 231.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 449.8 | 0.0 449.8 | 0.0 449.8 | 0.0 449.8 | 0.0 449.8 | 0.0 449.8 | 0.0 449.8 | 449.8 449.8 | 449.8 0.0 | 449.8 0.0 | 449.8 0.0 | 449.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1727 5376 | 1398 7259 | 1167 9919 | 951 12158 | 769 13215 | 610 13177 | 1750 11371 | 3018 6577 | 3405 3165 | 4057 2664 | 4572 2296 | 5008 1971 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1727 4990 | 1398 6873 | 1167 9533 | 951 11771 | 769 12828 | 610 12791 | 1750 10984 | 2632 6191 | 3019 3165 | 3671 2664 | 4186 2296 | 4621 1971 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1727 4926 | 1398 6810 | 1167 9470 | 951 11708 | 769 12765 | 610 12727 | 1750 10921 | 2568 6128 | 2956 3165 | 3607 2664 | 4122 2296 | 4558 1971 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1727 4758 | 1398 6641 | 1167 9301 | 951 11540 | 769 12597 | 610 12559 | 1750 10753 | 2400 5959 | 2787 3165 | 3439 2664 | 3954 2296 | 4390 1971 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[展厅（单层及顶层）] |  | 7.50 | 62.65 | 26 | 60 | 4416.2 | 19 | 6050.0 | 19 | 2.33 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.65 K=0.77 D=3.69 | 701.6 486.6 | 682.6 481.9 | 650.2 477.9 | 615.5 474.6 | 577.1 501.8 | 540.1 538.9 | 528.4 581.1 | 518.8 623.4 | 511.0 658.3 | 504.0 684.8 | 498.7 702.6 | 491.2 707.5 |
| 南外墙 | F=0.30 K=1.11 D=2.94 | 2.3 1.6 | 2.2 1.7 | 2.0 1.8 | 2.0 1.9 | 1.9 2.2 | 1.8 2.4 | 1.8 2.6 | 1.8 2.7 | 1.7 2.8 | 1.7 2.7 | 1.7 2.6 | 1.6 2.4 |
| 内墙1 | F=18.71 K=1.93 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 | 50.4 50.4 |
| 内窗1 | F=5.08 K=3.90 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 401.0 952.4 | 350.9 989.9 | 300.7 1027.5 | 263.1 1052.6 | 238.1 1077.7 | 200.5 1102.7 | 188.0 1115.3 | 501.2 1140.3 | 651.6 839.6 | 764.4 676.7 | 839.6 563.9 | 902.2 476.2 |
| 照明 | 显热(W) | 151.6 572.0 | 124.1 592.7 | 103.4 606.5 | 89.6 620.3 | 75.8 627.2 | 62.0 634.1 | 55.1 641.0 | 289.5 647.8 | 427.3 413.5 | 482.4 268.8 | 516.9 220.5 | 544.5 179.2 |
| 人体 | 显热(W) | 167.2 855.8 | 137.7 875.5 | 118.0 895.1 | 98.4 905.0 | 88.5 914.8 | 68.9 924.7 | 59.0 934.5 | 511.5 944.3 | 698.4 482.0 | 757.4 295.1 | 796.8 236.1 | 826.3 196.7 |
|  | 全热(W) | 167.2 1566.9 | 137.7 1586.6 | 118.0 1606.3 | 98.4 1616.1 | 88.5 1626.0 | 68.9 1635.8 | 59.0 1645.6 | 1222.6 1655.5 | 1409.5 482.0 | 1468.6 295.1 | 1507.9 236.1 | 1537.4 196.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 979.4 | 0.0 979.4 | 0.0 979.4 | 0.0 979.4 | 0.0 979.4 | 0.0 979.4 | 0.0 979.4 | 979.4 979.4 | 979.4 0.0 | 979.4 0.0 | 979.4 0.0 | 979.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1902.1 | 0.0 1902.1 | 0.0 1902.1 | 0.0 1902.1 | 0.0 1902.1 | 0.0 1902.1 | 0.0 1902.1 | 1902.1 1902.1 | 1902.1 0.0 | 1902.1 0.0 | 1902.1 0.0 | 1902.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1502 5560 | 1376 5633 | 1253 5700 | 1147 5746 | 1060 5815 | 952 5894 | 911 5966 | 4514 6050 | 4981 2474 | 5201 2006 | 5345 1804 | 5457 1640 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1502 3926 | 1376 3999 | 1253 4066 | 1147 4112 | 1060 4181 | 952 4260 | 911 4332 | 2880 4416 | 3348 2474 | 3567 2006 | 3711 1804 | 3823 1640 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1502 3658 | 1376 3731 | 1253 3798 | 1147 3844 | 1060 3913 | 952 3992 | 911 4064 | 2612 4148 | 3079 2474 | 3299 2006 | 3443 1804 | 3555 1640 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1502 2947 | 1376 3020 | 1253 3087 | 1147 3133 | 1060 3202 | 952 3281 | 911 3353 | 1901 3437 | 2368 2474 | 2588 2006 | 2732 1804 | 2844 1640 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003[展厅（单层及顶层）] |  | 7.50 | 16.20 | 26 | 60 | 1481.1 | 18 | 1903.5 | 18 | 0.60 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.20 K=0.77 D=3.69 | 181.4 125.8 | 176.5 124.6 | 168.1 123.6 | 159.1 122.7 | 149.2 129.8 | 139.7 139.3 | 136.6 150.2 | 134.2 161.2 | 132.1 170.2 | 130.3 177.1 | 128.9 181.7 | 127.0 183.0 |
| 东外墙 | F=23.88 K=1.11 D=2.94 | 230.9 176.3 | 222.5 231.3 | 210.5 262.8 | 204.4 280.3 | 199.4 285.8 | 195.4 279.0 | 191.9 263.6 | 189.4 242.9 | 185.1 244.5 | 182.8 244.8 | 180.2 242.3 | 178.1 236.1 |
| 南外墙 | F=10.11 K=1.11 D=2.94 | 77.0 54.3 | 73.5 57.4 | 68.5 60.7 | 65.9 65.1 | 63.9 73.6 | 62.2 81.5 | 60.7 87.7 | 59.7 91.7 | 57.9 92.8 | 56.9 91.2 | 55.9 86.6 | 55.0 79.8 |
| 南外门 | F=3.60 K=1.97 | -9.2 39.4 | -15.9 45.3 | -18.1 48.3 | -21.0 47.5 | -23.2 41.6 | -24.7 38.7 | -20.3 30.6 | -10.7 20.3 | 1.1 9.9 | 12.2 2.6 | 21.7 -2.6 | 31.3 -7.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 103.7 246.3 | 90.7 256.0 | 77.8 265.7 | 68.0 272.2 | 61.6 278.7 | 51.8 285.1 | 48.6 288.4 | 129.6 294.9 | 168.5 217.1 | 197.6 175.0 | 217.1 145.8 | 233.3 123.1 |
| 照明 | 显热(W) | 39.2 147.9 | 32.1 153.3 | 26.7 156.8 | 23.2 160.4 | 19.6 162.2 | 16.0 164.0 | 14.3 165.7 | 74.8 167.5 | 110.5 106.9 | 124.7 69.5 | 133.7 57.0 | 140.8 46.3 |
| 人体 | 显热(W) | 43.2 221.3 | 35.6 226.4 | 30.5 231.5 | 25.4 234.0 | 22.9 236.5 | 17.8 239.1 | 15.3 241.6 | 132.3 244.2 | 180.6 124.6 | 195.9 76.3 | 206.0 61.0 | 213.7 50.9 |
|  | 全热(W) | 43.2 405.2 | 35.6 410.3 | 30.5 415.3 | 25.4 417.9 | 22.9 420.4 | 17.8 423.0 | 15.3 425.5 | 316.1 428.1 | 364.5 124.6 | 379.7 76.3 | 389.9 61.0 | 397.5 50.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 253.2 | 0.0 253.2 | 0.0 253.2 | 0.0 253.2 | 0.0 253.2 | 0.0 253.2 | 0.0 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 0.0 | 253.2 0.0 | 253.2 0.0 | 253.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 491.8 | 0.0 491.8 | 0.0 491.8 | 0.0 491.8 | 0.0 491.8 | 0.0 491.8 | 0.0 491.8 | 491.8 491.8 | 491.8 0.0 | 491.8 0.0 | 491.8 0.0 | 491.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 666 1687 | 615 1770 | 564 1825 | 525 1858 | 493 1884 | 458 1902 | 447 1904 | 1385 1898 | 1512 966 | 1576 836 | 1619 772 | 1655 712 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 666 1265 | 615 1347 | 564 1403 | 525 1435 | 493 1461 | 458 1480 | 447 1481 | 963 1476 | 1089 966 | 1154 836 | 1197 772 | 1232 712 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 666 1195 | 615 1278 | 564 1333 | 525 1366 | 493 1392 | 458 1411 | 447 1412 | 893 1407 | 1020 966 | 1084 836 | 1127 772 | 1163 712 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 666 1011 | 615 1094 | 564 1149 | 525 1182 | 493 1208 | 458 1227 | 447 1228 | 709 1223 | 836 966 | 900 836 | 944 772 | 979 712 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X004[展厅（单层及顶层）] |  | 7.50 | 74.27 | 26 | 60 | 5440.7 | 19 | 7377.5 | 19 | 2.76 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=74.27 K=0.77 D=3.69 | 831.6 576.8 | 809.1 571.2 | 770.7 566.5 | 729.6 562.6 | 684.1 594.8 | 640.3 638.8 | 626.4 688.8 | 615.0 739.0 | 605.7 780.3 | 597.4 811.8 | 591.2 832.8 | 582.3 838.7 |
| 东外墙 | F=29.64 K=1.11 D=2.94 | 286.6 218.9 | 276.2 287.1 | 261.3 326.2 | 253.7 347.9 | 247.5 354.8 | 242.6 346.3 | 238.2 327.2 | 235.1 301.5 | 229.8 303.5 | 226.9 303.8 | 223.7 300.8 | 221.0 293.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 475.3 1128.9 | 415.9 1173.5 | 356.5 1218.1 | 311.9 1247.8 | 282.2 1277.5 | 237.7 1307.2 | 222.8 1322.1 | 594.2 1351.8 | 772.4 995.3 | 906.1 802.1 | 995.3 668.5 | 1069.5 564.5 |
| 照明 | 显热(W) | 179.7 678.1 | 147.1 702.6 | 122.5 719.0 | 106.2 735.3 | 89.9 743.5 | 73.5 751.6 | 65.4 759.8 | 343.1 768.0 | 506.5 490.2 | 571.9 318.6 | 612.7 261.4 | 645.4 212.4 |
| 人体 | 显热(W) | 198.2 1014.5 | 163.3 1037.8 | 139.9 1061.1 | 116.6 1072.8 | 104.9 1084.5 | 81.6 1096.1 | 70.0 1107.8 | 606.4 1119.4 | 827.9 571.4 | 897.9 349.8 | 944.5 279.9 | 979.5 233.2 |
|  | 全热(W) | 198.2 1857.5 | 163.3 1880.8 | 139.9 1904.1 | 116.6 1915.8 | 104.9 1927.4 | 81.6 1939.1 | 70.0 1950.8 | 1449.4 1962.4 | 1670.9 571.4 | 1740.9 349.8 | 1787.5 279.9 | 1822.5 233.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1161.0 | 0.0 1161.0 | 0.0 1161.0 | 0.0 1161.0 | 0.0 1161.0 | 0.0 1161.0 | 0.0 1161.0 | 1161.0 1161.0 | 1161.0 0.0 | 1161.0 0.0 | 1161.0 0.0 | 1161.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2254.8 | 0.0 2254.8 | 0.0 2254.8 | 0.0 2254.8 | 0.0 2254.8 | 0.0 2254.8 | 0.0 2254.8 | 2254.8 2254.8 | 2254.8 0.0 | 2254.8 0.0 | 2254.8 0.0 | 2254.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1972 6715 | 1812 6870 | 1651 6989 | 1518 7064 | 1409 7153 | 1276 7238 | 1223 7303 | 5492 7377 | 6040 3141 | 6298 2586 | 6465 2343 | 6596 2142 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1972 4778 | 1812 4933 | 1651 5052 | 1518 5127 | 1409 5216 | 1276 5301 | 1223 5367 | 3555 5441 | 4103 3141 | 4361 2586 | 4528 2343 | 4659 2142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1972 4460 | 1812 4615 | 1651 4734 | 1518 4809 | 1409 4898 | 1276 4983 | 1223 5049 | 3237 5123 | 3785 3141 | 4043 2586 | 4210 2343 | 4341 2142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1972 3617 | 1812 3772 | 1651 3891 | 1518 3966 | 1409 4055 | 1276 4140 | 1223 4206 | 2394 4280 | 2942 3141 | 3200 2586 | 3367 2343 | 3498 2142 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005[展厅（单层及顶层）] |  | 7.50 | 74.05 | 26 | 60 | 6068.2 | 19 | 7999.1 | 19 | 2.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=74.05 K=0.77 D=3.69 | 829.1 575.0 | 806.7 569.5 | 768.4 564.7 | 727.4 560.9 | 682.0 593.0 | 638.3 636.9 | 624.5 686.7 | 613.1 736.7 | 603.8 777.9 | 595.6 809.3 | 589.3 830.3 | 580.5 836.2 |
| 北外墙 | F=79.92 K=1.11 D=2.94 | 507.4 311.4 | 498.6 383.3 | 416.6 398.7 | 397.5 399.8 | 382.3 426.8 | 370.3 451.3 | 359.5 472.7 | 352.1 491.7 | 338.5 503.1 | 331.3 509.1 | 323.4 505.3 | 316.8 491.2 |
| 东外墙 | F=41.03 K=1.11 D=2.94 | 396.8 303.0 | 382.4 397.4 | 361.8 451.7 | 351.2 481.7 | 342.7 491.2 | 335.9 479.5 | 329.8 453.0 | 325.5 417.4 | 318.1 420.3 | 314.1 420.7 | 309.7 416.4 | 306.0 405.8 |
| 北外门 | F=6.34 K=1.97 | -16.2 69.4 | -27.9 79.8 | -31.8 85.0 | -37.0 83.7 | -40.9 73.3 | -43.5 68.1 | -35.7 53.8 | -18.8 35.7 | 1.9 17.5 | 21.4 4.5 | 38.3 -4.6 | 55.1 -12.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 473.9 1125.5 | 414.7 1169.9 | 355.4 1214.3 | 311.0 1244.0 | 281.4 1273.6 | 236.9 1303.2 | 222.1 1318.0 | 592.4 1347.6 | 770.1 992.2 | 903.4 799.7 | 992.2 666.4 | 1066.3 562.7 |
| 照明 | 显热(W) | 179.2 676.0 | 146.6 700.5 | 122.2 716.8 | 105.9 733.0 | 89.6 741.2 | 73.3 749.3 | 65.2 757.5 | 342.1 765.6 | 505.0 488.7 | 570.1 317.7 | 610.9 260.6 | 643.5 211.8 |
| 人体 | 显热(W) | 197.6 1011.4 | 162.8 1034.6 | 139.5 1057.9 | 116.3 1069.5 | 104.6 1081.1 | 81.4 1092.8 | 69.8 1104.4 | 604.5 1116.0 | 825.4 569.6 | 895.1 348.8 | 941.6 279.0 | 976.5 232.5 |
|  | 全热(W) | 197.6 1851.8 | 162.8 1875.1 | 139.5 1898.3 | 116.3 1909.9 | 104.6 1921.6 | 81.4 1933.2 | 69.8 1944.8 | 1444.9 1956.4 | 1665.8 569.6 | 1735.5 348.8 | 1782.1 279.0 | 1816.9 232.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1157.5 | 0.0 1157.5 | 0.0 1157.5 | 0.0 1157.5 | 0.0 1157.5 | 0.0 1157.5 | 0.0 1157.5 | 1157.5 1157.5 | 1157.5 0.0 | 1157.5 0.0 | 1157.5 0.0 | 1157.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2247.9 | 0.0 2247.9 | 0.0 2247.9 | 0.0 2247.9 | 0.0 2247.9 | 0.0 2247.9 | 0.0 2247.9 | 2247.9 2247.9 | 2247.9 0.0 | 2247.9 0.0 | 2247.9 0.0 | 2247.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2568 7160 | 2384 7423 | 2132 7577 | 1972 7661 | 1842 7769 | 1693 7869 | 1635 7934 | 5899 7999 | 6451 3769 | 6719 3210 | 6894 2953 | 7033 2728 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2568 5229 | 2384 5492 | 2132 5647 | 1972 5730 | 1842 5838 | 1693 5939 | 1635 6004 | 3968 6068 | 4520 3769 | 4789 3210 | 4963 2953 | 5102 2728 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2568 4912 | 2384 5175 | 2132 5329 | 1972 5413 | 1842 5521 | 1693 5621 | 1635 5687 | 3651 5751 | 4203 3769 | 4471 3210 | 4646 2953 | 4785 2728 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2568 4072 | 2384 4335 | 2132 4489 | 1972 4573 | 1842 4680 | 1693 4781 | 1635 4846 | 2811 4911 | 3363 3769 | 3631 3210 | 3805 2953 | 3945 2728 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006[前台] |  | 7.50 | 14.18 | 26 | 60 | 1140.7 | 19 | 1510.5 | 19 | 0.53 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.18 K=0.77 D=3.69 | 158.8 110.1 | 154.5 109.1 | 147.1 108.2 | 139.3 107.4 | 130.6 113.6 | 122.2 122.0 | 119.6 131.5 | 117.4 141.1 | 115.6 149.0 | 114.1 155.0 | 112.9 159.0 | 111.2 160.1 |
| 北外墙 | F=25.93 K=1.11 D=2.94 | 164.7 101.1 | 161.8 124.4 | 135.2 129.4 | 129.0 129.7 | 124.1 138.5 | 120.2 146.4 | 116.7 153.4 | 114.3 159.6 | 109.9 163.3 | 107.5 165.2 | 105.0 164.0 | 102.8 159.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 90.8 215.5 | 79.4 224.1 | 68.1 232.6 | 59.6 238.2 | 53.9 243.9 | 45.4 249.6 | 42.5 252.4 | 113.4 258.1 | 147.5 190.0 | 173.0 153.1 | 190.0 127.6 | 204.2 107.8 |
| 照明 | 显热(W) | 34.3 129.5 | 28.1 134.1 | 23.4 137.3 | 20.3 140.4 | 17.2 141.9 | 14.0 143.5 | 12.5 145.1 | 65.5 146.6 | 96.7 93.6 | 109.2 60.8 | 117.0 49.9 | 123.2 40.6 |
| 人体 | 显热(W) | 37.8 193.7 | 31.2 198.1 | 26.7 202.6 | 22.3 204.8 | 20.0 207.0 | 15.6 209.3 | 13.4 211.5 | 115.8 213.7 | 158.1 109.1 | 171.4 66.8 | 180.3 53.4 | 187.0 44.5 |
|  | 全热(W) | 37.8 354.6 | 31.2 359.1 | 26.7 363.5 | 22.3 365.8 | 20.0 368.0 | 15.6 370.2 | 13.4 372.5 | 276.7 374.7 | 319.0 109.1 | 332.4 66.8 | 341.3 53.4 | 348.0 44.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 430.5 430.5 | 430.5 0.0 | 430.5 0.0 | 430.5 0.0 | 430.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 486 1341 | 455 1381 | 401 1401 | 370 1412 | 346 1436 | 317 1462 | 305 1485 | 1118 1511 | 1219 705 | 1267 601 | 1297 554 | 1320 512 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 486 972 | 455 1011 | 401 1032 | 370 1042 | 346 1067 | 317 1092 | 305 1116 | 748 1141 | 849 705 | 897 601 | 927 554 | 950 512 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 486 911 | 455 951 | 401 971 | 370 982 | 346 1006 | 317 1032 | 305 1055 | 687 1080 | 789 705 | 836 601 | 866 554 | 889 512 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 486 750 | 455 790 | 401 810 | 370 821 | 346 845 | 317 871 | 305 894 | 526 919 | 628 705 | 675 601 | 705 554 | 728 512 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |