新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月10日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13513590990 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	4

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 山西-阳泉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 37.85 |  |
| 东经 | 113.55 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 793.10 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -8.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

本工程无此项内容

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 93611 | 793.10 | 118.03 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 684.93 | 136.67 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[起居室] | 20.44 | 20 | 2439 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2939 | 143.8 |
|  | 1002[起居室] | 20.41 | 20 | 1184 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 82.5 |
|  | 1003[起居室] | 20.42 | 20 | 2036 | 499 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 124.1 |
|  | 1006[展厅（单层及顶层）] | 23.52 | 20 | 3530 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 4818 | 204.9 |
|  | 1007[展厅（单层及顶层）] | 23.72 | 20 | 1778 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 3077 | 129.7 |
|  | 1008[展厅（单层及顶层）] | 23.72 | 20 | 2851 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 175.0 |
|  | 1009[登录厅] | 27.73 | 20 | 2800 | 678 | 0 | 0 | 0 | 3478 | 125.4 |
|  | 1010[登录厅] | 28.57 | 20 | 1943 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 3508 | 122.8 |
|  | 1011[登录厅] | 28.59 | 20 | 1797 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 3363 | 117.6 |
|  | 1012[登录厅] | 29.30 | 20 | 3099 | 716 | 0 | 0 | 0 | 3816 | 130.2 |
|  | 1013[卫生间] | 20.00 | 20 | 2157 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2646 | 132.3 |
|  | 1014[卫生间] | 20.00 | 20 | 2303 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 139.6 |
|  | 1015,1018[库房] | 24.48 | 20 | 2570 | 599 | 0 | 0 | 0 | 3169 | 129.4 |
|  | 1016,1017[库房] | 24.48 | 20 | 1630 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 91.0 |
|  | 合计 | 384.35 |  | 36317 | 13283 | 0 | 0 |  | 49599 | 129.0 |
| 2层 | 2001[展厅（单层及顶层）] | 31.97 | 20 | 7856 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 9029 | 282.4 |
|  | 2002[展厅（单层及顶层）] | 12.44 | 20 | 4494 | 456 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 398.0 |
|  | 2003[展厅（单层及顶层）] | 14.82 | 20 | 5626 | 543 | 0 | 0 | 0 | 6170 | 416.4 |
|  | X002[展厅（单层及顶层）] | 62.65 | 20 | 3097 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 5395 | 86.1 |
|  | X003[展厅（单层及顶层）] | 16.20 | 20 | 1629 | 594 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 137.2 |
|  | X004[展厅（单层及顶层）] | 74.27 | 20 | 2701 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 5425 | 73.0 |
|  | X005[展厅（单层及顶层）] | 74.05 | 20 | 6323 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 9039 | 122.1 |
|  | X006[前台] | 14.18 | 20 | 1261 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 125.6 |
|  | 合计 | 300.58 |  | 32987 | 11025 | 0 | 0 |  | 44012 | 146.4 |
| 总计 |  | 684.93 |  | 69304 | 24307 | 0 | 0 |  | 93611 | 136.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[起居室] | 屋顶 | 20.44 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 447.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.7 | 0.02 | 456.7 |
|  | 北外墙 | 17.53 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 558.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.4 | 0.02 | 598.1 |
|  | 南外墙 | 17.50 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 557.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.0 | 0.02 | 483.5 |
|  | 东外墙 | 29.18 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 929.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.3 | 0.02 | 901.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2939 |
| 1002[起居室] | 北外墙 | 17.47 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 556.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.7 | 0.02 | 596.3 |
|  | 南外墙 | 12.46 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 397.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 337.5 | 0.02 | 344.2 |
|  | 南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 281.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 239.1 | 0.02 | 243.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |
| 1003[起居室] | 北外墙 | 15.40 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 490.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 515.3 | 0.02 | 525.6 |
|  | 西外墙 | 29.18 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 929.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.3 | 0.02 | 901.0 |
|  | 南外墙 | 17.50 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 557.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.0 | 0.02 | 483.5 |
|  | 北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 117.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.02 | 125.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535 |
| 1006[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 23.52 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 515.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.2 | 0.02 | 525.5 |
|  | 北外墙 | 20.03 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 638.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 670.3 | 0.02 | 683.7 |
|  | 南外墙 | 16.26 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 518.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 440.5 | 0.02 | 449.3 |
|  | 南外窗 | 1.88 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 207.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.02 | 180.1 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 105.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.02 | 91.4 |
|  | 内墙 | 29.37 | 1.93 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1599.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1599.8 | 0.02 | 1599.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1288.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4818 |
| 1007[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 23.72 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 519.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.02 | 530.0 |
|  | 南外墙 | 20.20 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 643.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 547.3 | 0.02 | 558.2 |
|  | 北外墙 | 20.20 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 643.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 676.0 | 0.02 | 689.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |
| 1008[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 23.72 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 519.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.5 | 0.02 | 529.9 |
|  | 南外墙 | 16.43 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 523.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 445.1 | 0.02 | 454.0 |
|  | 北外墙 | 20.20 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 643.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.9 | 0.02 | 689.4 |
|  | 西外墙 | 29.35 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 935.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 888.5 | 0.02 | 906.3 |
|  | 南外窗 | 1.88 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 207.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.02 | 180.1 |
|  | 南外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 105.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.02 | 91.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4150 |
| 1009[登录厅] | 屋顶 | 15.11 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 331.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.1 | 0.02 | 337.7 |
|  | 北外墙 | 21.01 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 669.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 703.1 | 0.02 | 717.2 |
|  | 东外墙 | 33.00 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1051.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 999.0 | 0.02 | 1019.0 |
|  | 南外墙 | 17.40 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 554.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 471.3 | 0.02 | 480.7 |
|  | 南外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.02 | 143.5 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 117.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.02 | 101.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3478 |
| 1010[登录厅] | 屋顶 | 20.04 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 438.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.9 | 0.02 | 447.7 |
|  | 北外墙 | 21.66 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 690.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 724.7 | 0.02 | 739.2 |
|  | 南外墙 | 13.98 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 445.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 378.7 | 0.02 | 386.3 |
|  | 南外门 | 7.65 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 426.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.7 | 0.02 | 370.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3508 |
| 1011[登录厅] | 屋顶 | 14.05 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 307.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.7 | 0.02 | 313.8 |
|  | 北外墙 | 21.66 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 690.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 724.6 | 0.02 | 739.1 |
|  | 南外墙 | 18.06 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 575.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 489.1 | 0.02 | 498.8 |
|  | 南外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.02 | 143.5 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 117.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.02 | 101.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1565.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3363 |
| 1012[登录厅] | 屋顶 | 23.59 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 516.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.6 | 0.02 | 527.0 |
|  | 北外墙 | 22.17 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 706.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.8 | 0.02 | 756.6 |
|  | 南外墙 | 18.07 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 575.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 489.4 | 0.02 | 499.2 |
|  | 西外墙 | 33.00 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1051.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 999.0 | 0.02 | 1019.0 |
|  | 南外窗 | 2.05 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 226.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.2 | 0.02 | 196.0 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 117.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.02 | 101.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3816 |
| 1013[卫生间] | 东外墙 | 22.23 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 708.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 672.8 | 0.02 | 686.3 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 717.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 609.4 | 0.02 | 621.6 |
|  | 西外墙 | 18.63 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 593.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 563.8 | 0.02 | 575.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.02 | 160.4 |
|  | 西外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 117.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.3 | 0.02 | 113.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2646 |
| 1014[卫生间] | 东外墙 | 22.23 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 708.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 672.8 | 0.02 | 686.3 |
|  | 北外墙 | 22.50 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 717.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 752.8 | 0.02 | 767.9 |
|  | 西外墙 | 18.63 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 593.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 563.8 | 0.02 | 575.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.02 | 160.4 |
|  | 西外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 117.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.3 | 0.02 | 113.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2792 |
| 1015[库房] | 屋顶 | 12.82 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 280.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.7 | 0.02 | 286.3 |
|  | 北外墙 | 20.10 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 640.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 672.5 | 0.02 | 686.0 |
|  | 南外墙 | 18.60 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 592.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 503.8 | 0.02 | 513.9 |
|  | 西外墙 | 30.45 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 970.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 921.8 | 0.02 | 940.2 |
|  | 南外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.02 | 143.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3169 |
| 1016,1017[库房] | 屋顶 | 12.82 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 280.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.7 | 0.02 | 286.3 |
|  | 北外墙 | 20.10 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 640.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 672.5 | 0.02 | 686.0 |
|  | 南外墙 | 18.60 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 592.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 503.8 | 0.02 | 513.9 |
|  | 南外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.02 | 143.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2228 |
| 1018[库房] | 屋顶 | 12.82 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 280.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.7 | 0.02 | 286.3 |
|  | 北外墙 | 20.10 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 640.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 672.5 | 0.02 | 686.0 |
|  | 东外墙 | 30.45 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 970.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 921.8 | 0.02 | 940.2 |
|  | 南外墙 | 18.60 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 592.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 503.8 | 0.02 | 513.9 |
|  | 南外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.02 | 143.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3169 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49599 |
| 2001[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 31.97 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 700.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.3 | 0.07 | 749.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 19.28 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 2128.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2021.9 | 0.07 | 2163.4 |
|  | 内墙 | 75.64 | 1.93 | 20 | 28.3 | 1.0 | 4120.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4120.8 | 0.07 | 4120.8 |
|  | 内窗 | 6.97 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 768.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.9 | 0.07 | 822.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9029 |
| 2002[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 12.44 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 272.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.4 | 0.07 | 291.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 29.64 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 3270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3107.4 | 0.07 | 3324.9 |
|  | 内墙 | 16.11 | 1.93 | 20 | 28.3 | 1.0 | 877.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.8 | 0.07 | 877.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4950 |
| 2003[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 14.82 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 324.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.6 | 0.07 | 347.3 |
|  | 北外墙 | 18.87 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 601.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.4 | 0.07 | 675.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 41.03 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 4528.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4302.3 | 0.07 | 4603.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6170 |
| X002[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 62.65 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1372.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1372.4 | 0.07 | 1468.5 |
|  | 南外墙 | 0.30 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 9.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.07 | 8.7 |
|  | 内墙 | 18.71 | 1.93 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1019.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1019.4 | 0.07 | 1019.4 |
|  | 内窗 | 5.08 | 3.90 | 20 | 28.3 | 1.0 | 561.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.0 | 0.07 | 600.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2298.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5395 |
| X003[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 16.20 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 354.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.9 | 0.07 | 379.7 |
|  | 东外墙 | 23.88 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 760.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.8 | 0.07 | 773.4 |
|  | 南外墙 | 10.11 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 322.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 273.9 | 0.07 | 293.1 |
|  | 南外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 200.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.07 | 182.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2223 |
| X004[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 74.27 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1626.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1626.9 | 0.07 | 1740.8 |
|  | 东外墙 | 29.64 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 944.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.2 | 0.07 | 960.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2724.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5425 |
| X005[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 74.05 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1621.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1621.9 | 0.07 | 1735.4 |
|  | 北外墙 | 79.92 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 2546.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2673.9 | 0.07 | 2861.1 |
|  | 东外墙 | 41.03 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1307.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1242.2 | 0.07 | 1329.1 |
|  | 北外门 | 6.34 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 353.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.4 | 0.07 | 397.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2715.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9039 |
| X006[前台] | 屋顶 | 14.18 | 0.77 | 20 | 28.3 | 1.0 | 310.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.6 | 0.07 | 332.4 |
|  | 北外墙 | 25.93 | 1.13 | 20 | 28.3 | 1.0 | 826.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 867.7 | 0.07 | 928.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1781 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44012 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93611 |