建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 公建 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | n |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15724496676 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	6

5	围护结构作法简要说明	7

6	体形系数	7

7	窗墙比	7

7.1	窗墙比	7

7.2	外窗表	8

8	天窗	8

8.1	天窗屋顶比	8

8.2	天窗类型	8

9	屋顶构造	8

9.1	屋顶构造一	8

10	外墙构造	9

10.1	外墙相关构造	9

10.1.1	外墙构造一	9

10.1.2	热桥柱构造一	9

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

10.3	外墙平均热工特性	10

11	外窗热工	11

11.1	外窗构造	11

11.2	外遮阳类型	11

11.2.1	自定义遮阳	11

11.3	平均传热系数	11

11.4	综合太阳得热系数	12

11.5	总体热工性能	14

12	规定性指标检查结论	14

# 建筑概况

| 工程名称 | 公建 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上9393㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 18.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 45808.84 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 16765.40 |  |
| 北向角度 | 43.2 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| TD泡沫混凝土保温板 | 0.045 | 1.050 | 120.0 | 1092.0 | 0.0158 | 内蒙古天达建材有限责任公司 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 水泥砂浆（3） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 53.1mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋TD泡沫混凝土保温板 80mm＋水泥砂浆找平层 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆（3） 20mm

3. 外窗构造：6mm+9A+6mm：

传热系数2.200W/m^2.K，自身遮阳系数0.480

# 体形系数

| 外表面积 | 16765.40 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 45808.84 |
| 体形系数 | 0.37 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 630.06 | 4458.22 | 0.14 |
| 东向 | 东-默认立面 | 280.26 | 1695.71 | 0.17 |
| 西向 | 西-默认立面 | 526.05 | 2645.21 | 0.20 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 630.06 |  | 2.10×1.50 | 1~3 | 58 | 3.15 | 182.70 |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~3 | 32 | 2.70 | 86.40 |
|  |  |  | 3.30×1.50 | 1 | 1 | 4.95 | 4.95 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 2~3 | 48 | 2.25 | 108.00 |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 2~3 | 20 | 4.50 | 90.00 |
|  |  |  | 2.70×1.50 | 2 | 3 | 4.05 | 12.15 |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 2 | 21 | 5.40 | 113.40 |
|  |  |  | 0.90×1.50 | 2~3 | 6 | 1.35 | 8.10 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 2 | 4 | 3.78 | 15.12 |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 2~3 | 4 | 2.31 | 9.24 |
| 东向 | 东-默认立面 280.26 |  | 1.80×1.50 | 1~3 | 44 | 2.70 | 118.80 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 2 | 16 | 5.40 | 86.40 |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 3 | 15 | 4.50 | 67.50 |
| 西向 | 西-默认立面 526.05 |  | 1.80×1.50 | 1~3 | 37 | 2.70 | 99.90 |
|  |  |  | 3.30×1.50 | 1 | 1 | 4.95 | 4.95 |
|  |  |  | 2.10×1.50 | 2~3 | 72 | 3.15 | 226.80 |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 2 | 21 | 5.40 | 113.40 |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 3 | 18 | 4.50 | 81.00 |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 53.1 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.475 | 0.602 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 333.1 | － | － | － | 2.061 | 4.066 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.40, D = 4.07 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20%(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| TD泡沫混凝土保温板 | 80 | 0.045 | 1.050 | 1.05 | 1.693 | 1.867 |
| 水泥砂浆找平层 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆（3） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 315 | － | － | － | 1.846 | 4.269 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.50, D = 4.27 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

## 外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3752.56 | 1.000 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1332.29 | 1.000 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2115.38 | 1.000 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7200.23 | 1.000 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20%(K≤0.64) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm+9A+6mm | 18 | 2.20 | 0.42 | 1.000 |  |

## 外遮阳类型

### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 1.000 | 0.500 | 0.750 |  |

## 平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 58 | 3.150 | 182.700 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1~3 | 32 | 2.700 | 86.400 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 2~3 | 48 | 2.250 | 108.000 | 18 | 2.200 |
| 5 |  | 2~3 | 20 | 4.500 | 90.000 | 18 | 2.200 |
| 6 |  | 2 | 3 | 4.050 | 12.150 | 18 | 2.200 |
| 7 |  | 2 | 21 | 5.400 | 113.400 | 18 | 2.200 |
| 8 |  | 2~3 | 6 | 1.350 | 8.100 | 18 | 2.200 |
| 9 |  | 2 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 2.200 |
| 10 |  | 2~3 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 630.060 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 44 | 2.700 | 118.800 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 2 | 16 | 5.400 | 86.400 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 3 | 15 | 4.500 | 67.500 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 280.260 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 37 | 2.700 | 99.900 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 2~3 | 72 | 3.150 | 226.800 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 2 | 21 | 5.400 | 113.400 | 18 | 2.200 |
| 5 |  | 3 | 18 | 4.500 | 81.000 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 526.050 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 58 | 3.150 | 182.700 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 2 |  | 1~3 | 32 | 2.700 | 86.400 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 3 |  | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 4 |  | 2~3 | 48 | 2.250 | 108.000 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 5 |  | 2~3 | 20 | 4.500 | 90.000 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 6 |  | 2 | 3 | 4.050 | 12.150 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 7 |  | 2 | 21 | 5.400 | 113.400 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 8 |  | 2~3 | 6 | 1.350 | 8.100 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 9 |  | 2 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 10 |  | 2~3 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 630.060 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.750 | 0.313 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 44 | 2.700 | 118.800 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 3 |  | 2 | 16 | 5.400 | 86.400 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 4 |  | 3 | 15 | 4.500 | 67.500 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 280.260 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.750 | 0.313 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 37 | 2.700 | 99.900 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 3 |  | 2~3 | 72 | 3.150 | 226.800 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 4 |  | 2 | 21 | 5.400 | 113.400 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 5 |  | 3 | 18 | 4.500 | 81.000 | 18 | 0.418 | 外遮阳_0 | 0.750 | 0.313 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 526.050 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.750 | 0.313 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 630.06 | 2.20 | 0.31 | 0.14 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 280.26 | 2.20 | 0.31 | 0.17 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 526.05 | 2.20 | 0.31 | 0.20 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1436.37 | 2.20 | 0.31 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求。