公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18279624165 |

# 建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 10512.10 | ㎡ |
| 总面积 | 10917.01 | ㎡ |
| 面积比例RR | 96.29 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:Z | 4719.17 | 1573.06 |  |
| 1001[房间] | 1249.11 | 320.28 | 42.80 |
| 1002[房间] | 1392.25 | 232.04 | 6.84 |
| 1003[房间] | 1136.68 | 189.45 | 10.65 |
| 1004[房间] | 1136.68 | 189.45 | 29.60 |
| 1005[房间] | 457.38 | 76.23 | 39.66 |
| 1006[房间] | 457.38 | 76.23 | 11.91 |
| 1007[房间] | 366.80 | 61.13 | 21.09 |
| 1008[房间] | 349.55 | 58.26 | 10.71 |
| 1009[房间] | 349.55 | 58.26 | 7.62 |
| 1010[房间] | 325.58 | 54.26 | 15.09 |
| 1011[房间] | 325.58 | 54.26 | 13.95 |
| 1014[房间] | 104.54 | 17.42 | 51.32 |
| 1015[房间] | 104.54 | 17.42 | 139.68 |
| 1016[房间] | 74.83 | 12.47 | 0.00 |
| 1017[房间] | 74.83 | 12.47 | 0.00 |
| 1018[房间] | 55.00 | 9.17 | 14.80 |
| 1019[房间] | 55.00 | 9.17 | 11.71 |
| 1020[房间] | 30.07 | 5.01 | 0.00 |
| 1021[房间] | 30.05 | 5.01 | 0.00 |
| 1022[房间] | 8.29 | 1.38 | 0.00 |
| 1023[房间] | 8.28 | 1.38 | 0.00 |
| 1024[房间] | 8.01 | 1.34 | 0.00 |
| 1025[房间] | 8.01 | 1.34 | 0.00 |
| 1026[房间] | 7.27 | 1.21 | 0.00 |
| 1027[房间] | 7.27 | 1.21 | 0.00 |
| 1028[房间] | 6.37 | 1.06 | 0.00 |
| 1029[房间] | 6.37 | 1.06 | 0.00 |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:Z | 2598.25 | 866.08 |  |
| 2001[房间] | 2599.60 | 618.95 | 12.44 |
| 2003[房间] | 201.24 | 47.91 | 54.37 |
| 2004[房间] | 182.95 | 43.56 | 7.89 |
| 2005[房间] | 182.95 | 43.56 | 71.14 |
| 2006[房间] | 91.27 | 21.73 | 29.67 |
| 2007[房间] | 77.61 | 18.48 | 32.19 |
| 2008[房间] | 60.73 | 14.46 | 64.67 |
| 2009[房间] | 53.03 | 12.63 | 63.79 |
| 2010[房间] | 40.64 | 9.68 | 48.09 |
| 2011[房间] | 24.06 | 5.73 | 0.00 |
| 2012[房间] | 19.14 | 4.56 | 116.48 |
| 2013[房间] | 14.16 | 3.37 | 0.00 |
| 2014[房间] | 91.68 | 21.83 | 36.01 |
| 户:Z | 1484.21 | 494.74 |  |
| 2001[房间] | 653.08 | 155.50 | 113.51 |
| 2002[房间] | 224.53 | 53.46 | 44.41 |
| 2003[房间] | 224.53 | 53.46 | 15.73 |
| 2004[房间] | 224.53 | 53.46 | 10.78 |
| 2005[房间] | 224.53 | 53.46 | 9.04 |
| 2006[房间] | 146.92 | 34.98 | 25.19 |
| 2007[房间] | 112.27 | 26.73 | 82.31 |
| 2008[房间] | 77.62 | 18.48 | 106.43 |
| 2009[房间] | 77.62 | 18.48 | 43.25 |
| 2010[房间] | 36.79 | 8.76 | 108.76 |
| 2011[房间] | 33.54 | 7.99 | 278.60 |
| 2012[房间] | 22.79 | 5.43 | 234.50 |
| 2013[房间] | 19.14 | 4.56 | 0.00 |
| 户:Z | 1484.21 | 494.74 |  |
| 2001[房间] | 653.08 | 155.50 | 85.86 |
| 2002[房间] | 224.53 | 53.46 | 35.48 |
| 2003[房间] | 224.53 | 53.46 | 12.80 |
| 2004[房间] | 224.53 | 53.46 | 7.81 |
| 2005[房间] | 224.53 | 53.46 | 5.07 |
| 2006[房间] | 146.92 | 34.98 | 20.54 |
| 2007[房间] | 112.27 | 26.73 | 67.50 |
| 2008[房间] | 77.62 | 18.48 | 56.19 |
| 2009[房间] | 77.62 | 18.48 | 29.43 |
| 2010[房间] | 36.79 | 8.76 | 83.40 |
| 2011[房间] | 33.54 | 7.99 | 172.74 |
| 2012[房间] | 22.79 | 5.43 | 119.64 |
| 2013[房间] | 19.14 | 4.56 | 0.00 |
| 户:Z | 1484.21 | 494.74 |  |
| 2001[房间] | 653.08 | 155.50 | 66.89 |
| 2002[房间] | 224.53 | 53.46 | 29.89 |
| 2003[房间] | 224.53 | 53.46 | 17.71 |
| 2004[房间] | 224.53 | 53.46 | 18.45 |
| 2005[房间] | 224.53 | 53.46 | 18.01 |
| 2006[房间] | 146.92 | 34.98 | 29.85 |
| 2007[房间] | 112.27 | 26.73 | 52.44 |
| 2008[房间] | 77.62 | 18.48 | 40.50 |
| 2009[房间] | 77.62 | 18.48 | 46.29 |
| 2010[房间] | 36.79 | 8.76 | 85.29 |
| 2011[房间] | 33.54 | 7.99 | 171.51 |
| 2012[房间] | 22.79 | 5.43 | 114.77 |
| 2013[房间] | 19.14 | 4.56 | 0.00 |
| 户:Z | 1043.54 | 347.85 |  |
| 2001[房间] | 1008.08 | 240.02 | 11.07 |
| 2002[房间] | 67.11 | 15.98 | 36.54 |
| 2004[房间] | 54.45 | 12.96 | 0.00 |
| 2005[房间] | 40.96 | 9.75 | 103.12 |
| 2006[房间] | 40.68 | 9.69 | 13.55 |
| 2007[房间] | 39.88 | 9.49 | 60.41 |
| 2008[房间] | 39.88 | 9.49 | 61.09 |
| 2009[房间] | 38.30 | 9.12 | 5.74 |
| 2011[房间] | 22.04 | 5.25 | 9.98 |
| 2012[房间] | 14.42 | 3.43 | 0.00 |
| 2013[房间] | 8.12 | 1.93 | 0.00 |
| 2014[房间] | 4.81 | 1.14 | 0.00 |
| 户:Z | 1043.54 | 347.85 |  |
| 2001[房间] | 1460.95 | 347.85 | 19.19 |
| 户:Z | 1043.54 | 347.85 |  |
| 2001[房间] | 1460.95 | 347.85 | 59.18 |
| 户:Z | 658.63 | 219.54 |  |
| 2001[房间] | 922.08 | 219.54 | 31.80 |
| 户:Z | 477.75 | 159.25 |  |
| 2002[房间] | 668.85 | 159.25 | 30.82 |
| 户:Z | 364.99 | 121.66 |  |
| 2001[房间] | 510.98 | 121.66 | 13.23 |
| 户:Z | 52.27 | 17.42 |  |
| 2001[房间] | 73.18 | 17.42 | 105.35 |
| 户:Z | 52.27 | 17.42 |  |
| 2001[房间] | 73.18 | 17.42 | 192.66 |
| 户:Z | 46.37 | 15.46 |  |
| 2001[房间] | 21.06 | 5.01 | 0.00 |
| 2002[房间] | 21.04 | 5.01 | 0.00 |
| 2003[房间] | 5.81 | 1.38 | 0.00 |
| 2004[房间] | 5.80 | 1.38 | 0.00 |
| 2005[房间] | 5.61 | 1.34 | 0.00 |
| 2006[房间] | 5.61 | 1.34 | 0.00 |
| 2001[房间] | 283.49 | 67.50 | 92.51 |
| 2001[房间] | 283.49 | 67.50 | 80.49 |
| 2001[房间] | 283.49 | 67.50 | 60.98 |
| 2001[房间] | 283.49 | 67.50 | 47.62 |
| 2001[房间] | 283.49 | 67.50 | 49.28 |
| 2001[房间] | 283.49 | 67.50 | 53.24 |
| 2001[房间] | 283.49 | 67.50 | 53.03 |
| 2002[房间] | 123.96 | 29.52 | 28.58 |
| 2002[房间] | 123.96 | 29.52 | 24.52 |
| 2002[房间] | 123.96 | 29.52 | 15.56 |
| 2002[房间] | 123.96 | 29.52 | 8.34 |
| 2002[房间] | 123.96 | 29.52 | 10.81 |
| 2002[房间] | 123.96 | 29.52 | 11.03 |
| 2002[房间] | 123.96 | 29.52 | 13.47 |
| 2003[房间] | 68.22 | 16.24 | 16.12 |
| 2003[房间] | 68.22 | 16.24 | 31.52 |
| 2003[房间] | 68.22 | 16.24 | 6.88 |
| 2003[房间] | 68.22 | 16.24 | 19.90 |
| 2003[房间] | 68.22 | 16.24 | 21.07 |
| 2003[房间] | 68.22 | 16.24 | 23.10 |
| 2003[房间] | 68.22 | 16.24 | 12.20 |
| 2004[房间] | 61.47 | 14.64 | 92.37 |
| 2004[房间] | 61.47 | 14.64 | 95.73 |
| 2004[房间] | 61.47 | 14.64 | 69.10 |
| 2004[房间] | 61.47 | 14.64 | 47.79 |
| 2004[房间] | 61.47 | 14.64 | 58.14 |
| 2004[房间] | 61.47 | 14.64 | 70.87 |
| 2004[房间] | 61.47 | 14.64 | 66.32 |
| 2005[房间] | 38.16 | 9.08 | 86.45 |
| 2005[房间] | 38.16 | 9.08 | 51.31 |
| 2005[房间] | 38.16 | 9.08 | 45.44 |
| 2005[房间] | 38.16 | 9.08 | 30.65 |
| 2005[房间] | 38.16 | 9.08 | 53.95 |
| 2005[房间] | 38.16 | 9.08 | 34.86 |
| 2005[房间] | 38.16 | 9.08 | 22.00 |
| 2006[房间] | 32.02 | 7.62 | 145.00 |
| 2006[房间] | 32.02 | 7.62 | 130.80 |
| 2006[房间] | 32.02 | 7.62 | 74.87 |
| 2006[房间] | 32.02 | 7.62 | 74.41 |
| 2006[房间] | 32.02 | 7.62 | 100.57 |
| 2006[房间] | 32.02 | 7.62 | 74.26 |
| 2006[房间] | 32.02 | 7.62 | 82.78 |
| 2007[房间] | 31.06 | 7.39 | 182.82 |
| 2007[房间] | 31.06 | 7.39 | 159.89 |
| 2007[房间] | 31.06 | 7.39 | 136.76 |
| 2007[房间] | 31.06 | 7.39 | 94.59 |
| 2007[房间] | 31.06 | 7.39 | 105.71 |
| 2007[房间] | 31.06 | 7.39 | 106.96 |
| 2007[房间] | 31.06 | 7.39 | 121.41 |
| 2008[房间] | 29.35 | 6.99 | 217.24 |
| 2008[房间] | 29.35 | 6.99 | 261.04 |
| 2008[房间] | 29.35 | 6.99 | 198.96 |
| 2008[房间] | 29.35 | 6.99 | 161.12 |
| 2008[房间] | 29.35 | 6.99 | 183.48 |
| 2008[房间] | 29.35 | 6.99 | 133.85 |
| 2008[房间] | 29.35 | 6.99 | 145.21 |
| 2009[房间] | 24.70 | 5.88 | 73.87 |
| 2009[房间] | 24.70 | 5.88 | 25.88 |
| 2009[房间] | 24.70 | 5.88 | 35.41 |
| 2009[房间] | 24.70 | 5.88 | 27.85 |
| 2009[房间] | 24.70 | 5.88 | 40.31 |
| 2009[房间] | 24.70 | 5.88 | 16.60 |
| 2009[房间] | 24.70 | 5.88 | 40.52 |
| 2010[房间] | 21.44 | 5.11 | 19.82 |
| 2010[房间] | 21.44 | 5.11 | 65.23 |
| 2010[房间] | 21.44 | 5.11 | 32.83 |
| 2010[房间] | 21.44 | 5.11 | 41.95 |
| 2010[房间] | 21.44 | 5.11 | 20.68 |
| 2010[房间] | 21.44 | 5.11 | 12.57 |
| 2010[房间] | 21.44 | 5.11 | 6.95 |
| 2011[房间] | 17.94 | 4.27 | 101.71 |
| 2011[房间] | 17.94 | 4.27 | 35.63 |
| 2011[房间] | 17.94 | 4.27 | 48.75 |
| 2011[房间] | 17.94 | 4.27 | 38.35 |
| 2011[房间] | 17.94 | 4.27 | 55.50 |
| 2011[房间] | 17.94 | 4.27 | 22.85 |
| 2011[房间] | 17.94 | 4.27 | 55.78 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:Z | 1539.65 | 513.22 |  |
| 3001[房间] | 862.84 | 139.00 | 47.01 |
| 3002[房间] | 314.88 | 53.46 | 13.97 |
| 3003[房间] | 391.24 | 53.46 | 11.40 |
| 3004[房间] | 238.53 | 53.46 | 18.63 |
| 3005[房间] | 253.86 | 34.98 | 18.62 |
| 3006[房间] | 147.44 | 34.98 | 9.02 |
| 3007[房间] | 166.99 | 26.73 | 20.46 |
| 3008[房间] | 186.07 | 26.73 | 22.85 |
| 3009[房间] | 205.16 | 26.73 | 25.95 |
| 3010[房间] | 91.09 | 18.48 | 17.52 |
| 3011[房间] | 92.55 | 18.48 | 39.56 |
| 3012[房间] | 50.03 | 8.76 | 34.16 |
| 3013[房间] | 42.77 | 7.99 | 69.13 |
| 3014[房间] | 29.06 | 5.43 | 42.95 |
| 3015[房间] | 26.04 | 4.56 | 0.00 |
| 户:Z | 1539.65 | 513.22 |  |
| 3001[房间] | 862.84 | 139.00 | 65.84 |
| 3002[房间] | 353.06 | 53.46 | 28.64 |
| 3003[房间] | 391.24 | 53.46 | 12.91 |
| 3004[房间] | 314.88 | 53.46 | 13.79 |
| 3005[房间] | 238.53 | 53.46 | 18.54 |
| 3006[房间] | 253.86 | 34.98 | 19.57 |
| 3007[房间] | 147.44 | 34.98 | 11.58 |
| 3008[房间] | 205.16 | 26.73 | 44.97 |
| 3009[房间] | 91.09 | 18.48 | 56.32 |
| 3010[房间] | 92.55 | 18.48 | 39.42 |
| 3011[房间] | 50.03 | 8.76 | 82.61 |
| 3012[房间] | 42.77 | 7.99 | 176.08 |
| 3013[房间] | 29.06 | 5.43 | 116.94 |
| 3014[房间] | 26.04 | 4.56 | 0.00 |
| 户:Z | 1539.65 | 513.22 |  |
| 3001[房间] | 862.61 | 138.99 | 87.30 |
| 3002[房间] | 353.12 | 53.46 | 35.31 |
| 3003[房间] | 314.88 | 53.46 | 19.46 |
| 3004[房间] | 391.24 | 53.46 | 18.14 |
| 3005[房间] | 238.53 | 53.46 | 26.85 |
| 3006[房间] | 147.51 | 34.99 | 28.16 |
| 3007[房间] | 253.86 | 34.98 | 26.82 |
| 3008[房间] | 205.17 | 26.73 | 50.90 |
| 3009[房间] | 91.12 | 18.48 | 91.41 |
| 3010[房间] | 92.55 | 18.48 | 54.64 |
| 3011[房间] | 50.03 | 8.76 | 104.77 |
| 3012[房间] | 42.79 | 7.99 | 243.92 |
| 3013[房间] | 29.06 | 5.43 | 178.84 |
| 3014[房间] | 26.06 | 4.56 | 0.00 |
| 户:Z | 1043.54 | 347.85 |  |
| 3001[房间] | 1919.91 | 347.85 | 16.63 |
| 户:Z | 1043.54 | 347.85 |  |
| 3001[房间] | 1460.95 | 335.02 | 7.04 |
| 3002[房间] | 55.23 | 9.75 | 0.00 |
| 3003[房间] | 11.96 | 1.93 | 0.00 |
| 3004[房间] | 7.09 | 1.14 | 0.00 |
| 户:Z | 1043.54 | 347.85 |  |
| 3001[房间] | 1919.91 | 347.85 | 4.58 |
| 户:Z | 481.12 | 160.37 |  |
| 3003[房间] | 100.62 | 23.96 | 0.00 |
| 3004[房间] | 100.62 | 23.96 | 0.00 |
| 3005[房间] | 92.91 | 22.12 | 107.23 |
| 3006[房间] | 90.04 | 21.44 | 0.00 |
| 3007[房间] | 77.61 | 18.48 | 0.00 |
| 3008[房间] | 60.73 | 14.46 | 38.47 |
| 3009[房间] | 53.03 | 12.63 | 20.28 |
| 3010[房间] | 40.64 | 9.68 | 40.00 |
| 3011[房间] | 24.06 | 5.73 | 0.00 |
| 3012[房间] | 19.14 | 4.56 | 122.03 |
| 3013[房间] | 14.16 | 3.37 | 0.00 |
| 户:Z | 417.18 | 139.06 |  |
| 3001[房间] | 584.06 | 139.06 | 0.00 |
| 户:Z | 323.44 | 107.81 |  |
| 3001[房间] | 452.82 | 107.81 | 3.51 |
| 户:Z | 130.68 | 43.56 |  |
| 3002[房间] | 182.95 | 43.56 | 8.40 |
| 户:Z | 52.27 | 17.42 |  |
| 3001[房间] | 73.18 | 17.42 | 120.76 |
| 户:Z | 52.27 | 17.42 |  |
| 3001[房间] | 73.18 | 17.42 | 269.91 |
| 户:Z | 46.37 | 15.46 |  |
| 3001[房间] | 21.06 | 5.01 | 0.00 |
| 3002[房间] | 21.04 | 5.01 | 0.00 |
| 3003[房间] | 5.81 | 1.38 | 0.00 |
| 3004[房间] | 5.80 | 1.38 | 0.00 |
| 3005[房间] | 5.61 | 1.34 | 0.00 |
| 3006[房间] | 5.61 | 1.34 | 0.00 |
| 3001[房间] | 293.68 | 67.83 | 57.37 |
| 3001[房间] | 293.68 | 67.83 | 44.16 |
| 3001[房间] | 375.06 | 67.83 | 60.37 |
| 3001[房间] | 293.68 | 67.83 | 85.16 |
| 3001[房间] | 375.06 | 67.83 | 36.71 |
| 3001[房间] | 293.76 | 67.83 | 39.85 |
| 3001[房间] | 287.37 | 67.83 | 47.12 |
| 3002[房间] | 136.23 | 32.44 | 79.25 |
| 3002[房间] | 136.23 | 32.44 | 88.67 |
| 3002[房间] | 175.12 | 32.44 | 126.44 |
| 3002[房间] | 136.23 | 32.44 | 149.13 |
| 3002[房间] | 175.12 | 32.44 | 67.79 |
| 3002[房间] | 136.34 | 32.44 | 87.61 |
| 3002[房间] | 113.87 | 32.44 | 28.74 |
| 3003[房间] | 102.18 | 24.31 | 26.38 |
| 3003[房间] | 102.18 | 24.31 | 23.77 |
| 3003[房间] | 131.35 | 24.31 | 42.10 |
| 3003[房间] | 102.18 | 24.31 | 46.78 |
| 3003[房间] | 131.35 | 24.31 | 11.08 |
| 3003[房间] | 102.18 | 24.31 | 20.36 |
| 3003[房间] | 85.34 | 24.31 | 0.00 |
| 3004[房间] | 76.36 | 18.16 | 9.68 |
| 3004[房间] | 76.36 | 18.16 | 27.42 |
| 3004[房间] | 98.15 | 18.16 | 27.73 |
| 3004[房间] | 76.36 | 18.16 | 24.56 |
| 3004[房间] | 98.15 | 18.16 | 22.62 |
| 3004[房间] | 76.36 | 18.16 | 26.42 |
| 3004[房间] | 63.77 | 18.16 | 20.48 |
| 3005[房间] | 58.82 | 16.24 | 9.12 |
| 3005[房间] | 58.82 | 16.24 | 27.82 |
| 3005[房间] | 78.31 | 16.24 | 16.61 |
| 3005[房间] | 58.82 | 16.24 | 37.22 |
| 3005[房间] | 78.31 | 16.24 | 11.49 |
| 3005[房间] | 58.82 | 16.24 | 26.06 |
| 3005[次卧] | 58.82 | 16.24 | 21.03 |
| 3006[房间] | 24.31 | 5.88 | 45.34 |
| 3006[房间] | 24.31 | 5.88 | 37.24 |
| 3006[房间] | 31.37 | 5.88 | 45.29 |
| 3006[房间] | 24.31 | 5.88 | 18.58 |
| 3006[房间] | 31.37 | 5.88 | 12.71 |
| 3006[房间] | 24.31 | 5.88 | 11.68 |
| 3006[房间] | 24.31 | 5.88 | 14.88 |
| 3007[房间] | 27.51 | 5.11 | 22.87 |
| 3007[房间] | 27.51 | 5.11 | 28.48 |
| 3007[房间] | 33.64 | 5.11 | 15.80 |
| 3007[房间] | 27.51 | 5.11 | 49.78 |
| 3007[房间] | 33.64 | 5.11 | 26.06 |
| 3007[房间] | 27.51 | 5.11 | 34.50 |
| 3007[房间] | 26.31 | 5.11 | 13.34 |
| 3008[房间] | 12.44 | 4.27 | 88.59 |
| 3008[房间] | 12.44 | 4.27 | 72.75 |
| 3008[房间] | 17.57 | 4.27 | 80.87 |
| 3008[房间] | 12.44 | 4.27 | 36.31 |
| 3008[房间] | 17.57 | 4.27 | 22.69 |
| 3008[房间] | 12.44 | 4.27 | 22.82 |
| 3008[房间] | 12.44 | 4.27 | 29.06 |
| 第4层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为96.29%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。