#### 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

**1 达标自评**

达标；不达标

**2 评价要点**

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

|  |
| --- |
| 地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |